ÍNDICE

| Antecedentes | 5 |
| --- | --- |
| 1. INFORME TOPOGRÁFICO | 5 |
| 1.1. Localización del proyecto | 5 |
| 1.2. Ubicación del tramo de estudio | 6 |
| 1.3. Descripcion topográfica | 6 |
| 1.4. Trabajos de campo | 6 |
| 1.4.1. Nivelación básica de control vertical | 8 |
| 1.4.2. Polígono básico de control horizontal | 10 |
| 1.4.3. Levantamiento de perfiles transversales muros y batimetría a piscinas | 11 |
| 1.4.4. Referencias | 29 |
| 1.5. Trabajos de gabinete | 30 |
| 1.6. Cálculo y dibujo de los planos | 31 |
| 2. INFORME ESTRUCTURAL | 32 |
| 2.1. Objetivo de la inspección | 32 |
| 2.2. Descripción del proyecto estructural | 32 |
| 2.3. Ubicación | 33 |
| 2.4. Inspección en sitio #1 | 34 |
| 2.5. Inspección en sitio #2 | 39 |
| 2.6. Conclusiones | 47 |
| 2.7. Recomendaciones | 47 |
| 3. INFORME HIDROSANITARIO | 49 |
| 3.1. Introducción | 49 |
| 3.2. Objetivos del documento | 49 |
| 3.3. Alcance de la Ingeniería | 49 |
| 3.3.1. Factibilidad de servicio | 49 |
| 3.3.2. Criterios de diseño | 49 |
| 3.4. Factibilidad de servicio | 49 |
| 3.4.1. Sistema de agua potable | 50 |
| 3.4.1.1. Redes | 50 |
| 3.4.1.2. Sercivio público AAPP | 50 |
| 3.4.1.3. Reservorio | 50 |
| 3.4.1.4. Equipo de presión | 53 |
| 3.4.1.5. Factibilidad de servicio de agua potable | 53 |
| 3.4.2. Sistema de aguas servidas domésticas | 53 |
| 3.4.2.1. Redes | 53 |
| 3.4.2.2. Factibiliadad de servicio de aguas servidas domésticas | 54 |
| 3.4.3. Sistema de aguas lluvias | 54 |
| 3.4.3.1. Canales y recolección en áreas exteriores | 54 |
| 3.4.3.2. Sistema de aguas lluvias interior | 55 |
| 3.4.3.3. Factibilidad de servicio de sistema de aguas lluvias | 55 |
| 3.4.4. Sistema hidráulico contra incendio | 55 |
| 3.4.4.1. Factibilidad de sistema hidráulico contra incendios | 56 |
| 3.4.5. Sistema de agua de mar | 56 |
| 3.4.5.1. Captación en océano Pacífico | 56 |
| 3.4.5.2. Reserva de agua de mar y filtros | 56 |
| 3.4.5.3. Factibilidad de agua de mar | 56 |
| 3.5. Criterios de diseño | 56 |
| 3.5.1. Normas y códigos aplicables | 56 |
| 3.5.1.1. Normas nacionales | 56 |
| 3.5.1.2. Normas internaciones | 56 |
| 3.5.2. Sistema de agua potable | 57 |
| 3.5.2.1. Caudal, presión y diámetro | 57 |
| 3.5.2.2. Velocidades | 58 |
| 3.5.2.3. Reservorios y doraciones de agua potable | 59 |
| 3.5.3. Sistema aguas servidas domésticas | 61 |
| 3.5.3.1. Trazados de la red | 61 |
| 3.5.3.2. Caudal de diseño | 62 |
| 3.5.3.2.1. Coeficiente de retorno (CR) | 62 |
| 3.5.3.3. Dimensionamiento de redes | 63 |
| 3.5.3.4. Velocidades máximas | 63 |
| 3.5.3.5. Pendientes | 63 |
| 3.5.3.6. Pendiente mínima | 63 |
| 3.5.3.7. Profundidad mínima de instalación | 64 |
| 3.5.3.8. Profundidad máxima de instalación | 64 |
| 3.5.3.9. Profundidad hidráulica máxima | 64 |
| 3.5.3.10. Diámetro mínimo | 64 |
| 3.5.4. Sistema de aguas lluvias | 64 |
| 3.5.4.1. Método de cálculo de caudal | 64 |
| 3.5.4.2. Frecuencia de diseño | 65 |
| 3.5.4.3. Precipitacion, intensidad y frecuencia de lluvias | 65 |
| 3.5.4.4. Tiempo de concentración | 67 |
| 3.5.4.5. Coeficiente de escurrimiento | 68 |
| 3.5.4.6. Cálculo de los caudales o capacidad hidráulica | 70 |
| 3.5.4.7. Profunidad mínima de instalación | 70 |
| 3.5.4.8. Cambio de diámetro | 70 |
| 3.5.4.9. Localización y distancias máximas de cámaras de inspección | 70 |
| 3.5.4.10. Velocidades permitidas | 71 |
| 3.5.4.11. Pendientes permitidas | 72 |
| 3.5.4.12. Relación de colado a diámetro | 73 |
| 3.5.4.13. Corrosión | 74 |
| 3.5.4.14. Diámetros y secciones de las alcantarillas | 75 |
| 3.5.4.15. Cimentación y accesorios de alcantarillado | 75 |
| 3.5.4.15.1. Cimentación de las tuberías de alcantarillado | 75 |
| 3.5.4.16. Cámaras de revisión | 75 |
| 3.5.4.17. Cálculo de la caída en cámara de inspección | 77 |
| 3.5.4.18. Canales (pluviales) | 78 |
| 3.5.4.19. Cunetas | 79 |
| 3.5.4.20. Sumideros | 80 |
| 3.5.5. Sistema hidráulico contra incendios | 81 |
| 3.5.6. Sistema de agua de mar | 83 |
| 4. INFORME ELÉCTRICO | 85 |
| 4.1. Objetivo | 85 |
| 4.2. Estado actual | 85 |
| 4.2.1. Sistema aéreo en media tensión | 85 |
| 4.2.2. Casas de máquinas | 87 |
| 4.2.2.1. Casas de máquinas 1 | 87 |
| 4.2.2.1.1. Cuarto de transformadores | 87 |
| 4.2.2.1.2. Cuarto de generadores y tableros eléctricos | 88 |
| 4.2.2.2. Casas de máquinas 2 | 89 |
| 4.2.2.2.1. Cuarto de transformadores y celdas | 90 |
| 4.2.2.2.2. Cuarto de generadores | 91 |
| 4.2.2.1.3. Tableros | 92 |
| 4.2.3. Gamas (viviendas) | 93 |
| 4.3. Conclusiones | 94 |
| 4.4. Factibilidad del nuevo diseño | 95 |
| 4.5. Recomendaciones | 95 |
| 5. MEMORIA ARQUITECTÓNICA | 97 |
| 5.1. Ubicación | 97 |
| 5.2. Descripción de procesos | 98 |
| 5.3. Estándares | 100 |
| 5.4. Infraestructura Existente | 101 |
| 5.5. Programa arquitectónico | 105 |
| 5.6. Clasificación de tanques | 107 |
| 5.7. Análisis de radiación solar y ventilación natural | 110 |
| 5.7.1. Antecedentes | 110 |
| 5.7.2. Objetivos | 110 |
| 5.7.2.1. Objetivo general | 110 |
| 5.7.2.2. Objetivo específico | 110 |
| 5.7.3. Metodología de análisis | 110 |
| 5.7.3.1. Protección contra la raciación solar | 110 |
| 5.7.3.2. Ventilación | 111 |
| 5.7.4. Parámetros de estudio | 111 |
| 5.7.4.1. Condicionantes de diseño | 111 |
| 5.7.4.2. Temperatura y confort térmico | 112 |
| 5.7.4.3. Protección contra la radiación solar | 112 |
| 5.7.4.4. Ventilación | 118 |
| 5.7.5. Características del sitio | 119 |
| 5.7.5.1. Ubicación geográfica | 119 |
| 5.7.5.2. Clima | 119 |
| 5.7.5.2.1. Temperatura | 119 |
| 5.7.5.2.2. Humedad relativa | 120 |
| 5.7.7. Evaluación proyecto laboratorios CENAIM | 120 |
| 5.7.7.1. Estrategias aplicadas | 120 |
| 5.7.7.2. Control contra la radiación solar | 120 |
| 5.7.7.3. Ventilación | 123 |
| 5.7.8. Conclusiones |  |
| 5.7.9. Recomendaciones | 124 |
| 5.8. Propuesta | 124 |
| 5.9. Propuesta formal | 125 |
| 5.9.1. Altarnativas de diseño | 131 |
| 5.9.1.1. Alternativa 1 – 1A | 131 |
| 5.9.1.1.1. Imágenes 3D Alternativa 1 | 133 |
| 5.9.1.1.2. Imágenes 3D Alternativa 1A | 134 |
| 5.9.1.2. Alternativa 2 | 134 |
| 5.9.1.2.1. Imágenes 3D Alternativa 2 | 135 |
| 5.10. Materiales de las propuestas | 136 |
| 5.11. Alternativa sugerida y costeo tentativo | 136 |

PROYECTO DE LOS ESTUDIOS COMPLETOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM

ANTECEDENTES

La Secretaria de Educación Superior, Ciencias y Tecnología e Innovación suscribe un convenio con la Escuela Politécnica de Litoral para el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento y Adecuación del Centro de Acuicultura e Investigación Marina CENAIM, y en cumplimiento de los objetivos, ha decidido contratar los servicios de consultaría a la consultora Wong y Wong S.A.   Proyecto de los Estudios Completos Definitivos que permitan la construcción de las Obras Nuevas para el CENAIM", en la provincia de Santa Elena.

1.  INFORME TOPOGRÁFICO

1.1. Localización del proyecto

El proyecto se halla ubicado en las  Provincias de Santa Elena.

La información de las coordenadas (aproximadas), son:

U.T.M., ZONA 17, DATUM  WGS84:

INICIO

Coordenadas

SUR                   NORTE

530123.216         9784047.459

FIN

Coordenadas

SUR                   NORTE

530206.408          9783831.081

1.2. Ubicación del tramo de estudio

Imagen 1.1. Plano de ubicación

1.3. Descripcion topográfica

La zona en estudio se encuentra a la entrada de la Población San Pedro perteneciente a la Parroquia Manglaralto del canto Santa Elena Provincia de Santa Elena en la carretera E15 entre la Poblaciones de Valdivia y Simon Bolivar, en una  zona con terreno llano, montañoso gran parte del sector predomina la pesca artesanal y el comercio debido al turismo, con una altitud que va de 3 a 50  metros sobre el nivel del mar.

1.4. Trabajos de campo

Los trabajos topográficos se iniciaron en Junio del 2015 con un reconocimiento de las actividades a realizar por los Técnicos de la Consultora y los de la  estación CENAIM.

Las labores del estudio incluyeron actividades como la recopilación de Información Básica disponible, planos topográficos en donde está ubicado geográficamente el proyecto y su área de influencia, en escalas 1:50.000.

Los trabajos de topografía, se realizaron en toda infraestructura de las piscinas y edificaciones. Los trabajos fueron ejecutados con 1 brigada topográfica mismos hicieron campamento en el la Parroquia Ayangue.

Los grupos fueron formados por personal calificado, especializado con experiencia en este tipo de trabajos y en el uso de aparatos de medición de alta precisión, como lo son la estación total y nivel automático, GPS con lo cual se ha asegurado la buena calidad de la información, el personal de campo que se emplearon en los trabajos fueron los siguientes:

1     Ing. de Campo

1     Topógrafo

3     Cadeneros

1     Canoero

1     Chóferes

- Dibujantes

Para los trabajos de campo se emplearon, estación total Marca Top Con GPT  3207W,  Niveles de precisión   Marca, Sokkia

Imagen No. 2-3. Estación total y nivel automático usados en las mediciones de campo

Las tareas ejecutadas fueron: Nivelación básica, Polígono para enlace de puntos auxiliares con coordenadas, Colocación de BMS, Referencias, y Perfiles transversales a las infraestructura de las piscinas y batimetría de las mismas.

1.4.1. Nivelación básica de control vertical

La nivelación básica se inicio del IGM L-M-21 ubicado en el punte sobre el río Javita con cota 9.048  m. La nivelación se la realizo usando equipos de precisión, Marca SokkiaSe realizo una nivelación de ida y retorno las mismas que fueron calculadas y cerradas obteniendo un error de 0.001mm.

Imagen No.4. Monografía de punto de control Geodésico

Terminado la nivelación  de control vertical, se procedió al cálculo y determinación de los errores y reparto según las normas, cumpliendo con las mismas se dejo establecido en el siguiente cuadro de cálculo.

Cuadro No.1.

1.4.2.	Polígono básico de control horizontal

Para los trabajos de levantamiento topográficos se ubicaron dos hitos, los mismos fueron asignados coordenadas geográficas planas U.T.M, ZONA 17, DATUM  WGS84 de un dispositivo GPS  Marca Garmin modelo Oregón 500.

Para el polígono se colocaron Puntos Auxiliares en toda la extensión del proyecto y los mismos fueron nivelados.

Se muestra un cuadro con las coordenadas de los hitos sembrados:

| HITOS Y PUNTOS AUXILIARES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COORDENADAS |  |  |  |
| NORTE | ESTE | COTA | DESCRIPCION |
| 9783938 | 530090.994 | 4.293 | E-2 |
| 9784002.7 | 530108.184 | 3.82 | E-3 |
| 9783886.22 | 530080.11 | 4.3 | E-1 |
| 9783926.12 | 530120.069 | 4.535 | EV |
| 9783902.83 | 530167.911 | 27.375 | E-J,EJ |
| 9783920.28 | 530127.586 | 4.429 | E-4 |
| 9784062.69 | 530126.307 | 3.88 | E-5 |
| 9784040.47 | 530123.162 | 3.754 | E-6 |
| 9784022.41 | 530179.323 | 4.63 | E-7 |
| 9783988.35 | 530171.657 | 4.912 | E-8 |
| 9783943.41 | 530142.901 | 4.798 | E-9 |
| 9783894.35 | 530188.947 | 27.375 | E-10 |
| 9783853.47 | 530184.351 | 27.311 | E-11 |

Cuadro No.2. Hitos y puntos auxiliares

Imagen No.5. Mediciones

Imagen No.6. Mediciones

1.4.3.	Levantamiento de perfiles transversales muros y batimetría a piscinas

Se ha procedido a tomar de detalles  de la infraestructura de los edificios, cisternas, parqueos, postes, canaletas bodegas.  Con esta información adquirida vamos a juntar con los relevamientos así obtener una información mas precisa de lo existente en el proyecto.

Imagen No.7. Mediciones

Imagen No.8. Mediciones

Imagen No.9. Mediciones

| PROYECTO CENAIM-SAN PEDRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO | NORTE | ESTE | COTA | DESCRIPCION |
| 1 | 9783938 | 530090.994 | 4.293 | E-2 |
| 2 | 9784002.7 | 530108.184 | 3.82 | E-3 |
| 3 | 9783886.22 | 530080.11 | 4.3 | E-1 |
| 4 | 9783926.12 | 530120.069 | 4.535 | EV |
| 5 | 9783902.83 | 530167.911 | 27.375 | E-J,EJ |
| 6 | 9783920.28 | 530127.586 | 4.429 | E-4 |
| 7 | 9784062.69 | 530126.307 | 3.88 | E-5 |
| 8 | 9783931.06 | 530099.872 | 3.686 |  |
| 9 | 9783932.28 | 530099.336 | 4.314 |  |
| 10 | 9783933.86 | 530100.075 | 4.379 |  |
| 11 | 9783929.94 | 530106.198 | 4.368 |  |
| 12 | 9783927.48 | 530113.295 | 4.345 |  |
| 13 | 9783934.17 | 530100.42 | 4.553 |  |
| 14 | 9783934.83 | 530099.342 | 4.363 |  |
| 15 | 9783934.25 | 530097.016 | 4.277 |  |
| 16 | 9783936.3 | 530091.135 | 4.175 |  |
| 17 | 9783935.55 | 530099.791 | 4.312 |  |
| 18 | 9783925.53 | 530117.215 | 3.887 |  |
| 19 | 9783925.54 | 530117.23 | 4.604 |  |
| 20 | 9783924.61 | 530125.979 | 4.52 |  |
| 21 | 9783925.74 | 530126.75 | 3.485 |  |
| 22 | 9783930.12 | 530127.758 | 3.363 |  |
| 23 | 9783932.51 | 530121.11 | 3.361 |  |
| 24 | 9783929.31 | 530118.897 | 3.32 |  |
| 25 | 9783931.83 | 530119.775 | 3.33 |  |
| 26 | 9783928.78 | 530128.326 | 3.362 |  |
| 27 | 9783929.12 | 530118.77 | 3.448 |  |
| 28 | 9783929.55 | 530117.674 | 3.428 |  |
| 29 | 9783929.24 | 530117.365 | 3.265 |  |
| 30 | 9783928.78 | 530118.649 | 3.293 |  |
| 31 | 9783931.04 | 530116.42 | 3.411 |  |
| 32 | 9783940.86 | 530120.518 | 3.291 |  |
| 33 | 9783928.01 | 530117.014 | 4.548 |  |
| 34 | 9783927.58 | 530118.154 | 4.546 |  |
| 35 | 9783933.16 | 530110.813 | 3.463 |  |
| 36 | 9783933.92 | 530108.291 | 3.525 |  |
| 37 | 9783935.66 | 530104.234 | 3.612 |  |
| 38 | 9783934.62 | 530103.099 | 3.238 |  |
| 39 | 9783933.2 | 530102.417 | 4.393 |  |
| 40 | 9783927.89 | 530116.914 | 4.321 |  |
| 41 | 9783925.93 | 530116.208 | 4.336 |  |
| 42 | 9783931.77 | 530099.632 | 4.268 |  |
| 43 | 9783933.5 | 530102.362 | 3.151 |  |
| 44 | 9783933.78 | 530101.612 | 3.161 |  |
| 45 | 9783938.57 | 530116.72 | 3.31 |  |
| 46 | 9783941.01 | 530124.123 | 3.401 |  |
| 47 | 9783943.92 | 530126.302 | 3.392 |  |
| 48 | 9783946.28 | 530119.634 | 3.352 |  |
| 49 | 9783954.78 | 530122.647 | 3.33 |  |
| 50 | 9783958.84 | 530111.251 | 3.25 |  |
| 51 | 9783959.04 | 530111.399 | 3.043 |  |
| 52 | 9783959.34 | 530111.456 | 3.254 |  |
| 53 | 9783959.78 | 530109.037 | 4.125 |  |
| 54 | 9783957.87 | 530111.67 | 3.543 |  |
| 55 | 9783955.62 | 530117.806 | 3.327 |  |
| 56 | 9783946.05 | 530107.787 | 3.443 |  |
| 57 | 9783937.77 | 530105.13 | 3.476 |  |
| 58 | 9783942.25 | 530117.772 | 3.37 |  |
| 59 | 9783957.42 | 530121.497 | 3.284 |  |
| 60 | 9783957.22 | 530121.401 | 3.095 |  |
| 61 | 9783956.99 | 530121.395 | 3.282 |  |
| 62 | 9783960.03 | 530118.145 | 3.309 |  |
| 63 | 9783960 | 530113.266 | 3.455 |  |
| 64 | 9783958.85 | 530115.105 | 3.276 |  |
| 65 | 9783968.51 | 530117.121 | 3.379 |  |
| 66 | 9783968.72 | 530118.473 | 3.363 |  |
| 67 | 9783969.85 | 530115.165 | 3.359 |  |
| 68 | 9783970.73 | 530114.862 | 3.033 |  |
| 69 | 9783970.31 | 530112.632 | 4.018 |  |
| 70 | 9783971.41 | 530113.059 | 3.885 |  |
| 71 | 9783972.43 | 530113.408 | 3.892 |  |
| 72 | 9783970.26 | 530116.193 | 3.532 |  |
| 73 | 9783971.48 | 530116.329 | 3.54 |  |
| 74 | 9783968.52 | 530121.151 | 3.392 |  |
| 75 | 9783974.55 | 530119.678 | 3.41 |  |
| 76 | 9783974.55 | 530119.682 | 3.999 |  |
| 77 | 9783973.92 | 530121.467 | 3.983 |  |
| 78 | 9783971.96 | 530120.724 | 3.451 |  |
| 79 | 9783972.65 | 530118.876 | 3.45 |  |
| 80 | 9783988.79 | 530124.722 | 3.975 |  |
| 81 | 9783988.79 | 530124.648 | 3.378 |  |
| 82 | 9783991.77 | 530125.709 | 3.384 |  |
| 83 | 9783992.58 | 530123.131 | 3.325 |  |
| 84 | 9783992.67 | 530122.073 | 2.929 |  |
| 85 | 9783993.27 | 530120.516 | 3.785 |  |
| 86 | 9783993.95 | 530120.768 | 3.705 |  |
| 87 | 9783995.08 | 530121.149 | 3.718 |  |
| 88 | 9783992.96 | 530123.623 | 3.52 |  |
| 89 | 9783994.07 | 530124.089 | 3.512 |  |
| 90 | 9783993.56 | 530118.326 | 3.647 |  |
| 91 | 9783991.1 | 530116.735 | 3.585 |  |
| 92 | 9783978.34 | 530112.404 | 3.71 |  |
| 93 | 9783974.3 | 530111.762 | 3.733 |  |
| 94 | 9783971.08 | 530110.634 | 3.803 |  |
| 95 | 9783966.74 | 530108.439 | 3.788 |  |
| 96 | 9783956.59 | 530105 | 3.944 |  |
| 97 | 9783946.84 | 530101.449 | 4.121 |  |
| 98 | 9783942.59 | 530100.97 | 4.234 |  |
| 99 | 9783936.57 | 530090.498 | 4.287 |  |
| 100 | 9783940.26 | 530091.869 | 4.171 |  |
| 101 | 9783939.48 | 530090.045 | 4.337 |  |
| 102 | 9783942.98 | 530084.08 | 4.137 |  |
| 103 | 9783943.31 | 530084.474 | 4.112 |  |
| 104 | 9783965.13 | 530090.38 | 3.964 |  |
| 105 | 9783963.5 | 530088.436 | 3.908 |  |
| 106 | 9783964.1 | 530091.753 | 3.93 |  |
| 107 | 9783967.58 | 530089.844 | 3.829 |  |
| 108 | 9783961.33 | 530099.21 | 3.982 |  |
| 109 | 9783987.33 | 530097.117 | 3.707 |  |
| 110 | 9783991.98 | 530098.43 | 3.729 |  |
| 111 | 9783985.91 | 530099.068 | 3.712 |  |
| 112 | 9783992.16 | 530098.063 | 3.774 |  |
| 113 | 9784040.47 | 530123.162 | 3.754 | E-6 |
| 114 | 9783992.18 | 530126.067 | 3.423 |  |
| 115 | 9783992.39 | 530126.742 | 3.431 |  |
| 116 | 9783991.83 | 530130.371 | 3.437 |  |
| 117 | 9783992.6 | 530131.233 | 3.879 |  |
| 118 | 9783992.37 | 530132.175 | 3.903 |  |
| 119 | 9783991.32 | 530131.232 | 3.821 |  |
| 120 | 9783989.82 | 530131.302 | 3.864 |  |
| 121 | 9783987.74 | 530129.878 | 3.862 |  |
| 122 | 9783986.75 | 530130.275 | 3.862 |  |
| 123 | 9783990.4 | 530129.386 | 3.887 |  |
| 124 | 9783991.14 | 530127.25 | 3.891 |  |
| 125 | 9783989.05 | 530126.465 | 3.886 |  |
| 126 | 9783994.78 | 530125.202 | 3.446 |  |
| 127 | 9784006.35 | 530129.371 | 3.548 |  |
| 128 | 9784007.88 | 530128.307 | 3.41 |  |
| 129 | 9784007.95 | 530127.799 | 2.911 |  |
| 130 | 9784007.71 | 530126.535 | 3.568 |  |
| 131 | 9784008.72 | 530127.498 | 3.316 |  |
| 132 | 9784008.41 | 530128.477 | 3.41 |  |
| 133 | 9784004.47 | 530134.608 | 3.844 |  |
| 134 | 9784009.25 | 530133.2 | 3.825 |  |
| 135 | 9784007.26 | 530132.431 | 3.795 |  |
| 136 | 9784008.54 | 530135.27 | 3.919 |  |
| 137 | 9784011.19 | 530138.911 | 4.116 |  |
| 138 | 9784012.41 | 530134.968 | 3.925 |  |
| 139 | 9783998.63 | 530133.454 | 3.909 |  |
| 140 | 9784014.89 | 530133.259 | 3.9 |  |
| 141 | 9784015.07 | 530134.838 | 3.859 |  |
| 142 | 9784016.4 | 530131.695 | 3.671 |  |
| 143 | 9784016.29 | 530131.516 | 3.655 |  |
| 144 | 9784015.51 | 530131.274 | 3.677 |  |
| 145 | 9784016.69 | 530130.152 | 3.659 |  |
| 146 | 9784016.04 | 530129.852 | 3.666 |  |
| 147 | 9784014.66 | 530128.836 | 3.821 |  |
| 148 | 9784013.58 | 530128.365 | 3.842 |  |
| 149 | 9784016.77 | 530130.078 | 3.887 |  |
| 150 | 9784016.68 | 530130.288 | 3.363 |  |
| 151 | 9784016.36 | 530131.363 | 3.344 |  |
| 152 | 9784016.37 | 530131.65 | 3.671 |  |
| 153 | 9784006.31 | 530124.189 | 3.615 |  |
| 154 | 9784023.37 | 530131.366 | 3.753 |  |
| 155 | 9784024.22 | 530131.252 | 3.674 |  |
| 156 | 9784026.44 | 530132.219 | 3.673 |  |
| 157 | 9784029.4 | 530133.534 | 3.69 |  |
| 158 | 9784028.33 | 530133.889 | 3.766 |  |
| 159 | 9784029.04 | 530134.15 | 3.754 |  |
| 160 | 9784023.59 | 530135.893 | 3.728 |  |
| 161 | 9784029.18 | 530138.098 | 3.801 |  |
| 162 | 9784029.51 | 530136.35 | 3.729 |  |
| 163 | 9784028.43 | 530139.585 | 3.799 |  |
| 164 | 9784031.81 | 530135.284 | 3.751 |  |
| 165 | 9784032.33 | 530133.608 | 3.774 |  |
| 166 | 9784032.41 | 530132.4 | 3.779 |  |
| 167 | 9784031.89 | 530132.064 | 3.716 |  |
| 168 | 9784025.21 | 530129.939 | 3.588 |  |
| 169 | 9784024.83 | 530129.128 | 3.587 |  |
| 170 | 9784024.97 | 530131.225 | 3.85 |  |
| 171 | 9784023.7 | 530128.68 | 3.796 |  |
| 172 | 9784023.89 | 530125.402 | 3.797 |  |
| 173 | 9784024.83 | 530122.802 | 3.716 |  |
| 174 | 9784024.54 | 530119.97 | 3.776 |  |
| 175 | 9784026.95 | 530119.545 | 3.74 |  |
| 176 | 9784028.1 | 530119.981 | 3.57 |  |
| 177 | 9784027.06 | 530117.172 | 3.63 |  |
| 178 | 9784026.63 | 530118.332 | 3.77 |  |
| 179 | 9784021.12 | 530114.799 | 3.627 |  |
| 180 | 9784020.68 | 530115.935 | 3.814 |  |
| 181 | 9784016.72 | 530128.543 | 3.869 |  |
| 182 | 9784014.24 | 530127.684 | 3.734 |  |
| 183 | 9784016.78 | 530121.492 | 3.825 |  |
| 184 | 9784018.76 | 530122.301 | 3.84 |  |
| 185 | 9784013.27 | 530127.346 | 3.826 |  |
| 186 | 9784009.27 | 530125.955 | 3.833 |  |
| 187 | 9784013.32 | 530114.455 | 3.693 |  |
| 188 | 9784017.22 | 530115.857 | 3.71 |  |
| 189 | 9784012.78 | 530112.888 | 3.777 |  |
| 190 | 9784009.41 | 530122.604 | 3.828 |  |
| 191 | 9783999.67 | 530119.079 | 3.742 |  |
| 192 | 9784003.09 | 530109.37 | 3.793 |  |
| 193 | 9784013.17 | 530111.706 | 3.642 |  |
| 194 | 9784003.5 | 530108.171 | 3.652 |  |
| 195 | 9784001.58 | 530108.963 | 3.628 |  |
| 196 | 9783997.81 | 530119.811 | 3.677 |  |
| 197 | 9783997 | 530100.229 | 3.708 |  |
| 198 | 9784001.67 | 530101.681 | 3.679 |  |
| 199 | 9783999.05 | 530101.253 | 3.696 |  |
| 200 | 9784006.34 | 530103.539 | 3.648 |  |
| 201 | 9784011.08 | 530105.251 | 3.622 |  |
| 202 | 9784015.67 | 530106.876 | 3.605 |  |
| 203 | 9784015.15 | 530106.192 | 3.658 |  |
| 204 | 9784020.34 | 530108.657 | 3.629 |  |
| 205 | 9784023.45 | 530109.75 | 3.656 |  |
| 206 | 9784024.32 | 530109.611 | 3.659 |  |
| 207 | 9784024.06 | 530110.417 | 3.693 |  |
| 208 | 9784025.09 | 530110.501 | 3.615 |  |
| 209 | 9784029.46 | 530112.549 | 3.638 |  |
| 210 | 9784030.78 | 530113.253 | 3.677 |  |
| 211 | 9784034.12 | 530114.685 | 3.676 |  |
| 212 | 9784038.68 | 530116.729 | 3.722 |  |
| 213 | 9784043.48 | 530119.143 | 3.86 |  |
| 214 | 9784043.78 | 530119.81 | 3.813 |  |
| 215 | 9784044.61 | 530119.162 | 3.834 |  |
| 216 | 9784043.03 | 530121.287 | 3.774 |  |
| 217 | 9784029.02 | 530115.241 | 3.563 |  |
| 218 | 9784003.65 | 530105.571 | 3.629 |  |
| 219 | 9784047.98 | 530120.609 | 3.762 |  |
| 220 | 9784047.85 | 530121.024 | 3.786 |  |
| 221 | 9784046.4 | 530125.156 | 3.853 |  |
| 222 | 9784046.3 | 530125.432 | 4.247 |  |
| 223 | 9784043.32 | 530124.421 | 3.963 |  |
| 224 | 9784044.53 | 530124.09 | 3.846 |  |
| 225 | 9784043.05 | 530123.622 | 3.806 |  |
| 226 | 9784041.33 | 530124.066 | 3.797 |  |
| 227 | 9784042.09 | 530128.007 | 3.901 |  |
| 228 | 9784038.68 | 530135.619 | 3.894 |  |
| 229 | 9784037.83 | 530134.081 | 3.819 |  |
| 230 | 9784039.05 | 530136.848 | 3.892 |  |
| 231 | 9784035.08 | 530133.2 | 3.755 |  |
| 232 | 9784034.31 | 530133.446 | 3.804 |  |
| 233 | 9784033.53 | 530135.848 | 3.714 |  |
| 234 | 9784031.95 | 530132.163 | 3.7 |  |
| 235 | 9784032.49 | 530132.96 | 3.78 |  |
| 236 | 9784031.75 | 530135.285 | 3.769 |  |
| 237 | 9784031.62 | 530135.425 | 3.365 |  |
| 238 | 9784031.38 | 530135.993 | 2.809 |  |
| 239 | 9784031.15 | 530136.454 | 3.351 |  |
| 240 | 9784031.12 | 530136.731 | 3.663 |  |
| 241 | 9784033.49 | 530142.458 | 3.965 |  |
| 242 | 9784034.95 | 530142.637 | 4.079 |  |
| 243 | 9784034.93 | 530142.579 | 3.696 |  |
| 244 | 9784034.63 | 530142.578 | 3.703 |  |
| 245 | 9784032.98 | 530137.411 | 3.898 |  |
| 246 | 9784036.83 | 530140.995 | 4.07 |  |
| 247 | 9784036.58 | 530141.89 | 4.092 |  |
| 248 | 9784022.41 | 530179.323 | 4.63 | E-7 |
| 249 | 9784030.67 | 530122.056 | 3.193 |  |
| 250 | 9784048.19 | 530121.15 | 3.792 |  |
| 251 | 9784048.34 | 530120.725 | 3.916 |  |
| 252 | 9784048.65 | 530120.233 | 3.37 |  |
| 253 | 9784048.85 | 530119.733 | 3.894 |  |
| 254 | 9784055.54 | 530124.732 | 3.887 |  |
| 255 | 9784055.65 | 530123.883 | 3.128 |  |
| 256 | 9784055.84 | 530123.196 | 3.887 |  |
| 257 | 9784056.71 | 530116.988 | 3.488 |  |
| 258 | 9784057.16 | 530117.175 | 2.443 |  |
| 259 | 9784061.1 | 530117.446 | 2.406 |  |
| 260 | 9784064.47 | 530119.595 | 2.448 |  |
| 261 | 9784064.75 | 530119.818 | 3.523 |  |
| 262 | 9784055.49 | 530124.888 | 3.864 |  |
| 263 | 9784057.32 | 530125.403 | 2.422 |  |
| 264 | 9784059 | 530126.804 | 3.818 |  |
| 265 | 9784053.25 | 530128.668 | 3.822 |  |
| 266 | 9784056.89 | 530130.598 | 3.887 |  |
| 267 | 9784052.34 | 530129.304 | 3.688 |  |
| 268 | 9784053.06 | 530129.69 | 2.591 |  |
| 269 | 9784057.14 | 530131.79 | 3.781 |  |
| 270 | 9784056.14 | 530131.745 | 2.64 |  |
| 271 | 9784046.73 | 530125.281 | 3.826 |  |
| 272 | 9784046.6 | 530125.588 | 3.827 |  |
| 273 | 9784047.18 | 530125.751 | 4.024 |  |
| 274 | 9784046.52 | 530127.608 | 4.048 |  |
| 275 | 9784048.81 | 530128.398 | 4.039 |  |
| 276 | 9784048.45 | 530126.16 | 3.873 |  |
| 277 | 9784049.44 | 530127.602 | 3.85 |  |
| 278 | 9784051.63 | 530127.864 | 3.868 |  |
| 279 | 9784050.56 | 530128.142 | 3.822 |  |
| 280 | 9784045.09 | 530138.922 | 3.948 |  |
| 281 | 9784044.56 | 530141.461 | 4.076 |  |
| 282 | 9784047.49 | 530142.455 | 3.966 |  |
| 283 | 9784047.52 | 530142.238 | 3.295 |  |
| 284 | 9784047.91 | 530141.203 | 3.315 |  |
| 285 | 9784047.57 | 530141.646 | 2.627 |  |
| 286 | 9784047.96 | 530141.104 | 3.604 |  |
| 287 | 9784047.77 | 530140.963 | 3.616 |  |
| 288 | 9784043.11 | 530145.688 | 4.121 |  |
| 289 | 9784043.96 | 530147.163 | 4.064 |  |
| 290 | 9784043.88 | 530150.627 | 3.973 |  |
| 291 | 9784044.17 | 530150.692 | 3.457 |  |
| 292 | 9784048.64 | 530152.323 | 4.257 |  |
| 293 | 9784048.24 | 530152.254 | 3.608 |  |
| 294 | 9784042.23 | 530154.119 | 4.359 |  |
| 295 | 9784048.08 | 530152.667 | 4.291 |  |
| 296 | 9784039.68 | 530161.138 | 4.51 |  |
| 297 | 9784045.54 | 530159.774 | 4.534 |  |
| 298 | 9784034.1 | 530162.946 | 4.256 |  |
| 299 | 9784036.14 | 530156.913 | 4.247 |  |
| 300 | 9784029.52 | 530176.535 | 4.803 |  |
| 301 | 9783988.35 | 530171.657 | 4.912 | E-8 |
| 302 | 9784036.27 | 530155.738 | 4.53 |  |
| 303 | 9784035.03 | 530155.92 | 4.171 |  |
| 304 | 9784034.75 | 530155.923 | 4.183 |  |
| 305 | 9784034.08 | 530156.697 | 4.174 |  |
| 306 | 9784034.11 | 530156.001 | 3.772 |  |
| 307 | 9784033.35 | 530156.497 | 4.192 |  |
| 308 | 9784033.28 | 530156.576 | 3.885 |  |
| 309 | 9784033.24 | 530156.716 | 4.184 |  |
| 310 | 9784031.14 | 530155.605 | 4.255 |  |
| 311 | 9784031.15 | 530155.715 | 3.959 |  |
| 312 | 9784031.11 | 530155.853 | 4.259 |  |
| 313 | 9784030.66 | 530156.3 | 4.273 |  |
| 314 | 9784030.58 | 530156.269 | 3.978 |  |
| 315 | 9784030.49 | 530156.184 | 4.255 |  |
| 316 | 9784030.95 | 530153.924 | 4.163 |  |
| 317 | 9784030.72 | 530153.827 | 3.727 |  |
| 318 | 9784030.22 | 530155.196 | 3.735 |  |
| 319 | 9784029.31 | 530154.572 | 3.94 |  |
| 320 | 9784027.38 | 530163.464 | 3.818 |  |
| 321 | 9784026.28 | 530163.124 | 3.944 |  |
| 322 | 9784027.4 | 530165.516 | 4.444 |  |
| 323 | 9784027.25 | 530165.487 | 4.153 |  |
| 324 | 9784027.17 | 530165.425 | 4.421 |  |
| 325 | 9784026.56 | 530166.19 | 4.455 |  |
| 326 | 9784026.44 | 530166.186 | 4.171 |  |
| 327 | 9784026.29 | 530166.11 | 4.461 |  |
| 328 | 9784025.38 | 530166.245 | 4.849 |  |
| 329 | 9784023.51 | 530174.79 | 4.516 |  |
| 330 | 9784023.37 | 530174.714 | 4.363 |  |
| 331 | 9784023.28 | 530174.68 | 4.501 |  |
| 332 | 9784021.99 | 530174.928 | 4.535 |  |
| 333 | 9784022.09 | 530175.502 | 4.739 |  |
| 334 | 9784023.99 | 530183.646 | 4.92 |  |
| 335 | 9784021.53 | 530181.802 | 4.825 |  |
| 336 | 9784019.6 | 530184.156 | 4.905 |  |
| 337 | 9784018.88 | 530183.684 | 4.874 |  |
| 338 | 9784018.77 | 530185.455 | 5.726 |  |
| 339 | 9784016.48 | 530183.708 | 5.769 |  |
| 340 | 9784015.94 | 530180.741 | 4.718 |  |
| 341 | 9784026.95 | 530175.694 | 4.613 |  |
| 342 | 9784024.94 | 530178.023 | 4.691 |  |
| 343 | 9784021.63 | 530180.458 | 4.632 |  |
| 344 | 9784019.92 | 530180.418 | 4.664 |  |
| 345 | 9784016.85 | 530179.55 | 4.626 |  |
| 346 | 9784016.65 | 530179.897 | 4.633 |  |
| 347 | 9784025.93 | 530179.911 | 4.833 |  |
| 348 | 9784021.37 | 530175.924 | 4.552 |  |
| 349 | 9784021.31 | 530175.996 | 4.4 |  |
| 350 | 9784021.26 | 530176.143 | 4.544 |  |
| 351 | 9784010.26 | 530172.276 | 4.478 |  |
| 352 | 9784010.28 | 530172.113 | 4.318 |  |
| 353 | 9784010.33 | 530171.92 | 4.512 |  |
| 354 | 9783999.62 | 530174.9 | 4.654 |  |
| 355 | 9783999.21 | 530173.47 | 4.562 |  |
| 356 | 9783920.28 | 530127.628 | 4.444 |  |
| 357 | 9783997.21 | 530181.656 | 4.853 |  |
| 358 | 9783997.27 | 530181.889 | 4.509 |  |
| 359 | 9783997.15 | 530182.103 | 4.522 |  |
| 360 | 9783997.08 | 530182.437 | 4.851 |  |
| 361 | 9783996.73 | 530183.604 | 6.584 |  |
| 362 | 9783995.63 | 530189.318 | 8.417 |  |
| 363 | 9783994.54 | 530196.108 | 9.095 |  |
| 364 | 9784002.66 | 530183.573 | 4.868 |  |
| 365 | 9784002.68 | 530183.781 | 4.544 |  |
| 366 | 9784002.63 | 530184.092 | 4.541 |  |
| 367 | 9784002.01 | 530184.349 | 4.899 |  |
| 368 | 9784001.21 | 530186.36 | 6.574 |  |
| 369 | 9784000 | 530192.598 | 7.757 |  |
| 370 | 9784006.92 | 530197.546 | 6.902 |  |
| 371 | 9784004.03 | 530197.049 | 7.315 |  |
| 372 | 9784013.23 | 530198.072 | 6.473 |  |
| 373 | 9784015.43 | 530195.184 | 5.969 |  |
| 374 | 9784012.6 | 530192.296 | 5.97 |  |
| 375 | 9783998.81 | 530187.204 | 7 |  |
| 376 | 9783996.4 | 530184.96 | 6.947 |  |
| 377 | 9783992.58 | 530186.509 | 8.836 |  |
| 378 | 9783991.9 | 530186.252 | 8.856 |  |
| 379 | 9783993.67 | 530183.028 | 7.269 |  |
| 380 | 9783992.98 | 530182.785 | 7.304 |  |
| 381 | 9783997.38 | 530181.121 | 4.803 |  |
| 382 | 9783997.01 | 530180.962 | 4.484 |  |
| 383 | 9783996.84 | 530180.877 | 4.821 |  |
| 384 | 9783995.67 | 530180.134 | 5.819 |  |
| 385 | 9783995.01 | 530177.846 | 5.256 |  |
| 386 | 9783995.6 | 530178.268 | 5.212 |  |
| 387 | 9783999.51 | 530174.396 | 4.677 |  |
| 388 | 9783999.29 | 530174.295 | 4.327 |  |
| 389 | 9783999.03 | 530174.19 | 4.649 |  |
| 390 | 9783999.13 | 530173.566 | 4.644 |  |
| 391 | 9783994.89 | 530176.364 | 5.332 |  |
| 392 | 9783992.15 | 530172.003 | 4.684 |  |
| 393 | 9783989.56 | 530174.652 | 5.282 |  |
| 394 | 9783987.56 | 530176.712 | 6.914 |  |
| 395 | 9783987.93 | 530177.099 | 6.84 |  |
| 396 | 9783986.32 | 530177.965 | 7.092 |  |
| 397 | 9783984.9 | 530181.688 | 9.453 |  |
| 398 | 9783985.22 | 530171.793 | 5.408 |  |
| 399 | 9783984.94 | 530167.107 | 4.709 |  |
| 400 | 9783981.7 | 530169.225 | 5.06 |  |
| 401 | 9783980.99 | 530169.285 | 5.049 |  |
| 402 | 9783977.43 | 530166.748 | 5.116 |  |
| 403 | 9783976.04 | 530160.681 | 4.718 |  |
| 404 | 9783973.87 | 530165.261 | 5.218 |  |
| 405 | 9783971.96 | 530157.324 | 4.639 |  |
| 406 | 9783971.58 | 530163.579 | 5.335 |  |
| 407 | 9783968.72 | 530155.898 | 4.497 |  |
| 408 | 9783968.94 | 530162.144 | 5.384 |  |
| 409 | 9783966.38 | 530159.706 | 5.254 |  |
| 410 | 9783964.48 | 530152.408 | 4.584 |  |
| 411 | 9783962.23 | 530157.255 | 5.317 |  |
| 412 | 9783959.67 | 530155.892 | 5.566 |  |
| 413 | 9783959.27 | 530149.335 | 4.55 |  |
| 414 | 9783960.49 | 530156.912 | 5.606 |  |
| 415 | 9783957.54 | 530159.147 | 7.343 |  |
| 416 | 9783963.2 | 530164.742 | 7.723 |  |
| 417 | 9783961.74 | 530167.333 | 10.008 |  |
| 418 | 9783955.95 | 530149.248 | 4.829 |  |
| 419 | 9783955.52 | 530150.063 | 4.848 |  |
| 420 | 9783972.72 | 530160.198 | 4.92 |  |
| 421 | 9783972.17 | 530160.973 | 4.98 |  |
| 422 | 9783985.4 | 530169.603 | 4.941 |  |
| 423 | 9783986.77 | 530169.252 | 4.884 |  |
| 424 | 9783991.18 | 530167.231 | 4.406 |  |
| 425 | 9783990.14 | 530166.273 | 4.391 |  |
| 426 | 9783989.38 | 530166.931 | 4.461 |  |
| 427 | 9783985.25 | 530168.254 | 4.925 |  |
| 428 | 9783986.25 | 530168.152 | 4.865 |  |
| 429 | 9783989.81 | 530166.356 | 4.407 |  |
| 430 | 9783989.57 | 530166.527 | 3.996 |  |
| 431 | 9783989.36 | 530166.71 | 4.322 |  |
| 432 | 9784001.34 | 530171.174 | 4.481 |  |
| 433 | 9784009.44 | 530174.918 | 4.512 |  |
| 434 | 9784014.64 | 530159.547 | 4.49 |  |
| 435 | 9784010.3 | 530167.903 | 4.212 |  |
| 436 | 9784007.38 | 530166.927 | 4.319 |  |
| 437 | 9784013.02 | 530160.363 | 4.023 |  |
| 438 | 9784004.54 | 530163.533 | 3.895 |  |
| 439 | 9784004.3 | 530165.232 | 3.943 |  |
| 440 | 9784004.82 | 530165.777 | 4.443 |  |
| 441 | 9784000.03 | 530166.217 | 4.438 |  |
| 442 | 9784000.03 | 530166.095 | 4.168 |  |
| 443 | 9784000.13 | 530166.025 | 4.428 |  |
| 444 | 9783991.85 | 530161.428 | 4.319 |  |
| 445 | 9783992.05 | 530161.4 | 4.104 |  |
| 446 | 9783992.17 | 530161.398 | 4.275 |  |
| 447 | 9783995.11 | 530160.84 | 4.475 |  |
| 448 | 9783994.86 | 530160.038 | 4.258 |  |
| 449 | 9783996.72 | 530154.889 | 3.915 |  |
| 450 | 9783995.14 | 530153.91 | 4.011 |  |
| 451 | 9783994.97 | 530153.84 | 3.798 |  |
| 452 | 9783994.92 | 530153.783 | 4.061 |  |
| 453 | 9783986.24 | 530149.518 | 3.887 |  |
| 454 | 9783984.07 | 530154.23 | 4.166 |  |
| 455 | 9783985.27 | 530150.093 | 3.874 |  |
| 456 | 9783985.29 | 530150.43 | 3.502 |  |
| 457 | 9783984.79 | 530148.874 | 4.112 |  |
| 458 | 9783981.16 | 530147.541 | 4.198 |  |
| 459 | 9783985.77 | 530146.629 | 4.128 |  |
| 460 | 9783981.85 | 530145.216 | 4.217 |  |
| 461 | 9783983.84 | 530139.867 | 4.164 |  |
| 462 | 9783980.69 | 530147.561 | 4.109 |  |
| 463 | 9783966.42 | 530142.353 | 3.704 |  |
| 464 | 9783966.56 | 530142.875 | 3.944 |  |
| 465 | 9783965.78 | 530143.05 | 3.688 |  |
| 466 | 9783966.02 | 530143.339 | 3.751 |  |
| 467 | 9783980.23 | 530148.466 | 3.922 |  |
| 468 | 9783966.71 | 530148.996 | 3.715 |  |
| 469 | 9783966.61 | 530149.333 | 3.364 |  |
| 470 | 9783966.39 | 530149.511 | 3.645 |  |
| 471 | 9783958.08 | 530139.784 | 3.766 |  |
| 472 | 9783959.55 | 530136.115 | 3.727 |  |
| 473 | 9783955.89 | 530134.699 | 3.766 |  |
| 474 | 9783956.15 | 530139.663 | 3.878 |  |
| 475 | 9783952.45 | 530129.351 | 3.359 |  |
| 476 | 9783959.29 | 530134.509 | 3.606 |  |
| 477 | 9783952.65 | 530130.009 | 3.618 |  |
| 478 | 9783955.1 | 530131.093 | 3.386 |  |
| 479 | 9783955.33 | 530131.224 | 3.2 |  |
| 480 | 9783955.52 | 530131.305 | 3.39 |  |
| 481 | 9783953.62 | 530141.094 | 3.466 |  |
| 482 | 9783953.49 | 530140.936 | 3.322 |  |
| 483 | 9783953.21 | 530140.771 | 3.472 |  |
| 484 | 9783953.46 | 530138.365 | 3.529 |  |
| 485 | 9783950.61 | 530138.882 | 3.483 |  |
| 486 | 9783957.02 | 530142.432 | 3.585 |  |
| 487 | 9783959.84 | 530144.184 | 3.648 |  |
| 488 | 9783962.65 | 530145.932 | 3.601 |  |
| 489 | 9783964.68 | 530148.464 | 3.366 |  |
| 490 | 9783962.39 | 530147.109 | 4.22 |  |
| 491 | 9783943.41 | 530142.901 | 4.798 | E-9 |
| 492 | 9783920.28 | 530127.621 | 4.422 |  |
| 493 | 9783948.66 | 530149.342 | 5.507 |  |
| 494 | 9783945.09 | 530147.65 | 5.269 |  |
| 495 | 9783940.19 | 530144.563 | 5.174 |  |
| 496 | 9783939.16 | 530144.616 | 5.184 |  |
| 497 | 9783936.42 | 530142.569 | 5.283 |  |
| 498 | 9783936.25 | 530146.92 | 7.351 |  |
| 499 | 9783935.62 | 530141.283 | 5.206 |  |
| 500 | 9783931.24 | 530140.546 | 5.248 |  |
| 501 | 9783927.35 | 530137.539 | 5.231 |  |
| 502 | 9783927.7 | 530136.944 | 5.319 |  |
| 503 | 9783922.6 | 530136.191 | 5.681 |  |
| 504 | 9783928.97 | 530134.067 | 4.704 |  |
| 505 | 9783933.41 | 530135.676 | 4.531 |  |
| 506 | 9783937.06 | 530137.411 | 4.477 |  |
| 507 | 9783938.53 | 530138.035 | 4.425 |  |
| 508 | 9783941.97 | 530140.299 | 4.582 |  |
| 509 | 9783946.73 | 530142.257 | 4.53 |  |
| 510 | 9783951.37 | 530144.288 | 4.624 |  |
| 511 | 9783956.06 | 530146.59 | 4.543 |  |
| 512 | 9783950.83 | 530140.396 | 4.375 |  |
| 513 | 9783946.62 | 530138.535 | 5.139 |  |
| 514 | 9783941.81 | 530141.634 | 4.78 |  |
| 515 | 9783941.32 | 530142.47 | 4.803 |  |
| 516 | 9783940.14 | 530145.649 | 5.241 |  |
| 517 | 9783938.44 | 530148.057 | 7.263 |  |
| 518 | 9783937.77 | 530149.292 | 7.468 |  |
| 519 | 9783936.19 | 530152.158 | 9.713 |  |
| 520 | 9783948.61 | 530138.047 | 3.47 |  |
| 521 | 9783948.02 | 530139.354 | 4.277 |  |
| 522 | 9783945.52 | 530136.851 | 3.443 |  |
| 523 | 9783945.09 | 530138.082 | 4.363 |  |
| 524 | 9783942.42 | 530135.8 | 3.425 |  |
| 525 | 9783942.04 | 530137.082 | 4.657 |  |
| 526 | 9783938.89 | 530136.109 | 4.614 |  |
| 527 | 9783936.27 | 530133.608 | 3.517 |  |
| 528 | 9783936.02 | 530135.113 | 4.548 |  |
| 529 | 9783933.23 | 530132.484 | 3.502 |  |
| 530 | 9783933.51 | 530134.17 | 4.599 |  |
| 531 | 9783930.12 | 530127.79 | 3.669 |  |
| 532 | 9783938.68 | 530130.819 | 3.472 |  |
| 533 | 9783940.08 | 530133.141 | 3.699 |  |
| 534 | 9783939.01 | 530131.159 | 3.739 |  |
| 535 | 9783938.81 | 530132.349 | 3.608 |  |
| 536 | 9783935.54 | 530131.02 | 3.573 |  |
| 537 | 9783933.75 | 530130.427 | 3.571 |  |
| 538 | 9783943.9 | 530126.342 | 3.713 |  |
| 539 | 9783947.55 | 530128.893 | 3.538 |  |
| 540 | 9783952.52 | 530136.087 | 3.73 |  |
| 541 | 9783957.68 | 530124.846 | 3.424 |  |
| 542 | 9783966.22 | 530127.835 | 3.523 |  |
| 543 | 9783948.26 | 530136.635 | 3.662 |  |
| 544 | 9783945.26 | 530135.566 | 3.696 |  |
| 545 | 9783946.1 | 530133.451 | 3.705 |  |
| 546 | 9783946.61 | 530130.105 | 3.704 |  |
| 547 | 9783943.61 | 530130.853 | 3.697 |  |
| 548 | 9783944.4 | 530133.813 | 3.704 |  |
| 549 | 9783923.81 | 530129.361 | 3.501 |  |
| 550 | 9783923.33 | 530129.756 | 3.336 |  |
| 551 | 9783923.05 | 530130.178 | 3.338 |  |
| 552 | 9783926.81 | 530130.388 | 3.461 |  |
| 553 | 9783930.04 | 530131.37 | 3.482 |  |
| 554 | 9783922.58 | 530130.848 | 4.672 |  |
| 555 | 9783922.64 | 530131.254 | 4.762 |  |
| 556 | 9783922.04 | 530132.021 | 4.768 |  |
| 557 | 9783923.12 | 530134.243 | 5.243 |  |
| 558 | 9783922.46 | 530137.814 | 6.254 |  |
| 559 | 9783922.26 | 530140.203 | 7.38 |  |
| 560 | 9783921.42 | 530143.517 | 9.432 |  |
| 561 | 9783924.45 | 530125.939 | 4.399 |  |
| 562 | 9783924.02 | 530123.521 | 4.593 |  |
| 563 | 9783918.01 | 530121.364 | 4.591 |  |
| 564 | 9783920.11 | 530115.371 | 4.597 |  |
| 565 | 9783926.17 | 530117.439 | 4.598 |  |
| 566 | 9783918.06 | 530127.549 | 4.404 |  |
| 567 | 9783917.42 | 530129.029 | 5.665 |  |
| 568 | 9783916.86 | 530130.178 | 5.642 |  |
| 569 | 9783914.86 | 530134.614 | 9.19 |  |
| 570 | 9783914.32 | 530135.821 | 9.168 |  |
| 571 | 9783912.28 | 530140.251 | 12.76 |  |
| 572 | 9783911.74 | 530141.434 | 12.771 |  |
| 573 | 9783909.74 | 530145.758 | 16.335 |  |
| 574 | 9783909.17 | 530147.101 | 16.367 |  |
| 575 | 9783907.17 | 530151.519 | 20 |  |
| 576 | 9783906.6 | 530152.657 | 19.987 |  |
| 577 | 9783906.01 | 530157.676 | 23.609 |  |
| 578 | 9783904.05 | 530158.213 | 23.623 |  |
| 579 | 9783903.32 | 530163.458 | 27.406 |  |
| 580 | 9783900.76 | 530165.491 | 27.421 |  |
| 581 | 9783902.84 | 530167.928 | 27.39 |  |
| 582 | 9783894.35 | 530188.947 | 27.375 | E-10 |
| 583 | 9783902 | 530166.548 | 27.421 |  |
| 584 | 9783905.01 | 530169.615 | 27.38 |  |
| 585 | 9783917.75 | 530174.035 | 27.378 |  |
| 586 | 9783917.01 | 530175.557 | 27.171 |  |
| 587 | 9783926.12 | 530180.642 | 27.406 |  |
| 588 | 9783925.15 | 530181.763 | 27.166 |  |
| 589 | 9783930.9 | 530187.031 | 27.467 |  |
| 590 | 9783929.33 | 530187.341 | 27.312 |  |
| 591 | 9783929.83 | 530189.231 | 27.028 |  |
| 592 | 9783929.44 | 530199.332 | 27.464 |  |
| 593 | 9783927.94 | 530199.415 | 27.117 |  |
| 594 | 9783926.8 | 530198.586 | 27.085 |  |
| 595 | 9783926.62 | 530197.096 | 27.059 |  |
| 596 | 9783926.05 | 530192.622 | 27.175 |  |
| 597 | 9783926.34 | 530190.601 | 27.201 |  |
| 598 | 9783927.07 | 530186.682 | 27.216 |  |
| 599 | 9783919.87 | 530197.22 | 27.125 |  |
| 600 | 9783920.48 | 530194.93 | 27.27 |  |
| 601 | 9783919.62 | 530192.268 | 27.473 |  |
| 602 | 9783921.56 | 530197.749 | 27.153 |  |
| 603 | 9783913.86 | 530197.23 | 27.028 |  |
| 604 | 9783926.08 | 530198.685 | 26.99 |  |
| 605 | 9783926.09 | 530198.521 | 26.79 |  |
| 606 | 9783926.21 | 530198.262 | 26.969 |  |
| 607 | 9783911.36 | 530188.927 | 27.182 |  |
| 608 | 9783908.97 | 530183.212 | 27.2 |  |
| 609 | 9783907.1 | 530197.24 | 27.336 |  |
| 610 | 9783906.14 | 530183.584 | 27.423 |  |
| 611 | 9783914.25 | 530188.792 | 27.27 |  |
| 612 | 9783901.86 | 530180.792 | 27.374 |  |
| 613 | 9783905.81 | 530177.956 | 27.288 |  |
| 614 | 9783903.58 | 530177.191 | 27.282 |  |
| 615 | 9783904.37 | 530174.869 | 27.227 |  |
| 616 | 9783906.65 | 530175.652 | 27.242 |  |
| 617 | 9783897.94 | 530175.166 | 27.354 |  |
| 618 | 9783899.5 | 530175.847 | 27.352 |  |
| 619 | 9783897.93 | 530180.715 | 27.227 |  |
| 620 | 9783900.75 | 530181.699 | 27.256 |  |
| 621 | 9783896.28 | 530177.995 | 27.373 |  |
| 622 | 9783894.94 | 530177.541 | 27.366 |  |
| 623 | 9783894.64 | 530178.768 | 28.497 |  |
| 624 | 9783896.45 | 530182.117 | 27.169 |  |
| 625 | 9783894.85 | 530181.586 | 27.234 |  |
| 626 | 9783853.47 | 530184.351 | 27.311 | E-11 |
| 627 | 9783896.16 | 530183.321 | 27.212 |  |
| 628 | 9783899.54 | 530184.57 | 27.239 |  |
| 629 | 9783898.61 | 530187.493 | 27.151 |  |
| 630 | 9783894.99 | 530186.389 | 27.212 |  |
| 631 | 9783898.8 | 530192.19 | 27.329 |  |
| 632 | 9783896.07 | 530191.173 | 27.354 |  |
| 633 | 9783895.24 | 530193.556 | 27.352 |  |
| 634 | 9783898.02 | 530194.567 | 27.338 |  |
| 635 | 9783897 | 530188.316 | 27.223 |  |
| 636 | 9783896.31 | 530190.25 | 27.218 |  |
| 637 | 9783900.51 | 530191.782 | 27.246 |  |
| 638 | 9783901.23 | 530189.801 | 27.251 |  |
| 639 | 9783901.2 | 530191.777 | 27.18 |  |
| 640 | 9783901.7 | 530190.172 | 27.192 |  |
| 641 | 9783895.94 | 530199.864 | 27.186 |  |
| 642 | 9783894.74 | 530200.092 | 27.134 |  |
| 643 | 9783894.73 | 530199.891 | 26.926 |  |
| 644 | 9783894.69 | 530199.766 | 27.156 |  |
| 645 | 9783898.62 | 530197.618 | 27.384 |  |
| 646 | 9783894.93 | 530198.252 | 27.547 |  |
| 647 | 9783890.79 | 530198.483 | 27.302 |  |
| 648 | 9783886.89 | 530198.561 | 27.312 |  |
| 649 | 9783882.99 | 530198.876 | 27.158 |  |
| 650 | 9783892.35 | 530185.424 | 27.222 |  |
| 651 | 9783892.03 | 530186.406 | 27.219 |  |
| 652 | 9783892.92 | 530187.012 | 27.203 |  |
| 653 | 9783893.01 | 530187.197 | 26.896 |  |
| 654 | 9783893.13 | 530187.402 | 27.193 |  |
| 655 | 9783893.79 | 530187.166 | 27.215 |  |
| 656 | 9783889.41 | 530186.811 | 27.278 |  |
| 657 | 9783879.54 | 530184.773 | 27.279 |  |
| 658 | 9783880.18 | 530182.979 | 27.21 |  |
| 659 | 9783864.58 | 530180.041 | 27.346 |  |
| 660 | 9783865.93 | 530178.692 | 27.364 |  |
| 661 | 9783859.8 | 530174.75 | 27.501 |  |
| 662 | 9783858.87 | 530177.601 | 27.285 |  |
| 663 | 9783859.94 | 530176.768 | 27.391 |  |
| 664 | 9783859.46 | 530178.263 | 27.391 |  |
| 665 | 9783861 | 530176.411 | 27.371 |  |
| 666 | 9783861.12 | 530176.201 | 26.704 |  |
| 667 | 9783861.22 | 530176.011 | 27.362 |  |
| 668 | 9783878.53 | 530199.134 | 27.083 |  |
| 669 | 9783874.9 | 530199.493 | 27.105 |  |
| 670 | 9783876.79 | 530190.981 | 27.331 |  |
| 671 | 9783870.85 | 530199.61 | 27.068 |  |
| 672 | 9783866.78 | 530199.976 | 27.101 |  |
| 673 | 9783865.53 | 530201.399 | 26.74 |  |
| 674 | 9783864.78 | 530201.476 | 27.014 |  |
| 675 | 9783862.92 | 530200.335 | 26.963 |  |
| 676 | 9783858.74 | 530200.517 | 26.908 |  |
| 677 | 9783854.92 | 530200.716 | 26.919 |  |
| 678 | 9783850.55 | 530201.437 | 26.838 |  |
| 679 | 9783851.28 | 530202.834 | 26.346 |  |
| 680 | 9783858.83 | 530202.377 | 26.583 |  |
| 681 | 9783846.42 | 530202.104 | 26.864 |  |
| 682 | 9783846.92 | 530203.684 | 26.596 |  |
| 683 | 9783844.44 | 530203.638 | 26.57 |  |
| 684 | 9783840.78 | 530204.908 | 27.139 |  |
| 685 | 9783837.34 | 530206.83 | 27.046 |  |
| 686 | 9783834.03 | 530208.469 | 27.08 |  |
| 687 | 9783832.26 | 530210.239 | 27.141 |  |
| 688 | 9783831.59 | 530207.897 | 27.274 |  |
| 689 | 9783830.58 | 530204.919 | 27.342 |  |
| 690 | 9783830.7 | 530202.569 | 27.284 |  |
| 691 | 9783832.17 | 530202.977 | 27.182 |  |
| 692 | 9783832.31 | 530201.276 | 27.203 |  |
| 693 | 9783831.01 | 530199.667 | 27.397 |  |
| 694 | 9783829.11 | 530200.747 | 27.312 |  |
| 695 | 9783832.35 | 530198.02 | 27.387 |  |
| 696 | 9783834.33 | 530196.605 | 27.304 |  |
| 697 | 9783833 | 530196.121 | 27.314 |  |
| 698 | 9783833.96 | 530194.962 | 28.004 |  |
| 699 | 9783835.56 | 530192.787 | 27.216 |  |
| 700 | 9783837.03 | 530188.997 | 27.308 |  |
| 701 | 9783838.43 | 530185.129 | 27.204 |  |
| 702 | 9783839.72 | 530184.849 | 27.254 |  |
| 703 | 9783839.72 | 530181.329 | 27.222 |  |
| 704 | 9783840.53 | 530177.47 | 27.294 |  |
| 705 | 9783841.68 | 530173.642 | 27.235 |  |
| 706 | 9783842.86 | 530169.667 | 27.198 |  |
| 707 | 9783841.11 | 530169.461 | 27.241 |  |
| 708 | 9783849.31 | 530171.921 | 27.263 |  |
| 709 | 9783854.62 | 530173.492 | 27.245 |  |
| 710 | 9783852.31 | 530175.793 | 27.21 |  |
| 711 | 9783856.6 | 530176.832 | 27.308 |  |
| 712 | 9783848.16 | 530187.516 | 27.24 |  |

1.4.4.  Referencias

En el proyecto se ubicaron dos referencias que servirán para las futuras replanteo de las construcciones y adecuaciones del proyecto CENAIM.

Estas referencias fueron enlazadas, a los polígonos de control vertical y horizontal y están registradas en las siguientes monografías:

| REFERENCIAS HITOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COORDENADAS |  |  |  |
| NORTE | ESTE | COTA | DESCRIPCION |
| 9783938 | 530090.994 | 4.293 | E-2 |
| 9784002.7 | 530108.184 | 3.82 | E-3 |

Cuadro No. 3. Referencias hitos

Imagen No.10. Mediciones

Imagen No.11. Mediciones

1.5. Trabajos de gabinete

Todos los datos de campo correspondientes al eje y levantamiento de otros detalles de la vía fueron revisados en la oficina para el control direccional y altimétrico del proyecto.

Además se trabajo en las siguientes tareas:

- Cálculo de rumbos y coordenadas para el dibujo del eje y de la franja topográfica.

- Dibujo del perfil longitudinal de la vía, en base a los puntos nivelados.

- Verificación de las cotas centrales de los perfiles transversales.

1.6. Cálculo y dibujo de los planos

Luego de transferir los datos al computador, se procede a dibujar la vias y detalles tomados de las infraestructuras de las piscinas. Para este propósito ha servido la utilización de los programas Civilcad y el AUTOCAD.

El dibujo de la planta del proyecto contiene:

Eje de la vía, con el abscisado correspondiente.

- Ubicación planimetría de construcciones, cerramientos, senderos, esteros, postes. Intersecciones con otras vías,  etc.

- Referencias con coordenadas IGM y los BMS de nivelación.

- El dibujo del perfil longitudinal consta de lo siguiente:

- Perfil longitudinal del terreno natural

- Los valores escritos de las pendientes longitudinales existentes, datos de las cotas del terreno, Ubicación y demás datos de las alcantarillas existentes, etc.

2. INFORME ESTRUCTURAL

2.1. Objetivo de la inspección

- Elaborar un informe que describa los inconvenientes presentes en la estructura desde el punto de vista de estados límites como resistencia y serviciabilidad.

- Presentar conclusiones acerca del estado actual de la estructura haciendo énfasis en garantizar un comportamiento dúctil de la misma.

- Presentar recomendaciones que permitan solventar los posibles fallos en el sistema estructural empleado.

Imagen 2.1. CENAIM-ESPOL

# 2.2. Descripción del proyecto estructural.

Se realizaron 2 inspecciones técnicas, la primera fue el día miércoles 17/06/2015 y la segunda inspección se la realizó el día 15/07/2015 en las instalaciones principales del CENAIM (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas).

Las inspecciones  consistieron en la evaluación desde el punto de vista estructural de las edificaciones presentes que permitan emitir criterios acerca de su estado actual

# 2.3. Ubicación.

Las instalaciones del CENAIM se encuentran ubicadas en el Km 41 Vía Santa Elena-Manglar Alto.

# 2.4. Inspección en sitio #1.

- Hormigón agrietado en viga de cimiento: Con el paso del tiempo la estructura de hormigón ha sufrido un desgaste debido al ambiente altamente salino que se encuentra en la zona (zona costera), como consecuencia el recubrimiento de las varillas más externas ha desaparecido a tal punto que se puede apreciar la corrosión del refuerzo.

Posiblemente  en el tiempo cuando fueron construidas las edificaciones no se contaban con las normativas necesarias que indiquen un recubrimiento adecuado para estructuras ubicadas en ambientes altamente corrosivos con pueden ser zonas cercanas al mar.

Imagen 2.3. Desgaste en hormigón de viga de cimentación.

Imagen 2.4. Corrosión en refuerzo de vigas de cimentación.

- Vigas de madera en cubierta deterioradas: Se puede observar que las vigas de madera que soportan la cubierta del laboratorio se encuentran con un gran nivel de deterioro debido a la gran humedad presente en la zona, que ocasiona que con el tiempo los elementos de la estructura vayan reduciendo su sección y perdiendo capacidad de soporte.

La pérdida de soporte en los elementos, sobre todo de materiales de baja ductilidad como la madera puede  causar un colapso imprevisto en la estructura.

Imagen 2.5. Vigas de madera en cubierta de laboratorio.

Imagen2.6. Deterioro en cubierta de laboratorios

- Columnas agrietadas: Se observan que los elementos principales de la edificación presentan agrietas y no permiten desarrollar la capacidad portante para la que fueran diseñados, se considera que bajo esta condición el elemento aporta poco a la estabilidad de la estructura en general.

Por medio de grietas como las mostradas en las imágenes, la corrosión avanza de una manera más acelerada en las varillas de refuerzo del elemento.

Se considera por medio de un análisis visual, que la estructura ha cumplido con su vida útil para la que fue diseñada, como consecuencia muestra un gran desgaste en el tiempo.

Imagen 2.7. Columna principal agrietada.

Imagen 2.8. Grietas presentes en conexión viga-columna

- Vigas agrietadas: Se observan que los elementos principales tipo viga,  de la edificación presentan grietas y no permiten desarrollar la capacidad a flexión para la que fueran diseñados, se considera que bajo esta condición el elemento aporta poco a la estabilidad de la estructura en general.

Por medio de grietas como las mostradas en las figuras, la corrosión avanza de una manera más acelerada en las varillas de refuerzo de la viga disminuyendo su ductilidad en general, creando una incertidumbre acerca de un tiempo de colapso imprevisto a falta de trabajos de mantenimiento estructural.

Imagen 2.9. Grietas en vigas principales.

Imagen 2.10. Grietas en vigas alrededor de todo el peralte

- Estructura en cuarto de bombas deteriorada: Se observa deterioro en varios elementos principales que componen la estructura del cuarto de bombas.

La sección de los pilares que soportan la losa está disminuida consecuencia de las  grietas presentes, a la vez se deja a la vista el acero de refuerzo tanto longitudinal como transversal permitiendo una corrosión acelerada de las varillas.

La mayoría del deterioro en estos elementos se ha producido por el término de la vida útil de la estructura, alta salinidad y humedad presente la zona (zona costera), bajos recubrimientos en los elementos de hormigón armado, entre otros.

Imagen 2.11. Deterioro en estructura de cuarto de bombas

- Mampostería fisurada: Deterioro presente en mampostería alrededor de toda la edificación debido al poco mantenimiento de la estructura en general.  Estas fisuras son debido a asentamientos diferenciales producidos en el terreno.

En el tiempo en que fue fueron construidas las edificaciones, no se ponían en práctica las normativas que pudiesen proveer especificaciones especiales para estructuras ubicadas en un entorno en donde predomina la humedad y salinidad, cabe destacar también que el terreno no era producto de un estudio profundo que permitiese determinar con certeza las capacidades portantes de la zona.

Imagen 2.32. Mampostería fisurada.

# 2.5. Inspección en sitio #2

Se mostrará a continuación solamente el problema y su figura:

Imagen 2.13. Corrosión en elementos de alumbrado.

Imagen 2.14. Corrosión en acero de refuerzo en columna

Imagen 2.15. Planchas de eternit en mal estado.

Imagen 2.16. Corrosión del acero de refuerzo en las columnas con desprendimiento del recubrimiento del hormigón.

Imagen 2.17. Batientes de madera podridos

Imagen 2.18. Losa superior de sistema destrozada por efecto de la corrosión del acero de refuerzo.

Imagen 2.19. Elementos de madera para cubierta en deficiente estado de conservación.

Imagen 2.20. Acero expuesto y corroído en columnas de hormigón armado.

Imagen 2.21. Acero expuesto y corroído en la losa superior de cisterna

Imagen 2.22. Fisuración del hormigón en las paredes de las cisternas.

Imagen 2.43. Fisuración de columna debido a corrosión del acero de refuerzo.

Imagen 2.54. Fisuración de elementos prefabricados para escalera.

Imagen 2.25. Destrucción de columnas de hormigón armado por la corrosión del acero de refuerzo debido en gran parte al bajo espesor del recubrimiento.

Imagen 2.26. Restos de varillas longitudinales y estribo en columna de hormigón armado.

Imagen 2.27. Restos de mampostería fundida con agua de mar (se aprecian restos de conchillas)

Imagen 2.28. Paso peatonal en mal estado con deflexiones en el centro.

Imagen 2.29. Desprendimiento de recubrimiento y varillas de acero en estado de corrosión pertenecientes a estructura de paso peatonal.

Imagen 2.30. Destrucción de elemento de hormigón armado debido a corrosión del acero de refuerzo.

Imagen 2.31. Varillas de refuerzo vistas en elemento de hormigón destruido.

Imagen 2.32. Puntales de hormigón armado usados como refuerzo para muro destruidos debido a la corrosión del acero de refuerzo

# 2.6. Conclusiones

- Por medio de la inspección técnica visual se puede concluir que la estructura no está en condiciones óptimas para operar y la rehabilitación resultaría muy costosa debido a que inclusive los elementos de cimentación se encuentran comprometidos estructuralmente.

- Las grietas presentes en los elementos principales como vigas y columnas, no permiten el desarrollo de las resistencias requeridas por la estructura ante la demanda producida por las cargas gravitacionales y sísmicas, ocasionando su  colapso en el tiempo.

- El alto nivel de humedad y el ambiente salino propio de una zona costera causa un deterioro acelerado en todo tipo de estructuras tal como se aprecia en el lugar.

- La estructura por medio de las condiciones presentes que se pueden observar en el sitio se muestra ya ha cumplido el período de su vida útil.

- El bajo recubrimiento en los elementos de hormigón armado no es consecuente con el entorno en donde se han construido las estructuras (zona costera), permitiendo la corrosión del acero de refuerzo.

La normativa actualizada (ACI 318-14) requiere un recubrimiento mínimo para la estructura de cimientos de 7.5 cm. a la varilla más próxima a la cara del elemento de hormigón armado y para demás elementos estructurales tales como vigas y columnas de 5 cm (ACI 318-14, tabla 20.6.1.1.3.1), este tipo de solicitación técnica no se cumple para la edificación en estudio.

- La estructura presenta asentamientos diferenciales identificados por medio de la gran cantidad de grietas presentes en los elementos de mampostería de la edificación lo que permite concluir un estudio poco profundo de la calidad del suelo en la zona.

- No se puede garantizar la calidad de los materiales que fueron usados para construir la edificación; para generar la resistencia de diseño para los elementos de hormigón armado se requieren que los materiales usados en su elaboración  cumplan con los criterios presentes en las normativas ASTM especialmente ASTM C33/C33M Standard Specification for Concrete Aggregates.

# 2.7. Recomendaciones

- Se recomienda la demolición de la estructura debido a que su mantenimiento resultaría más costoso para los propósitos del proyecto que consisten en rehabilitar los laboratorios principales.   La estructura principal de ho.a presenta corrosión interior del acero de refuerzo.

- Las piscinas y cisternas presentan un alto grado de corrosión, por lo que se recomienda su demolición.

- Se recomienda para las nuevas edificaciones a construir, aumentar los recubrimientos en los elementos de hormigón armado de acuerdo a la normativa ACI 318 para evitar de esa manera la corrosión en el tiempo e incrementar de esta forma el período de vida útil de la estructura. Las nuevas edificaciones deben de tener mínimo 5cm de recubrimiento al estribo en elementos de losas, vigas y columnas y de 7.5cm en los cimientos a fin de disminuir la agresión de los cloruros al acero de refuerzo.

- Implementar el uso de aditivos protectores o pinturas anticorrosivas en elementos principales para impulsar el mantenimiento de la estructura.

- El hormigón deberá ser lo más impermeable posible, para esto se trabajará con mezclas de mínimo 280Kg/cm2. Adicionalmente se deberá utilizar aditivos plastificantes para reducir la cantidad de agua en la mezcla; mientras menor sea la cantidad de agua, menor será la cantidad de poros.

3. INFORME HIDROSANITARIO

# 3.1. Introducción

El CENAIM se ubica en la comuna de San Pedro pertenece a la Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia del mismo nombre. La comuna San Pedro limita al norte con la comuna Valdivia, al sur y al este con el Cerro San Pedro y al oeste con el Océano Pacífico.

El presente documento propone identificar y definir la Factibilidad de servicio y los  Criterios de diseño para el diseño hidrosanitario de Proyecto de los Estudios Completos Definitivos que permitan la construcción de las Obras Nuevas para el CENAIM.

# 3.2. Objetivo del documento

El objetivo del presente documento es describir la Factibilidad de servicio y los criterios de diseño para los siguientes sistemas:

1.Sistema de agua potable

2.Sistema de aguas servidas domésticas

3.Sistema de aguas lluvias

4.Sistema hidráulico contra incendios

4.Sistema de agua de mar

# 3.3. Alcance de la ingeniería

El alcance de la Ingeniería Básica de este proyecto considera dos aspectos principales:

# 3.3.1. Factibilidad de servicio

Basándose en los requerimientos de servicio tomando como referencia el proyecto arquitectónico y la topografía del terreno se determinará el diagnóstico respectivo que significa la descripción, ubicación y definición de condiciones de los sistemas existentes requeridos para el diseño del proyecto.

# 3.3.2. Criterios de diseño

Se definirán de forma general los parámetros, normativas y criterios requeridos o esperados a utilizar en el diseño del proyecto.

# 3.4. Factibilidad de servicio

# 3.4.1. Sistema de agua potable

# 3.4.1.1. Redes

No se dispone de planos de las redes, por lo cual, con el apoyo del Personal Operativo de CENAIM, encargados de la operación de estos sistemas y ex trabajadores de la misma, se elaboró un plano de las redes existentes; sin embargo, podemos garantizar la existencia de las mismas de una forma referencial y de diagnóstico.

Con base en estas investigaciones se constató que la red de distribución cubre el 100% del área de estudio, las tuberías son de PVC  y de hierro galvanizado, con diámetros variables entre 1/2” y 4”, instaladas a distintas profundidades, en algunos sectores mayores a 1,5 m. No poseen hidrantes para combatir incendios ni válvulas de control que permitan su sectorización para las reparaciones.

Para la verificación y estimación del estado de las redes de distribución y∕o de  accesorios existentes, esta Consultoría ha realizado sondeos en la red, en varios puntos de la red, durante los cuales se visualizó que las tuberías de dicha red se encuentran operativas.

# 3.4.1.2. Servicio público aapp

CENAIM cuenta con un medidor de aapp de d=1½” de diámetro con sus respectivas válvulas, accesorios y filtro y está conectado al llenado al reservorio bajo. El abastecimiento desde la red pública al momento no es operativo por lo que será parte de este Estudio gestionar y definir los procedimientos para que la empresa proveedora HIDROPLAYAS y AGUAPEN, provean este servicio en el sector.

Medidor aapp d=1½”

Imagen 3.1. Medidor aapp d=1½” - CENAIM

# 3.4.1.3. Reservorio

CENAIM, consta de un reservorio bajo y un reservorio elevado con las siguientes características:

Reservorio bajo

Ubicación: Parte posterior de edificio principal N+3.91.

Largo: 6.00m

Ancho: 6.00m

Altura útil: 1.65 m

Volumen útil: 60.00 m³

Material construido: Hormigón armado

Tapas de acceso: Metálica

Tipo de llenado: A gravedad desde toma de tanquero d=6” y servicio público desde medidor aapp d=1½”.

Condiciones: Operativo

Reservorio bajo aapp

Equipo de presión aapp

Imagen 3.2. Reservorio bajo y equipo de presión aapp - CENAIM

Toma de tanquero aapp d=6”

Imagen 3.3. Llenado de tanquero d=6” aapp - CENAIM

Reservorio alto

Ubicación: Parte lateral de edificio de comedor N+36.76.

Área útil: 3.00 m²

Altura útil: 1.65 m

Volumen útil: 5.00 m³

Material construido: Hormigón armado

Tapas de acceso: Metálica

Tipo de llenado: A presión desde equipo de bombeo d=2”.

Descarga: A gravedad d=4”.

Condiciones: Operativa

# 3.4.1.4. Equipo de presión

Ubicación: Parte posterior de edificio principal N+3.91 sobre reservorio bajo.

Cantidad: 2 bombas

Capacidad: 3.50hp

Tipo: Centrífuga de eje horizontal

Material: Hierro fundido

Diámetro de distribución: 2”

Condiciones: Operativo

# 3.4.1.5. Factibilidad de servicio de agua potable

Una vez definida la arquitectura del proyecto se verificará si las capacidades de los elementos de agua potable existentes abastecerán las nuevas demandas del proyecto.

Actualmente CENAIM tiene problemas de escases de agua potable, el llenado por tanquero no es eficiente y se requieren obras que mejoren la calidad y cantidad del servicio básico.

# 3.4.2. Sistema de aguas servidas domésticas

# 3.4.2.1. Redes

No se dispone de planos de las redes, por lo cual, con el apoyo del Personal Operativo de CENAIM, encargados de la operación de estos sistemas y ex trabajadores de la misma, se elaboró un plano de las redes existentes; sin embargo, podemos garantizar la existencia de las mismas de una forma referencial y de diagnóstico.

Existe un sistema independiente de aguas servidas domésticas compuesto por colectores de PVC y hormigón de d=160mm que interconectados por cajas de registro, recolecta las descargas de edificio comedor y edificio principal hacia tanques sépticos y campos de infiltración que descargan el efluente tratado hacia el océano Pacífico.

El total de las cajas de registro de aguas servidas presenta un deterioro corrosivo a nivel de incrustación metal-cemento por lo que será parte de este proyecto proponer un nuevo sistema de recolección en los tramos existentes de aguas servidas domésticas.

Imagen 3.4. Tanques sépticos aass – CENAIM

# 3.4.2.2. Factibilidad de servicio de aguas servidas domésticas

Los nuevos edificios deberán preveer el área suficiente en función de la descarga o aportación de aguas servidas para implementar los sistemas de tratamiento más adecuados a las necesidades planteadas por el nuevo proyecto.

No existe un sistema de alcantarillado público en el sector por lo que un sistema de tratamiento provisional de aguas servidas domésticas es lo más aconsejable en este tipo de estudios.

# 3.4.3. Sistema de aguas lluvias

# 3.4.3.1. Canales y recolección en áreas exteriores

En todos los ambientes de CENAIM existe un sistema de recolección de aguas lluvias del tipo superficial siguiendo la pendiente de la topografía existente que descarga en captaciones en los puntos bajos mediante cajas sumidero que a su vez descargan en canales abiertos para finalmente drenar toda la aportación en el océano Pacífico, mediante colectores de PVC.

Imagen 3.5. Descargas sistemas aguas lluvias a océano Pacífico – CENAIM

# 3.4.3.2. Sistema de aguas lluvias interior

Todas las edificaciones recolectan la aportación de las aguas lluvias en un sistema de bajantes empotrados en la estructura que descargan directamente en los canales circundantes que realizan la recolección a gravedad de las aguas pluviales.

# 3.4.3.3. Factibilidad de servicio de sistema de aguas lluvias

Todos los sistemas de aguas lluvias deberán descargar mediante un sistema independiente hacia la red de canales abiertos y sumideros y realizar la descarga directa hacia el océano Pacífico. Se ha verificado la capacidad del canal abierto principal de hormigón ubicado a lo largo de la vía de acceso y considerando a su vez la aportación existente de aall más el caudal de drenaje a proyectar que drenarán los futuros laboratorios. (Ver anexo tabla de cálculo).

# 3.4.4. Sistema de hidráulico contra incendios

CENAIM no tiene incorporado un sistema hidráulico contra incendios.

# 3.4.4.1. Factibilidad de sistema hidráulico contra incendios

Una vez definida la arquitectura del proyecto se establecerán los niveles de riesgo que permitan implementar un sistema hidráulico contra incendios que cumpla con la normativa local y NFPA.

Se puede implementar una reserva de agua tratada para el uso de extinción contra incendios.

# 3.4.5. Sistema de agua de mar

# 3.4.5.1. Captación en océano Pacífico

CENAIM cuenta con un sistema de bombeo electrosumergible con bombas de 7hp y 5hp que elevan desde la cámara de captación un caudal aproximado de 40m³/h hacia la reserva de agua de mar requerida por los actuales laboratorios.

# 3.4.5.2. Reserva de agua de mar y filtros

Los actuales laboratorios CENAIM cuentan con una reserva de agua de mar de 400m³, repartidos en dos compartimentos. El agua de mar es previamente filtrada desde un filtro a gravedad y desde un filtro automático.

# 3.4.5.3. Factibilidad de agua de mar

Los actuales laboratorios CENAIM utilizan el 100% de la capacidad de agua de mar que captan del océano Pacífico, por lo que es necesario la implementación de una nueva obra de captación y reserva para los nuevos requerimientos parte de este proyecto.

# 3.5. CRITERIOS DE DISEÑO

# 3.5.1. Normas y códigos aplicables

# 3.5.1.1. Normas nacionales

- NEC 11 C16 .- Normativa Nacional Hidrosanitaria del Ecuador.

- Normas técnicas y de diseño hidráulico y sanitario del ex - IEOS.

- Reglamento de Prevención de Incendios emitido por el Ministerio de Bienestar Social del Ecuador.

# 3.5.1.2. Normas internacionales

- NSPC ASA 2006, National Standard Plumbing Code I.

- AWWA, American Water Works Association Inc.

- NFPA #10, Standard for Portable Fire Extinguishers (Sistema de Extintores)

- NFPA #13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems. (Sistema de Rociadores Automáticos ó Sprinklers)

- NFPA #14, Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant, and Hose Systems. (Sistema de gabinetes y mangueras)

- NFPA #20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection (Equipos de bombeo normados).

# 3.5.2. Sistema agua potable

Los principales criterios de diseño del proyecto son:

# 3.5.2.1. Caudal, presión y diámetro

Para el funcionamiento adecuado de los aparatos sanitarios, se deberá dimensionar la red interior tal que, bajo condiciones normales de funcionamiento, provea los caudales instantáneos mínimos y a las presiones dadas en la Tabla del NEC.

Cuadro No. 3.1.

Toda unidad de consumo y muebles sanitarios deberán proveerse por lo menos de una llave de corte. Deben instalarse las llaves de corte necesarias para facilitar las reparaciones en el sistema.

Caudal

Si el caudal asumido para los fluxores es menor o igual que el resto de aparatos sin fluxor, entonces no será necesario incluir consideraciones especiales en el cálculo de la red de distribución interna. Si en cambio el número de fluxores es mayor que 150 ó el caudal previsto para los fluxores es mayor que el valor del caudal asumido para todos los demás puntos de consumo, entonces se deberá considerar la instalación de los fluxores de alguna de las siguientes maneras:

- Desde un depósito de acumulación y regulación interno: en este caso el fluxor pasa a ser considerado en  el cálculo un nudo de consumo más en una instalación normal, calculada de la misma manera que el resto de nudos de consumo, desde el depósito ubicado a una cota tal que garantice al fluxor más elevado una presión residual de 10 m c.a. (14.22 psi); y,

- Directo de la red pública con una red de suministro independiente para los fluxores: en tal caso se deberá considerar la conexión de las tuberías, válvulas, accesorios y medidor independientes, todos de mayor diámetro que para las instalaciones sin fluxor. En este caso de dimensionamiento se deberá considerar por separado su factor de simultaneidad y la implícita determinación también independiente de caudales probables de consumo por fluxores.

- Criterio  de simultaneidad: cuando existe un predominio de fluxores la simultaneidad (ks) del uso de ellos se calculará con la ecuación 16-1 y el caudal máximo probable con la ecuación:

Presión

a.	Si la presión disponible en la red de suministro es insuficiente, debe proveerse de un sistema de bombeo con tanque bajo y tanque alto o de un sistema de bombeo mediante un equipo de presión.

b.	La presión en cualquier nudo de consumo no deberá ser mayor que 50 m c.a. (71.12 psi); y, siempre se deberá tomar en cuenta la presión residual recomendada por el fabricante del aparato a instalar.

c.	Se debe exigir que toda tubería y accesorio instalado en la red interior pueda resistir la presión de 150 m c.a., en cuyo valor se garantiza la resistencia a la presión de servicio y la provocada por fenómenos transitorios ó golpes de ariete que se pudieran generar en el sistema.

# 3.5.2.2. Velocidades

La velocidad de diseño del agua en las tuberías debe fluctuar entre 0.6 m/s y 2.5 m/s, valores mínimo y máximo, respectivamente. Se considera óptimo el valor de velocidad de 1.2 m/s.

La velocidad del agua en la acometida debe fluctuar el valor de 1.5 m/s.

# 3.5.2.3. Reservorios y dotaciones de agua potable

a.	Debe proveerse un depósito de almacenamiento, cuyo volumen útil corresponda al consumo que se requiere en la edificación para el suministro estimado en 24 horas; en caso de diseñar depósito subterráneo y elevado, con equipo de bombeo (grupo motor-bomba), el volumen total debe dividirse  en sesenta por ciento (60%) para el depósito subterráneo (cisterna) y cuarenta por ciento (40%) para el depósito elevado (tanque).

b.	Los depósitos de agua deberán  diseñarse y  construirse de tal manera que garanticen la potabilidad del agua en el tiempo y que no permita el ingreso de ningún tipo de contaminante. Cabe en este caso la posibilidad de incluir condensadores hidráulicos (depósitos de almacenamiento presurizados).

c.	El cálculo de volúmenes mínimos de los depósitos de almacenamiento en edificaciones e inmuebles destinados a usos específicos, se hará tomando en consideración las siguientes dotaciones:

Dotaciones para edificaciones de uso específico

| Tipo de edificación | Unidad | Dotación |
| --- | --- | --- |
| Bloques de viviendas | L/habitante/día | 200 a 350 |
| Bares, cafeterías y restaurantes | L/m2 área útil /día | 40 a 60 |
| Camales y planta de faenamiento | L/cabeza | 150 a 300 |
| Cementerios y mausoleos | L/visitante/día | 3 a 5 |
| Centro comercial | L/m2 área útil /día | 15 a 25 |
| Cines, templos y auditorios | L/concurrente/día | 5 a 10 |
| Consultorios médicos y clínicas con hospitalización | L/ocupante/día | 500 a 1000 |
| Cuarteles | L/persona/día | 150 a 350 |
| Escuelas y colegios | L/estudiante/día | 20 a 50 |
| Hospitales | L/cama/día | 800 a 1300 |
| Hoteles hasta 3 estrellas | L/ocupante/día | 150 a 400 |
| Hoteles de 4 estrellas en | L/ocupante/día | 350 a 800 |

| Tipo de edificación | Unidad | Dotación |
| --- | --- | --- |
| adelante |  |  |
| Internados, hogar de ancianos y niños | L/ocupante/día | 200 a 300 |
| Jardines y ornamentación con recirculación | L/m2/día | 2 a 8 |
| Lavanderías y tintorerías | L/kg de ropa | 30 a 50 |
| Mercados | L/puesto/día | 100 a 500 |
| Oficinas | L/persona/día | 50 a 90 |
| Piscinas | L/m2 área útil /día | 15 a 30 |
| Prisiones | L/persona/día | 350 a 600 |
| Salas de fiesta y casinos | L/ m2 área útil /día | 20 a 40 |
| Servicios sanitarios públicos | L/mueble sanitario/día | 300 |
| Talleres, industrias y agencias | L/trabajador/jornada | 80 a 120 |
| Terminales de autobuses | L/pasajero/día | 10 a 15 |
| Universidades | L/estudiante/día | 40 a 60 |
| Zonas industriales, agropecuarias y fábricas* | L/s/Ha | 1 a 2 |

Cuadro 3.2.

* La dotación de agua para el consumo industrial, agropecuario y fábricas deberá verificarse según el tipo de producción y proceso a desarrollar particularmente en su manufactura en cada caso.

a.	Si la variación de los consumos asignados es dispersa entre algún caso particular y la tabla de dotaciones, entonces queda la posibilidad de asumir el valor del caudal máximo probable según el fabricante del aparato.

b.	El número mínimo de muebles sanitaros recomendado para edificaciones seguirá lo dispuesto por el National Standard Plumbing Code, 2006-ASA A40.8, (Minimun number of required plumbing fixtures, tabla 7.21.1).

c.	El control de llenado de los depósitos podrá ser mediante boya o flotador u otro dispositivo de apertura y cierre “todo o nada”, electroválvula, o mediante válvulas de altitud con su respectivo filtro de protección; inmediatamente antes de éste dispositivo de  control de  llenado debe instalarse  una válvula ó  llave de compuerta. Aguas abajo de todo depósito de almacenamiento, debe instalarse una llave de cierre. Antes de dicha llave de cierre se podrá instalar un sistema de filtros en línea dependiendo de la calidad de agua a suministrar.

d.	La alimentación del depósito se hará siempre por arriba del nivel de rebose. La salida (conexión a la bajante) se ubicará en la parte inferior del depósito.

e.	Todos los depósitos atmosféricos (no presurizados), deberán estar convenientemente ventilados.

f.	Los depósitos de almacenamiento no presurizados deberá incluir un sistema de control de reboses o desbordes mediante conductos, colocados a una distancia mínima de 0.10 m entre la tapa del depósito y la clave del conducto. El diámetro del conducto para control de desbordes en depósitos deberá ser mayor que aquel que lo abastece  y no menor que  50 mm; además, se  deberá proteger debidamente para evitar la entrada de animales o contaminantes.

g.	Las redes de distribución internas de edificaciones que contemple depósitos, se deberán diseñar de tal manera que el agua no permanezca almacenada por más de 24 horas en los mismos.

h.	Los tanques elevados, deben configurarse de tal modo que los niveles en su interior, mínimo y máximo, comanden el arranque y paro de la bomba, respectivamente.

i.	Los depósitos enterrados o semienterrados para almacenamiento de agua deben construirse con algún material que brinde adecuadamente resistencia a las cargas; deben ser revestidos con aditivos impermeabilizantes; tales que, en conjunto no permitan el deterioro de la calidad del agua potable. Las paredes del depósito deben levantarse 0.30 m sobre el nivel del piso y ubicarse dentro de una caseta. La boca de inspección del depósito debe ser de mínimo 0.60 m x 0.60 m.

j.	Los depósitos enterrados y semienterrados, deben ubicarse  a una distancia horizontal mayor que 3.0 m y a mínimo 0.50 m por arriba de la clave del conducto de los desagües de aguas negras. Deberá proveerse de un sistema de drenajes en la solera o fondo del depósito. Con relación a los muros de lindero, el depósito se deberá separar mínimo 2.0 m.

k.	Ningún depósito para reserva de agua podrá tener paredes ni solera que sean porosas o absorbentes.

l.	La infraestructura que brinda alojamiento al depósito deberá facilitar su limpieza periódica.

# 3.5.3. Sistema aguas servidas domésticas

Los principales criterios de diseño del proyecto son:

# 3.5.3.1. Trazado de la red

Los criterios adoptados para el trazado de las redes de aguas servidas están considerados para las redes exteriores o colectores y son los establecidos en las bases de diseño y que rigen para el presente estudio, los mismos que se detallan a continuación:

- Las tuberías están direccionadas conforme las pendientes del terreno natural.

- Las redes de alcantarillado se localizarán en las calzadas de vías públicas o en aceras peatonales.

- Cuando se produzcan cruces con otras ingenierías o instalaciones, se propenderá a que la altura libre proyectada será de 0.2 m. y la mínima distancia horizontal entre las redes de aguas servidas, de aguas lluvia y agua potable será de 1.00 m.

- Las tuberías de alcantarillado sanitario en calle deberán estar localizadas a una distancia mínima de 1,20 m del borde de la calzada; en aceras esta distancia podrá reducirse a 0,60 m.

- Se deberá tener en cuenta que la localización relativa de los conductos permita la conexión de las tuberías domiciliarias respectivas de cada edificio.

- Las tuberías de alcantarillado no podrán ir en la misma zanja de las de agua potable.

- La profundidad de los colectores para todo tipo de alcantarillado no será menor de 1,0 m a la cota de corona y si fuera necesaria una profundidad menor (0,60 a 1,00 m), deberá protegerse la tubería y el diseño debe ser aprobado por la Fiscalización.

Los criterios de trazado para las redes interiores estarán gobernados por la ubicación más favorable respecto a las piezas sanitarias y que la arquitectura del proyecto lo permita.

# 3.5.3.2. Caudal de diseño

El criterio de diseño para el caudal de aguas servidas de todos los edificios obedecerá al Método de Hunter y considerando un factor de retorno de 80%, determinándose el volumen total de descarga con una probable simultaneidad que predice el porcentaje probable de descarga en función del total de piezas sanitarias. Roy B. Hunter propuso el sistema de unidades equivalente conjuntamente con la ley de probabilidades de uso. Hunter determinó para el lavamanos un caudal de 28.50 lts/min = 0.48 L/s, este valor se tomó como base y se le llamó unidad de descarga y varía según cada pieza sanitaria.

El criterio de diseño para el cálculo de caudales especiales en laboratorios estará definido por los especialistas requeridos en este proyecto.

# 3.5.3.2.1. Coeficiente de retorno  (CR)

Es un coeficiente que expresa el porcentaje de la dotación unitaria de agua potable que se vierte al sistema sanitario, conformando las aguas residuales domésticas. Para este coeficiente se recomienda  un valor entre 0.8 y 0.9, por lo que para el presente proyecto se elige un coeficiente de retorno de 0,80.

# 3.5.3.3. Dimensionamiento de redes

El criterio de diseño para el dimensionamiento de las redes internas y bajantes de todos los edificios obedecerá al Método de Hunter, determinándose el volumen total de descarga con una probable simultaneidad que predice el porcentaje probable de descarga en función del total de piezas sanitarias y dimensionando de acuerdo a la capacidad establecida por este método para cada diámetro específico.

El criterio de diseño para el dimensionamiento de las redes exteriores o colectores consiste en la modelación o cálculo mediante modelos matemáticos, para lo cual se empleará el Software SewerCAD, que es un programa para el diseño y análisis de flujo a gravedad y a presión a través de una red de tuberías y estaciones de bombeo. La red a gravedad se calcula usando un modelo numérico, el cual utiliza el paso directo o el método del paso estándar para el cálculo del flujo.

# 3.5.3.4. Velocidades máximas

Las velocidades máximas dependerán del material. En general se recomienda una velocidad máxima de 5 m/s en escurrimiento a gravedad, en la Tabla 1 se muestran valores recomendados por los fabricantes.

| Material | Velocidad máxima (m/s) |
| --- | --- |
| PVC | 6 |
| concreto centrifugado | 4 |
| concreto normal | 2 |
| Concreto con recubrimiento centrifugado | 2,5 |
| Gres diámetro 150 a 200 mm | 2,5 |
| Gres diámetro mayores a 200 mm | 3,5 |

###### Tabla No.3.1 Velocidades máximas de acuerdo al material de la tubería

###### 3.5.3.5. Pendientes

La pendiente de las tuberías secundarias y de colectores, se adoptará igual a la del terreno natural mientras se cumplan los criterios respecto a velocidades máximas y mínimas.

Al comienzo de la red si es posible la pendiente deberá ser 5/1000.

# 3.5.3.6. Pendiente mínimas

La pendiente mínima de la tubería será aquella que garantice la velocidad mínima  definida en la siguiente tabla:

| DIÀMETRO (mm) | MATERIAL | PENDIENTE MÌNIMA % |
| --- | --- | --- |
| 150 | PVC | 0.33 |
| 200 | PVC | 0.30 |
| 250 | PVC | 0.24 |
| 300 | PVC | 0.20 |
| 350 | PVC | 0.16 |
| 400 | PVC | 0.14 |
| 450 | PVC | 0.13 |
| 500 | PVC | 0.12 |
| 600 | PVC U HORMIGON ARMADO | 0.11 |

###### Tabla No. 3.2. Pendientes Mínimas

# 3.5.3.7. Profundidad mínima de instalación

Los valores mínimos de profundidad de instalación a clave o lomo de tubo serán:

- Zonas verdes y/o peatonales: 0.60 m

- Vías vehiculares : 1.20 m

# 3.5.3.8. Profundidad máxima  de instalación

Debido a las condiciones del suelo en la mayoría del área de estudio de suelos inestables y nivel freático bajo se trata de mantener una profundidad menor a 3.5 metros en las tuberías principales. Para profundidades mayores se deberá justificar técnicamente garantizando la estabilidad estructural de la tubería, cimentaciones, rellenos y recubrimientos.

# 3.5.3.9. Profundidad hidráulica máxima

Para garantizar el flujo libre del sistema, se establece la profundidad hidráulica  máxima en el 75 % del diámetro interno real de la tubería.

# 3.5.3.10. Diámetro mínimo

El diámetro mínimo para los ramales domiciliarios es DN 150mm (6") y para los colectores DN 200mm (8"), para las acometidas domiciliarias es DN 110mm (4").

# 3.5.4. Sistema aguas lluvias

Los principales criterios de diseño del proyecto son:

# 3.5.4.1. Método de cálculo de caudal

Para la determinación de los caudales de aguas lluvias para el proyecto, se utilizará la fórmula del Método Racional, cuya ecuación es:

Q = 2.78C I A

En donde:

Q = 		Caudal (l/s)

C =	 	Coeficiente de escorrentía (adimensional)

I = 		Intensidad promedio de la lluvia (mm/hora)

A = 		Área de la cuenca de drenaje (ha)

2.78 = 	Constante de conversión

# 3.5.4.2. Frecuencia de diseño

La selección de la frecuencia óptima de diseño debe responder a un estudio de tipo hidro-económico que permita escoger a aquella que presente el valor mínimo para la suma del daño anual esperado, ocasionado por los eventos de lluvias, más los costos de inversión, operación y mantenimiento de las obras de drenaje.

El cálculo de los daños para los diferentes niveles de inundación que generan las lluvias de diversos periodos de recurrencia, es una actividad compleja y requiere de una gran cantidad de información de campo y metodologías que permitan definir el costo de los daños por efecto de las inundaciones. Por esta razón la frecuencia de diseño se la define a partir de lo establecido en normas del ex IEOS que dicen lo siguiente:

- Con propósitos de selección de las frecuencias de las lluvias de diseño, se considerará el sistema de drenaje como constituido por dos sistemas diferentes. El sistema de drenaje inicial o de microdrenaje compuesto por pavimentos, cunetas, sumideros y colectores y el de macrodrenaje, constituido por grandes colectores. (canales, esteros y ríos).

- El sistema de microdrenaje se dimensionará para el escurrimiento cuya ocurrencia tenga un período de retorno entre 2 y 10 años, seleccionándose la frecuencia de diseño en función de la importancia del sector y de los daños y molestias que puedan ocasionar las inundaciones periódicas.

- Los sistemas de macrodrenajes se diseñarán para escurrimientos de frecuencias de 25 y 50 años. La selección de la frecuencia de diseño será el resultado de un análisis de los daños a propiedades y vidas humanas que puedan ocasionar escurrimientos de frecuencias superiores.

- Para el microdrenaje se aplicarán tablas de cálculo especializadas y para el macrodrenaje pluvial se aplicará el modelo matemático StormCad.

# 3.5.4.3. Precipitación, Intensidad y Frecuencia de lluvias

La precipitación diaria ha sido considerada según el INOCAR por la estación pluviométrica más cercana que es Libertad, en donde se presenta un gráfico comparativo de las intensidades de la costa ecuatoriana durante el mes de mayor lluvia del último invierno.

Imagen 3.6. Acumulado mensual de precipitaciones

La construcción de las curvas IDF se realizó utilizando como base el estudio de lluvias intensas desarrollado por el INAMHI en 1999, el mismo que presenta una zonificación de las intensidades de lluvia en todo el país.

El Estudio de Lluvias Intensas, publicado por el INAMHI (1999), está basado en registros pluviográficos y pluviométricos. Dicho estudio presenta una zonificación de las ecuaciones de intensidades máximas para varias duraciones en función de las intensidades en 24 horas para las estaciones representativas de cada zona; a partir de tales ecuaciones es posible determinar las curvas IDF características de la zona en la cual se encuentra el proyecto.

De acuerdo al mencionado estudio, el área del proyecto se encuentra ubicada en la Zona 8, cuya estación representativa es Salinas, que tiene las siguientes:

Se recomienda para el cálculo del microdrenaje  de este proyecto el uso de la ecuación con tiempo de concentración ≤30 min.

Así mismo en el año 1999, la IIFIUC (Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Guayaquil), elaboró el Plan Emergente de Drenaje Pluvial de la ciudad de Guayaquil, en dicho estudio se determinaron nuevas ecuaciones pluviométricas utilizando la distribución de frecuencia de Gumbel, con datos que incluyen lluvias intensas hasta el año de 1998.

Posteriormente el M.I. Municipio de Guayaquil y la empresa Interagua en la formulación de su Plan Maestro, generó nuevas ecuaciones a partir de la construcción de nuevas y modernas estaciones pluviométricas que permitieron tener datos actuales de las variaciones climáticas de la ciudad. La estación referente para el proyecto CENAIM es Libertad sin embargo se ha decidido utilizar estos estudios para el Macro drenaje del proyecto. Las ecuaciones derivadas por estos estudios y que se recomiendan para el presente proyecto se anotan a continuación.

F = 5 años		i = 181.8 / t ^0.2645        para t < 34 min

i = 438.1 / t ^0.5148       para 34 min < t < 120 min

F = 25 años		i = 217.6 / t ^0.2491        para t < 34 min

i = 520.9 / t ^0.4969       para 34 min < t < 120 min

# 3.5.4.4. Tiempo de concentración

Se lo define como el tiempo necesario (tc) para que una gota de agua llegue desde el punto más alejado de la cuenca hasta el punto donde se necesita estimar el caudal de escorrentía.  Este es un concepto muy importante, dado que para calcular el caudal de escorrentía, se debe asumir que el valor de la intensidad media de la lluvia, es el correspondiente a la duración t, de lluvia igual al tiempo de concentración tc.

Para el microdrenaje, el valor de tc se obtiene mediante la suma del tiempo de  concentración inicial y del tiempo de recorrido.

tc = ti + tr

Donde:

ti  = Tiempo inicial (minutos)

tr  = Tiempo de recorrido (minutos)

Tiempo inicial es el tiempo requerido, expresado en minutos, para que el agua fluya por la superficie del terreno hasta la primera entrada del sistema de recolección.

Para calcular el tiempo de concentración se han desarrollado un sinnúmero de ecuaciones que se encuentran en la literatura técnica, y cuya utilización no se justifica para áreas urbanas de pequeño tamaño, por lo que se utilizará los tiempos de concentración iniciales, recomendados en las normas del exIEOS.

Para el presente proyecto se ha asumido un tiempo de concentración inicial de 5 minutos.

Tiempo de recorrido es el tiempo requerido, expresado en minutos, para que el agua fluya en la alcantarilla desde el inicio hasta el final de esta.

Para el cálculo de este tiempo se empleará la siguiente expresión:

tr =       L

60 x V

Donde:

tr  = Tiempo de recorrido (minutos)

L =  Longitud del tramo (metros)

La simulación del comportamiento hidráulico de los colectores, en el presente trabajo se la realizará empleando tablas de cálculo especializadas.  Dentro de la rutina de cálculo se considera el tiempo de recorrido, a lo largo de los conductos, calculado como el cociente entre la longitud del tramo y su velocidad media.

En el caso del macrodrenaje, se detallan a continuación dos métodos para calcular el Tiempo de Concentración:

Ecuación de Kirpich: desarrollada para pequeñas cuencas montañosas por California Culverts Practice (1942)

tc = 60 (0.87*(Lˆ3/H))ˆ0.385

En donde:

tc = Tiempo de Concentración (min)

L = Longitud del curso de agua más largo en Km.

H = Diferencia de nivel entre la divisoria de agua y la salida en metros

Ecuación del SCS: desarrollada para pequeñas cuencas, con áreas inferiores a 800 ha. (1973).

tc = (0.136*Lˆ0.8((1000/CN)-9)ˆ0.70)/Sˆ0.5

En donde: 	tc = Tiempo de Concentración (min)

L = Longitud (mayor trayectoria de flujo) m.

CN = Numero de curva SCS

S = Pendiente promedio de la cuenca, %

# 3.5.4.5. Coeficiente  de  escurrimiento

El coeficiente de escorrentía, C, es función del tipo de suelo, del grado de permeabilidad de la zona, de la pendiente del terreno y otros factores que determinan la fracción de la precipitación que se convierte en escorrentía. En su determinación deben considerarse las pérdidas por infiltración en el suelo y otros efectos retardadores de la escorrentía. De igual manera, debe incluir consideraciones sobre el desarrollo urbano, los planes de ordenamiento territorial y las disposiciones legales locales sobre uso del suelo. El valor del coeficiente C debe ser estimado tanto para la situación inicial como la futura, al final del periodo de diseño.

Para el presente proyecto se utilizarán los coeficientes de escorrentía determinados en la “Hidrología Aplicada” de Ven Te Chow y cuyos valores medios pueden resumirse en el Cuadro siguiente. Estos valores de C so recomendados por las normas del ex IEOS.

| TIPO DE ZONA | COEFICIENTE "C" |  |
| --- | --- | --- |
|  | RANGO | ADOPTADO |
| Zonas centrales densamente construidas, con vías y calzadas pavimentadas | 0.70 - 0.90 | 0.90 |
| Zonas adyacentes al centro de menor densidad poblacional con calles pavimentadas | 0.70 | 0.70 |
| Zonas residenciales medianamente pobladas | 0.55 - 0.65 | 0.60 |
| Zonas residenciales con baja densidad | 0.35 - 0.55 | 0.40 |
| Parques, campos de deportes | 0.10 - 0.20 | 0.15 |

Cuadro No.3.3   Valores medios del coeficiente de escorrentía “C”

Cuando sea necesario se calculará un coeficiente de escurrimiento compuesto, basado en porcentajes de diferentes tipos de superficie. En esos casos se podrá utilizar los valores que se presentan en el siguiente cuadro.

| TIPO DE SUPERFICIE | “C” |
| --- | --- |
| Cubierta metálica o teja vidriada | 0.95 |
| Cubierta con teja ordinaria o impermeabilizada | 0.9 |
| Pavimentos asfálticos en buenas condiciones | 0.85 a 0.90 |
| Pavimentos de hormigón | 0.8 a 0.85 |
| Empedrados (juntas pequeñas) | 0.75 a 0.8 |
| Empedrados (juntas ordinarias) | 0.4 a 0.5 |
| Pavimentos de macadam | 0.25 a 0.6 |
| Superficies no pavimentadas | 0.1 a 0.3 |
| Parques y jardines | 0.05 a 0.25 |

Cuadro 3.4.Valores de “C”  para diversos tipos de superficies

Para la determinación del coeficiente de escorrentía de cada zona es necesario establecer las distintas áreas y tipos de protección.

El coeficiente medio ponderado de escorrentía es igual a:

C = ∑ (A i x Ci)/Sum( A)

En donde:

∑ = Sumatoria

C = coeficiente medio de escorrentía

Ai = área de aportación correspondiente a cada tipo de protección

Ci = coeficiente de escorrentía correspondiente a cada tipo de protección

A = área total aportación

Para la conducción y evacuación de las aguas lluvias de los colectores, se ha considerado elementos geométricos de sección circular, como tuberías de PVC,  hormigón simple o armado, y secciones cuadradas o rectangulares para ductos cajón de hormigón armado.

# 3.5.4.6. Cálculo de los caudales o capacidad hidráulica

El dimensionamiento hidráulico de las tuberías de alcantarillado pluvial, se efectuara aplicando las fórmulas hidráulicas universales de continuidad y de Manning, que se expresan en la siguiente fórmula:

Q = A x V

V = (1/n) x Rh2/3 x S0.5

En donde:

Q = 	Caudal de descarga en la tubería o conducto, en l/s

A = 	Área o sección transversal del conducto, en m2

V = 	Velocidad media del agua, en m/s

Rh =	Radio Hidráulico, en m.

S = 	Pendiente de instalación del conducto

n = 	Coeficiente de rugosidad del conducto

El coeficiente de rugosidad n utilizado en los cálculos hidráulicos es de 0.013, para tuberías de hormigón y de 0.009 para el caso de tuberías de P.V.C.

# 3.5.4.7. Profundidad mínima de instalación

La determinación de la profundidad mínima de instalación está orientada a disponer siempre una altura de relleno de protección sobre el lomo de la tubería, mínimo de 1.00 m; en caso de que no se alcance esta altura de relleno, se deberá proteger la tubería con un elemento estructural de hormigón armado.

# 3.5.4.8. Cambio de diámetro

Cuando en un punto o pozo del colector aumenta el diámetro de la tubería o se une a una tubería de menor diámetro con otra mayor, el invert de la tubería grande se colocará más abajo hasta obtener una misma gradiente de energía y permitir el flujo normal del agua.

# 3.5.4.9. Localización y distancias máximas de cámaras  de inspección

Las cámaras de inspección se colocarán en los siguientes lugares:

- Al inicio de todo colector

- En la intersección de los colectores

- En los cambios de dirección

- En los cambios de pendiente

- En los cambios de diámetros

Las distancias máximas entre cámaras de inspección, de conformidad a las “Normas y Criterios de diseño para alcantarillado de la ciudad de Guayaquil, Volumen 3 Redes de Alcantarillado de la I. Municipalidad del cantón Guayaquil” serán las siguientes:

- < Ø 200 mm				L=  100 m

- Ø 200 mm   y     Ø 450 mm		L = 120 m

- Ø 450 mm   y     Ø 600 mm		L =  150 m

Es de suponer que para diámetros mayores a 600 mm se facilitan las labores operativas, por lo que se  considerará las recomendaciones del ex IEOS, respecto a las distancias máximas entre cámaras de inspección para estos diámetros:

- Entre Ø 600 mm y Ø 800 mm	L = 150 m

- Mayores a Ø 800 mm			L =  200 m

# 3.5.4.10. Velocidades permitidas

Las velocidades máximas admisibles en tuberías o colectores dependen del material de fabricación.  Se recomienda usar los valores que consta en el siguiente cuadro.

En lo que se refiere a la velocidad de flujo, el ex IEOS indica que el valor mínimo aceptable para alcantarillas de aguas de lluvias será de 0,70 m/s para colectores secundarios y 0.90 m/s para colectores principales. En ciertos casos, especialmente cuando se puedan producir arrastres excesivos, se podrá exigir una velocidad mínima de 1 m/s. Las velocidades máximas permisibles en las redes de aguas de lluvias estarán en función del material de las tuberías (y de las indicaciones del fabricante). Como valores de referencia se incluye una tabla con las velocidades máximas  recomendadas, en función del material del conducto. En cada tramo deberá verificarse el comportamiento de autolimpieza del flujo, para lo cual es necesario utilizar el criterio de esfuerzo cortante medio, estableciéndose que sea mayor a 3.0 N/m2 o 0.3 kg/m2 para el caudal de diseño y mayor o igual a 1.5 N/m2   ó  0.15 kg/m2 para el 10% de la capacidad a tubo lleno.

| Tipo de Material de la tubería | Velocidad Máxima (m/s) |
| --- | --- |
| Acero | 6.0 |
| Cloruro de Polivinilo (PVC) | 10.0 |
| Acero con recubrimiento de mortero centrifugado | 4.5 |
| Cobre | 4.0 |
| Concreto normal | 5.0 |
| Concreto reforzado | 6.5 |
| Ladrillo común | 3.0 |
| Gres | 5.0 |
| Hierro Dúctil con recubrimiento de mortero centrifugado | 4.5 |

Cuadro No.3.5  Velocidades máximas según material de la tubería

Fuente: Interagua

# 3.5.4.11. Pendientes permitidas

La pendiente mínima estará determinada por la velocidad mínima de auto limpieza. Aun cuando las pendientes máximas están determinadas en general por la velocidad máxima, también deberá tenerse en cuenta que en el diseño de canales o estructuras complementarias no se produzca flujo crítico o cercano al crítico (dentro de un 10% de la altura del agua correspondiente al flujo crítico).

Esto tiene por objeto evitar que puedan presentarse cambios en el estado del flujo en el canal, cambios que producirán represamientos o alteraciones inconvenientes. En caso de régimen supercrítico se debe presentar el estudio de las condiciones hidráulicas hasta la entrega final mediante estructuras de disipación o similares.

Cabe destacar que la determinación del tipo de régimen de flujo se realizará mediante la utilización del número de Froude. Este es el parámetro adimensional que caracteriza los regímenes de flujo a superficie libre donde la fuerza predominante sobre el escurrimiento es la fuerza de gravedad. Este número se define como:

F = V / (gA/Bs)0.5

Donde:

V: Velocidad real del agua para el tubo funcionando parcialmente lleno (m/s).

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) – 9,81 m/s2

A: Área transversal mojada de la sección del conducto (m2).

Bs: Ancho superficial (m).

La discriminación del tipo de flujo mediante este parámetro se realiza mediante la siguiente manera:

F < 1

El régimen de flujo es subcrítico lo que implica que cualquier modificación que se le produzca a la sección transversal del escurrimiento, aumento o disminución en corte o en planta, se traducirá en elevación o depresión de la misma y esta perturbación se propagará hacia aguas arriba.

F = 1

El régimen de flujo es crítico y se caracteriza por la inestabilidad de la superficie libre con la consecuente formación de ondulaciones en la misma.

F >1

El régimen de flujo es supercrítico o de alta velocidad, lo que implica que cualquier modificación que se le produzca a la sección transversal del escurrimiento, aumento o disminución en corte o en planta, se traducirá en depresión o elevación de la misma y esta perturbación se propagará hacia aguas abajo.

# 3.5.4.12. Relación de colado a diámetro

El criterio para definir esta relación puede estar en función del máximo porcentaje de utilización de la capacidad de transporte de agua en la tubería (Q/Q0), dado en la tabla que se muestra a continuación, o de la relación entre la altura del agua al diámetro interno del colector (Y/D).

En este sentido la definición de esta relación se convierte en una restricción para la adopción final del diámetro del colector, que en  ocasiones obliga a tomar un diámetro superior al hidráulicamente necesario.

| Relaciones (q/qo) y (y/d) para alcantarillado sanitario |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIAMETRO DE LA TUBERIA (mm) | Q/Qo | Y/D |
| 200 a 600 | 0,60 | 0,60 |
| 600 a 1200 | 0,70 | 0,65 |
| > 1200 | 0,90 | 0,80 |

Cuadro No.3.6

| Relaciones (q/qo) y (y/d) para alcantarillado pluvial |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIAMETRO DE LA TUBERIA (mm) | Q/Qo | Y/D |
| TODOS | 0,90 | 0,80 |

Cuadro No.3.7

Para los canales se considerará una altura de seguridad de por lo menos 50 cm sobre el nivel del agua. (Fuente: Villón Béjar Máximo, Hidráulica de Canales, Dpto. de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica).

# 3.5.4.13. Corrosión

La corrosión es un factor indispensable de controlarlo, por lo que se tomara en consideración dentro del diseño que las reacciones químicas que deban a la formación de ácido sulfhídrico, factor principal de la corrosión, no se produzcan.

Este problema se agrava en situaciones de pendientes bajas, produciendo velocidades bajas y tiempos de retención muy largos.

Su control se lo puede hacer mediante el revestimiento interno de la tubería en un material inerte, la ventilación forzada del conducto o con cloración.  En el diseño se pondrá en consideración este aspecto con la utilización y aplicación del índice de Pomeroy que controla la posible generación de ácido sulfhídrico.

Donde:

Ip=		índice de Pomeroy

DBO5=	Media de las 6 horas consecutivas con máxima DBO5 a 20°C (mg/L)

T=		Temperatura media del líquido en los tres meses más calidos °C

X=		Perimetro mojado de la cañeria (m)

Bs=		Ancho de la superficie liquida en la cañeria (m)

i=		pendiente de la cañería (m)

Q=		caudal circulante por el tramo (l/s)

| ESTIMACION DE LA POSIBILIDAD DE GENERACION DE H2S SEGÚN EL INDICE DE POMEROY |  |
| --- | --- |
| Índice de Pomeroy | Generación de H2S |
| < 5000 | Poco probable |
| 5000 – 10000 | Posible |
| > 10000 | Muy probable |

Cuadro  No. 3.8

Fuente: Libro de Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados - Ricardo López Cualla

# 3.5.4.14. Diámetros y secciones de las alcantarillas

Tanto para tuberías de hormigón como PVC, el diámetro mínimo considerado para alcantarillado sanitario es de 0.20 m, y para alcantarillado pluvial de 0.30 m

# 3.5.4.15. Cimentación y accesorios de alcantarillado

# 3.5.4.15.1. Cimentación de las tuberías de alcantarillado

El procedimiento a observarse para diseñar la cimentación de las tuberías, luego de conocer en el campo las condiciones en las que se instalarán los conductos puede resumirse en la siguiente forma:

- Cómputo del valor de la carga que actúa sobre el conducto instalado en condición de zanja, terraplén, túnel, etc., según sea el caso.

- Obtención de factor de carga, utilizando un factor de seguridad mínimo de 1,5.

- A base del valor del factor de carga, se procederá a determinar el tipo de lecho o cimentación para el conducto.

# 3.5.4.16. Cámaras  de revisión

En sistemas de alcantarillado, las cajas de revisión se colocarán al inicio de todo colector, en todo cambio de diámetro en todos los cambios de pendientes, cambios de dirección, exceptuando el caso de alcantarillas curvas, y en las confluencias de los colectores.  La máxima distancia entre cámaras de revisión será:

| DIAMETRO (mm) | DISTANCIA MÁXIMA (m) |
| --- | --- |
| < 200 mm | 100 |
| DE 200 mm A 450 mm | 120 |
| DE 450mm A 600 mm | 150 |
| DE 600mm A 800 mm | 150 |
| Mayor a 800 mm | 200 |

Cuadro  No.3.9. Distancias máximas entre cámaras

Fuente: Interagua

Estas distancias podrán ser modificadas a criterio de INTERAGUA. Para los casos que se consideren especiales presentando la sustentación correspondiente

- Para todos los diámetros de colectores, las cámaras podrán colocarse a distancias mayores, dependiendo de las características topográficas y urbanísticas del proyecto, considerando siempre que la longitud máxima de separación entre las cámaras no deberá exceder a la permitida por los equipos de limpieza.

- La abertura superior de la cámara será como mínimo 0,6 m. El cambio de diámetro desde el cuerpo de la cámara hasta la superficie se hará preferiblemente usando un tronco de cono excéntrico, para facilitar el descenso al interior de la cámara.

- El diámetro del cuerpo de la cámara  estará en función del diámetro de la máxima tubería conectada al mismo, de acuerdo al cuadro.

- El diámetro del cuerpo de la cámara  estará en función del diámetro de la máxima tubería conectada al mismo, de acuerdo al cuadro.

| Diámetro de la tubería (mm) | Diámetro de la cámara (m) |
| --- | --- |
| menor e igual a 550 | 0,9 |
| mayor a 550 | Diseño especial |

Cuadro No.3.10.   Diámetros recomendados de las cámaras de revisión

Fuente: Interagua

- La tapa de la cámara  de revisión será circular y generalmente de hierro fundido. Tapas de otros materiales, como por ejemplo hormigón armado, podrán utilizarse previa la aprobación de la Fiscalización del proyecto. Las tapas irán aseguradas al cerco mediante pernos, o mediante algún otro dispositivo que impida su apertura por personas no autorizadas.  De esta manera se evitarán las pérdidas de las tapas o la introducción de objetos extraños al sistema de alcantarillado.

- La corona de la cámara  se mantendrá a 0.10 m por encima de la superficie del terreno en calles no pavimentada y a nivel con el pavimento en calles pavimentadas.

- No se recomienda el uso de peldaños en la cámara.  Para acceder a las alcantarillas a través de la cámara, se utilizarán escaleras portátiles.

- El fondo de la cámara  deberá tener cuantos canales sean necesarios para permitir el flujo adecuado del agua a través del pozo sin interferencias hidráulicas, que conduzcan a pérdidas grandes de energía. Los canales deben ser una prolongación lo más continua que se pueda de la tubería que entra  a  la cámara  y de la que sale del mismo; de esta manera, deberán tener una sección transversal en U. Una vez conformados los canales, se deberá proveer una superficie para que el operador pueda trabajar en el fondo de la cámara. Esta superficie tendrá una pendiente de 4% hacia el canal central.

- Si el conducto no cambia de dirección, la diferencia de nivel, en la cámara, entre la solera de la tubería de entrada y aquella de la tubería de salida corresponderá a la pérdida de carga que se haya calculado para la respectiva transición.

Para el caso de tuberías laterales que entran a la cámara  en la cual el flujo principal es en otra dirección, los canales del fondo serán conformados de manera que la entrada se haga a un ángulo de 45 grados respecto del eje principal de flujo.  Esta unión se dimensionará de manera que las velocidades de flujo en los canales que se unan sean aproximadamente iguales. De esta manera se reducirán las pérdidas al mínimo.

Cámaras Tipo

Las cámaras se clasifican en Tipo I, Tipo II, Tipo III, son cámaras circulares de hormigón simple, con losa rectangular.

Cámaras Tipo I

Son cámaras circulares de 1,6 m de diámetro con base rectangular, cilindro de hormigón simple y losa superior en concreto reforzado, para tuberías cuyos diámetros oscilan entre 8” a 30”.  La resistencia a la compresión simple del concreto a los 28 días, será de f’c= 280 kg/cm2. Se muestran detalles en el Plano Cámara de Inspección de AA.LL. y AA.SS con tapa de hormigón Tipo I.

Cámaras Tipo II

Son cámaras con base rectangular, para tuberías cuyos diámetros oscilan entre 30” a 48”. y sin cambios de dirección en la línea del flujo. La resistencia a la compresión simple del concreto a los 28 días, será de f’c= 280 kg/cm2. Se muestran detalles en Plano Cámara de Inspección de AA.LL. y AA.SS con tapa de hormigón Tipo II.

Cámaras Tipo III

Son cámaras con base de concreto reforzado, para tuberías cuyos diámetros sean mayores a 48”. La resistencia a la compresión simple del concreto a los 28 días, será de f’c= 280 kg/cm2, se muestran detalles en el Plano Cámara de Inspección de AA.LL. y AA.SS con tapa de hormigón Tipo III.

# 3.5.4.17. Cálculo de la caída en cámara de inspección

Como ya se indicó, la simulación hidráulica de los colectores, en el presente trabajo se realiza con el empleo del StormCad, que calcula la superficie del agua en los conductos, considerando flujo gradualmente variado. En cada cámara se calculan las pérdidas de carga, dependiendo de los ángulos de llegada de las tuberías con respecto al de la salida y, eventualmente, el número de tuberías que llegan a la cámara.  A partir del cálculo de los perfiles, en régimen gradualmente variado, se define el salto que es necesario incluir en la cámara para evitar que la tubería trabaje a presión en el tramo de llegada a la cámara.

Se adjunta un cuadro donde se indican los coeficientes k de las pérdidas de carga en las cámaras, para diversas situaciones de entrada y salida de las tuberías.

Imagen 3.7.

Las pérdidas de carga se calculan como   hl =  k  V2

2 g

# 3.5.4.18. Canales (pluviales)

Los canales abiertos para la conducción de aguas de lluvias en áreas públicas deben proyectarse, en coordinación con la M.I. Municipalidad del cantón La Libertad, en cuanto se refiere a las características y localización de vías y zonas verdes dentro de las cuales deben proyectarse y construirse.

En todos los casos, la definición de utilizar un canal cerrado o abierto, debe ser el producto de un análisis de alternativas, considerando los costos de inversión, operación y mantenimiento.

Los canales, en caso de ser necesario,  deberán ser revestidos con elementos estructurales, los cuales se diseñarán según recomendaciones y parámetros producto del estudio de mecánica de suelos fundamentalmente.

La sección del canal debe tener en cuenta las dimensiones e importancia de la vía y las características de las zonas verdes.

En términos generales, el drenaje será a gravedad. En caso de presentarse sectores de difícil drenaje a gravedad, deberán preverse las soluciones o alternativas del caso.

# 3.5.4.19. Cunetas

Las calles, cunetas y sumideros, constituyen el componente superficial de un sistema de drenaje pluvial.  El resto del sistema (subterráneo) está constituido por cámaras, colectores y otras estructuras singulares.  Si el componente superficial no funciona, el sistema no trabaja, ya que el agua no ingresa al sistema de recolección subterránea.  De aquí que las calles, cunetas y sumideros juegan un rol estelar en un sistema de drenaje pluvial.

En nuestro medio, no ha sido costumbre diseñar el sistema superficial y la preocupación es siempre dimensionar cuidadosamente el sistema de colectores.

La capacidad de conducción de las cunetas se la calculará de acuerdo con la fórmula de Izzard.

Q = 0.375 ( z/n )  S ½ Y 8/3

Q =  caudal en m3/s

Z  = inverso de la pendiente transversal de la cuneta

S =  pendiente longitudinal de la cuneta

Y =  tirante del agua en el bordillo (m)

n= coeficiente de rugosidad de Manning

Para el cálculo de la capacidad de las cunetas se empleará el programa Flow-Master, el que permite resolver (utilizando la fórmula de Izzard) de una manera ágil y segura la capacidad de conducción de las cunetas y el ancho de inundación, cuando la capacidad de éstos es superada por el caudal del escurrimiento superficial. En los siguientes gráficos se presenta el caudal de acuerdo a la pendiente longitudinal de la vía y el ancho de inundación de la calzada, para rugosidades de 0.015 y 0.020.

n=0.015

Imagen 3.8.

n=0.020

Imagen 3.9.

# 3.5.4.20. Sumideros

Son las estructuras encargadas de captar el agua que circula por las cunetas y luego conducirlas a los colectores.  Se ha utilizado los sumideros simples y dobles.  Estos sumideros cuentan con una estructura tipo sifón, que impide la salida de gases.  Se ha previsto rejillas de hierro fundido por tratarse de un ambiente altamente corrosivo.

# 3.5.5. Sistema hidráulico contra incendios

Los principales criterios de diseño del proyecto son:

Se considerarán las disposiciones indicadas en el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios emitido por el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) mediante Registro Oficial No.114 en la República del Ecuador del 5 de junio del 2009.

Se han considerado los siguientes criterios de acuerdo a este Reglamento del Registro Oficial y de acuerdo a la NFPA13, NFPA14 y NFPA20.

- El Sistema húmedo propuesto debe tener mangueras en gabinetes para entregar un caudal de 100 gpm/gabinete a una presión de 42 mca en el punto más desfavorable.

- En las áreas de oficinas, comedor y administrativas se utilizará el gabinete  tipo I que consta de una entrada con válvula de 11/2” prevista con manguera de 1½” de L=30m. (NFPA 14).

- En las áreas de bodegas y procesos se utilizará el gabinete  tipo III que consta de una entrada con válvula de 11/2” prevista con manguera de 1½” de L=30m. (NFPA 14).y otra entrada con válvula de 21/2” prevista para el uso extensivo de la Unidad Bomberil Local (NFPA 14).

- En las áreas exteriores se utilizará una bocatoma de dos entradas de 2½” prevista con manguera de 2½” de L=30m. (NFPA 14). y con válvula de compuerta para su mantenimiento.

- El suministro de agua contra incendios es independiente y es de uso “Exclusivo para el sistema contra incendios”, para mantener el sistema funcionando bajo condiciones de incendio durante 120 minutos como mínimo utilizando dos gabinetes simultáneamente o de acuerdo al nivel de riesgo del área en estudio.

- Se instalarán  en cada uno de los gabinetes de manguera extintores ABC portátiles, de acuerdo a la norma NFPA 10.

- Todos los sistemas de extinción aquí descritos serán monitoreados por el sistema de detección y alarma, que obedece a otro proyecto.

# 3.5.6. Sistema de agua de mar

Todos los parámetros o criterios de diseño a seguirse para este estudio referente a la utilización de agua de mar serán definidos por CENAIM y por la arquitectura del proyecto.

4. INFORME ELÉCTRICO

4.1. Objetivo

Presentar un informe en el cual se dé a conocer el estado actual de las instalaciones eléctricas de CENAIM, ubicado en la Comuna San Pedro, Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena.

4.2.  Estado actual

Los días Sábado 14 y Domingo 15 de Junio de 2015, personal técnico bajo la dirección técnica del Ing. Víctor Ramírez Yépez, Ingeniero en Electricidad especializado en Sistemas de Potencia, procedió a realizar el levantamiento del sistema eléctrico actual instalado en CENAIM.

En atención a los Terminos de referencia, en los que se indica que los laboratorios viejos serán demolidos, creando así espacios físico para la construcción de los nuevos laboratorios, no se realizó el relevamiento de las instalaciones eléctricas existentes en los mismos, pero si se realizó el relevamiento de la casa de máquinas.

En vista de que el área de las Gamas (viviendas), se energiza actualmente desde un alimentador secundario provieniente de la cámara de transformación a desinstalar, se consideró su relevamiento.

Cumpliendo con el objetivo de este informe a continuación se detalla el sistema eléctrico existente, y las novedades encontradas en el mismo.

4.2.1. Sistema aéreo en media tensión

Partiendo desde la línea trifásica aérea que pasa en la Ruta del Spondylus se deriva un ramal trifásico aéreo compuesto por tres conductores #2 AWG ACSR para las fases y un conductor #2 AAC para el neutro, este ramal recorre dentro de las instalaciones de CENAIM.

Los postes que conforman este ramal aéreo son de hormigón de 11 metros de altura. Ver Figura 1.

Imagen No.4.1 Entrada de ramal Trifásico a predios de CENAIM

Una vez dentro del predio se realizan dos bajantes en media tensión:

- Acometida en media tensión 1.- Conformanda por tres conductores #2 AWG XLPE CL.15 KV para las fases y un conductor #4 AWG para la tierra, esta acometida energiza el banco de trasformadores 3X50 KVA, ubicado en el área de los laboratorios a demoler.  Se pudo observar que el poste bajante cuenta con tres cajas portafusibles y no cuenta con los parrayos de protección contra sobrecargas y/o descargas atmosféricas.

- Acometida en media tensión 2.- Conformanda por tres conductores #2 AWG XLPE CL.15 KV para las fases y un conductor #4 AWG para la tierra, esta acometida energiza el transformador trifásico de 300 KVA, ubicado en los laboratorios construidos por los Japoneses.  Se pudo observar que el poste bajante cuenta con tres cajas portafusibles y no cuenta con los parrayos de protección contra sobrecargas y/o descargas atmosféricas.

| Imagen No.4.2: Bajante trifásica para Banco de Transformadores 3X50 KVA, sin parrarayos. | Imagen No.4.3: Bajante trifásica para Transformador trifásico de 300 KVA, sin parrarayos. |
| --- | --- |

4.2.2. Casas de máquinas

El Centro cuenta con dos casas de máquinas:

Casa de máquinas 1, ubicada en el áreas de los laboratorios a demoler.

Casa de máquinas 2, ubicada en las áreas de los laborarios construidos por los Japoneses.

4.2.2.1. Casas de máquinas 1

Esta casa de máquinas está conformada por:

- Cuarto de Transformadores.

- Cuarto de Generadores y tableros eléctricos.

Esta casa de máquinas cuenta con su propio sistema de medición Semi-indirecto a través de transformadores de corriente instalados en el secundario del banco de transformadores.

| Imagen No.4.4: Medidor de la Casa de Máquinas 1. | Imagen No.4.5: Transformadores de corriente instalados en el secundario del banco 3x50 KVA. |
| --- | --- |

4.2.2.1.1. Cuarto de transformadores

La cámara de transformación está conformada por tres transformadores convencionales monofásicos de 50 KVA, que conforman un banco con secundario en estrella. Ver imagen No.4.6.

La cámara de transformación está separada del cuarto de generadores y tableros con una división de malla metálica. Ver imagen No.4.7.

| Imagen No.4.6: Banco de transfromadores. | Imagen No.4.7: División de malla metálica. |
| --- | --- |

Las dimensiones de la cámara de transformación, según el levantamiento son de 2,00 x 6,00 metros.

Las dimensiones de la puerta de malla son de 1,50 metro de ancho por dos metros de alto.

4.2.2.1.2. Cuarto de generadores y tableros eléctricos

Dentro de este cuarto se encuentran instalados dos generadores trifásicos con las siguientes características de placa (ver imágenes No.4.11 y No.4.12):

- Potencia aparente: 13 KVA.

- Potencia efectiva: 10 KW.

- Voltaje: 220-127V.

- Frecuencia: 60 Hz.

Uno de los dos generadores se encuentra averiado.

| Imagen No.4.8: Generador trifásico de 10 KW averiado. | Imagen No.4.9: Generador trifásico de 10 KW activo. |
| --- | --- |

Dentro del mismo cuarto donde se encuentran instalados los generadores, se encuentran instalado el tablero de distribución principal y tableros de distribución secundarios.

| Imagen No.4.10: Tablero de distribución Principal | Imagen No.4.11: Tablero de distribución Secundario sin breaker de protección principal |
| --- | --- |

Dentro del tablero de distribución principal se encuentra instalado el disyuntor Principal de 3P-200 A, y los disyuntores secundarios para Garita, Generador y Contactor.

4.2.2.2.  Casas de máquinas 2

Ubicada en las áreas de los laboratorios construidos por los japonenes, esta casa de máquinas está conformada por:

- Cuarto de Transformadores y Celdas.

- Cuarto de Generadores.

- Cuarto de Tableros Eléctricos

Esta casa de máquinas cuenta con su propio sistema de medición Indirecto a través de transformadores de corriente y transformadores de potencial instalados dentro de la Celda de Medición.

| imagen No.4.12: Medidor de la Casa de Máquinas 2. | Imagen No.4.13: Celdas de Media tensión. |
| --- | --- |

4.2.2.2.1. Cuarto de transformadores y celdas

Dentro de un mismo ambiente se encuentran instalados los siguientes elementos:

- Celda de medición

- Celda de protección Principal

- Transformador trifásico convencional de 300 KVA, con relación de transformación 13200/220-127V. Ver Imagen No.4.14.

- Transformador Especial Trifásico a Bifásico de 200 KVA, con relación de transformación 220 V trifásicos a  dos salidas de 220-110V monofásicos. Ver Imagen No.4.15.

- Transformador Especial Trifásico a Bifásico de 20 KVA, con relación de transformación 220 V trifásicos a  dos salidas de 220-110V monofásicos. Ver Imagen No.4.16.

| Imagen No.4.14: Transformador Trifásico 300 KVA. | Imagen No.4.15: Transformador Especial 200 KVA. | Imagen No.4.16: Transformador Especial 20 KVA. |
| --- | --- | --- |

4.2.2.1.2. Cuarto de generadores

Dentro de este cuarto se encuentran instalados tres generadores trifásicos con las siguientes características de placa (ver imágenes No.4.17 y No.4.18):

Generador 1

- Potencia efectiva: 260 KW.

- Voltaje: 220-127V.

- Frecuencia: 60 Hz.

- Marca: STEMAC

Generador 2

- Potencia aparente: 65 KVA.

- Voltaje: 220-127V.

- Frecuencia: 60 Hz.

- Marca: DENYO POWER

Generador 3

- Potencia aparente: 65 KVA.

- Voltaje: 220-127V.

- Frecuencia: 60 Hz.

- Marca: DENYO POWER

| Imagen No.4.17: Generador 1 | Imagen No.4.18: Generadores 2 y 3 |
| --- | --- |

En relación a los sistemas de transferencia, se tiene un tablero en cuyo interior se encuentran instalados los sistemas de transferencia para los tres generadores:

- Sistema de transferencia para generador 1:

- Sistema de transferencia automático trifásico de 700 Amperios

- Entrada normal proveniente desde el secundario del transformador de 300 KVA.

- Entrada de emergencia proviene del Generador 1 de 260 KW.

- Respalda el 100 % de la carga del transformador de 300 KVA.

- Sistema de transferencia para Generador 2:

- Sistema de transferencia manual trifásico de 225amperios

- Entrada normal proveniente desde las barras del módulo de trasferencia automática del Generador 1

- Entrada de emergencia proviene del Generador 2 de 65 KVA.

- Respalda la carga del transformador especial de 20 KVA.

- Sistema de transferencia para Generador 3:

- Sistema de transferencia manual trifásico de 225amperios

- Entrada normal proveniente desde las barras del módulo de trasferencia automática del Generador 1

- Entrada de emergencia proviene del Generador 3 de 65 KVA.

- Respalda Parte de la carga del tablero de Iluminación 1 y parte de la carga del Power Panel.

| Imagen No.4.19: Tablero de transferencia | Imagen No.4.20: Módulo de transferencia autómática para generador 1 | Imagen No.4.21: Módulos de transferencia manual para generadores 2 y 3. |
| --- | --- | --- |

4.2.2.1.3. Tableros

Dentro del tablero de distribución Principal se encuentra instalado el Disyuntor  Principal de 3P-800 A regulable, además del disyuntor secundario de 3P-700 A. que energiza al transformador especial de 200 KVA.

Dentro de este tablero se encuentra instalado un disyuntor que retroalimenta la trasferencia manual del Generador 2, además de un sistema de transferencia obsoleto.

Directamente desde las barras de cobre se alimenta el segundo barraje del Power Panel.

Se observó que las puertas de los tableros no cierran correctamente y que la tapa posterior del tablero de distribución principal ha sido removida, exponiendo de esta forma al libre contacto el barraje y los terminales energizados.

| Imagen No.4.22: Disyuntor Principal regulable de 3P-800. | Imagen No.4.23: Disyuntores Secundarios. | Imagen No.4.24: Sistema de trasnsferencia obsoleto. |
| --- | --- | --- |

4.2.3. Gamas (viviendas)

Partiendo de un aliemntador secundario subterráneo perteneciente del sistema eléctrico de la cámara de transformación a desmontar se energizan el tablero de distribución principal de las Gamas (viviendas), el mencionado tablero no cuenta con disyuntor principal y evidencia claramente afectaciones en su estructra metálica y en sus disyuntores secundarios producto de la salinidad.

| Imagen No.4.25: Acometida subterránea a tablero principal de Gamas. | Imagen No.4.26: Barras de cobre sin disyuntor principal. | Imagen No.4.27: Disyuntores secundarios. |
| --- | --- | --- |

Se verificó que cada una de las Gamas cuenta con su respectivo Panel de Circuitos Derivados, donde se realiza la proteccion de los respectivos circuitos de alumbrado y tomacorriente.

| Imagen No.4.28: Panel de Circuitos Derivados de Gama 1. | Imagen No.4.29: Panel de Circuitos Derivados de Gama 2. | Imagen No.4.30: Panel de Circuitos Derivados de Gama 3. |
| --- | --- | --- |

4.3. Conclusiones

- En el predio actualmente existen dos acometidas en media tensión, lo cual no esta permitido por la normativa de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP,  donde se indica claramente que “Cualquier inmueble o predio será servido solamente por una acometida”.

- La casa de máquinas 1, ubicada en el sector de los laboratorios a demoler, no cumple con las normativas exigidas por la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, debido a que no está construida con mampostería y la puerta del cuarto de transformadores no  está construida en plancha metálica de 1/16” de espesor, con abatimiento hacia el exterior y con una resistencia al fuego de mínimo 3 horas, de acuerdo a lo que señala el numeral 450.43 del NEC.

- La casa de máquinas 2, ubicada en el sector de los laboratorios construido por los Japoneses, no cumple con las normativas exigidas por la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, debido a que en su normativa se indica claramente que:

  - “Por razones de seguridad, los cuartos de transformadores son de acceso restringido a personal calificado y no podrán ser utilizados para ningún otro fin que el de albergar a los transformadores. En caso de que se requiera como protección una celda de media tensión, ésta podrá ser ubicada en un ambiente adyacente, pero separado por una pared de mampostería, del cuarto de transformadores.”

  - “El cuarto de transformadores será construido con paredes de hormigón o de mampostería y columnas de hormigón armado.”

  - “La puerta de entrada tendrá dimensiones mínimas de 2.00 metros de alto por 1.00 metro de ancho, construida en plancha metálica de 1/16” de espesor, con abatimiento hacia el exterior y con una resistencia al fuego de mínimo 3 horas, de acuerdo a lo que señala el numeral 450.43 del NEC”.

Se considera además que no se pueden instalar transformadores de baja tensión junto a transformadores de media tensión.

- Los elementos metálicos de los tableros de distribución y paneles de circuitos derivados han sido afectados por la salinidad del ambiente.

- Los tableros de distribución que pertenecen al sistema eléctrico de los laboratorios construidos por los japoneses, presentan averías en sus carcasas y cerraduras, por lo que representan un peligro al exponer barras y cables energizados. Dentro de los mismos se encuentran elementos obsoletos tales como cables, un sistema de transferencia y disyuntores, mismos que deberían ser retirados.

4.4. Factibilidad del nuevo diseño

Se recomienda que el diseño eléctrico de los nuevos laboratorios de CENAIM deberá ser realizado tomando en consideración las siguientes normas:

- National Electrical Code de National Fire Protection Association

- American National Standards Institute (ANSI)

- National Electrical Manufactures Association (NEMA)

- Underwriter’s Laboratories (UL)

- American Society for testing and Materials (ASTM)

- Insulated Cables Engineers Association (ICEA)

- Normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización. (INEN)

- Normas de Acometidas Cuartos de Transformadores y Sistemas de Medición para el suministro de Electricidad (NATSIM-Edición 2012)

4.4.1. Propuesta de nuevo diseño

- Reconstrucción de la obra civil, tanto de la casa de máquinas, como de la canalización subterránea en el área de los laboratorios a demoler.

- Unificar la  medición de energía a través de un sistema de medición en media tensión, el mismo que deberá ser instalado en la casa de máquinas de los nuevos laboratorios. La utilización de celdas de medición será consensuado con personal técnico del departamento de distribución de CNEL E.P. Unidad de Negocios Santa Elena.

- Unificar la protección y  el seccionamiento en media tensión a través de la utilización de celdas de media tensión, las cuales serán instaladas dentro del cuarto de celdas de los nuevos laboratorios. Se deberá considerar una celda de protección principal y tres celdas de protección secundaria para los siguientes sistemas:

  - Cámara de transformación a construirse en los nuevos laboratorios.

  - Primario aéreo trifásico existente dentro del predio, el cual a su vez energiza al transformador existente de 300 KVA y energizará al futuro transformador para las nuevas bodegas.

  - Futuro Malecón y cerramiento. El consultor eléctrico del Proyecto Malecón y cerramiento deberá considerar su acometida en media tensión desde esta celda.

- Provisión e instalación de un nuevo trasformador trifásico convencional, el cual suministrará de energía eléctrica en baja tensión a los nuevos laboratorios.

- Provisión e instalación de un nuevo generador trifásico, el cual suministrará de energía eléctrica en casos de emergencia a los nuevos laboratorios.

- Provisión e instalación del sistema regulado, a través de UPS´s, el cual suministrará de energía eléctrica  regulada a los usuarios de  los nuevos laboratorios.

- Para las nuevas bodegas a construirse, las cuales serán ubicadas cerca del comedor, se propone la provisión e instalación de un transformador trifásico tipo Padmounted el cual será instalado cerca de la subida de las escaleras.

- Provisión e instalación de nueva acometida en baja tensión y nuevo tablero de distribución para las Gamas (viviendas).

4.5. Recomendaciones

Se recomienda seguir lo anteriormente expuesto en la Factibilidad de Nuevo Diseño.

5. MEMORIA ARQUITECTÓNICA

Mediante el proyecto de consultoría de los “Estudios completos definitivos, que permitan la construcción de las obras nuevas para el CENAIM” se pretende satisfacer la necesidad de mejorar y adecuar las instalaciones del CENAIM para el funcionamiento y operación de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se ejecuten.

El desarrollo del proyecto arquitectónico para los nuevos laboratorios del CENAIM, plantea principalmente responder a las necesidades funcionales de los espacios nuevos a edificarse.  Para ello fue necesario sostener varias reuniones con  los científicos que trabajan en el CENAIM, que permitieron complementar el programa arquitectónico detallado en los términos de referencia de esta consultoría.

Tanto por función como por las limitantes del espacio disponible, la propuesta de implantación de los nuevos laboratorios es única, es decir, estos espacios y sus equipos, funcionan como deben hacerlo y en base a los criterios técnicos del personal del CENAIM y a la normativa internacional para implantación de ciertos espacios, como es el caso del laboratorio de cuarentena.

5.1. Ubicación

Imagen 5.1.  Ubicación

El CENAIM, se encuentra ubicado en la Parroquia San Pedro, en la Provincia de Santa Elena.  El área donde esta implantado se encuentra frente al mar, aprovenchándose de la brisa del mismo.  Por otra parte en la parte posterior de las edificaciones se encuentra un talud, que mediante escaleras conduce a donde actualmente se encuentra una edificación destinada a dormitorios.

5.2. Descripción de Procesos

En un principio las instalaciones existentes y por ende el proceso que se sigue actualmente, fue pensado para especies como camarones.  El CENAIM hoy en día maneja un proceso de tres etapas:

- Captura de especies marinas

- Tanques de aislamiento

- Tanques de maduración

De las tres etapas nombradas, la primera se realiza fuera de las instalaciones del CENAIM.  Una mejor visualización del proceso actual se muestra en el siguiente esquema:

Imagen 5.2. Proceso actual - CENAIM

Con el pasar del tiempo las instalaciones han sido subutilizadas, y su uso ha pasado a la experimentación de especies.

Para un óptimo proceso es necesario crear nuevos espacios para satisfacer las necesidades y además modificar el proceso, todo ello de acuerdo a normas que se deban seguir.  Dicho esquema inicial se ve modificado por el siguiente:

Imagen 5.3. Proceso óptimo - CENAIM

En el nuevo esquema de proceso se incluye una cuarta etapa:

- Captura de especies marinas

- Laboratorio de cuarentena

- Laboratorios de acuacultura

- Laboratorios de experimentación

Siendo de igual manera la primera etapa realizada fuera de las instalaciones.

Siguiendo los lineamientos de dicho proceso, se diseñará los espacios físicos para los laboratorios requeridos, es decir, el de cuarentena, de acuacultura y de experimentación; todos ellos con sus respectivas áreas.  Estas áreas se detallan más adelante en el nuevo programa arquitectónico y planos.

El CENAIM-ESPOL, en el diseño de la re-estructuración de las instalaciones ha tomado la responsabilidad de implementar un sistema cuarentenario; que le permita reducir ostensiblemente el riesgo de introducir nuevos patógenos al país, dentro del programa de investigación para cambiar la matriz productiva del país y promover el cultivo de otras especies.

Esto se debe a algunos de los problemas serios que enfrenta hoy la acuicultura es causado por patógenos y enfermedades que son transmitidas a través de los organismos producidos por stocks en los laboratorios de producción larvaria, nuevas especies introducidas para experimentación acuícola, en búsqueda de desarrollo de nuevas oportunidades para producirlas masivamente, como alternativa a la sobre explotación de stocks naturales o porque existe una potencial demanda que puede transformarse en significantemente económica para la economía de un país. Esto ha hecho que la acuicultura enfrente lo que conoce como movimientos transfronterizo de organismos bio-acuáticos, con el consecuente potencial de introducir nuevos patógenos con estas especies.

Estas enfermedades han causado  en muchos casos efectos negativos  económicamente significativos,  como es el caso en salmónidos, bagres, bivalvos y camarones. El número de países que han experimentado significativas pérdidas económicas está incrementando y es más evidente  en los países productores de camarón quienes han sido severamente afectados en las dos últimas décadas; efecto que también afectó de manera severa a Chile con el cultivo de salmónidos.

Se ha hecho necesario particularizar las medidas de bioseguridad, aplicando estructuras en los lugares donde se producen los organismos bioacuáticos, las mismas que se diseñan para reducir los riesgos de propagar enfermedades exóticas que pueden afectar la biodiversidad marina local. Esta particularidad es la infraestructura denominada cuarentena, que debe ser un instrumento obligatorio para todo laboratorio productor de organismos bioacuáticos.

Así, la cuarentena, se la considera como la infraestructura que permite el  mantenimiento de un grupo de animales acuáticos en aislamiento sin contacto directo o indirecto con otros animales acuáticos, con el propósito de llevar a cabo observaciones por un período de tiempo especificado, y si es apropiado, realizar pruebas y tratamientos, incluyendo el tratamiento del agua descarga.

5.3. Estándares

Hay escasos estándares para establecer las guías que debe seguir la operación de cuarentena, el presente informe está basado en información obtenida dela FAO y la Organización Internacional de Epizootias (OIE).

Bajo esas condiciones y conocedores de las necesidades del CENAIM, se plantean aspectos básicos sobre la construcción y operación de la misma:

- La capacidad de la cuarentena deberá estar en proporción con la cantidad de          especies de organismos acuáticos  que se pretende investigar.

- Debe hacerse las previsiones del caso para el crecimiento, maduración los organismos ingresados y el mantenimiento de sucesivas generaciones.

- El acceso a la cuarentena debe estar completamente cerrado, con una puerta de ingreso y una vía de escape.

- Se deberá implementar todas las recomendaciones de infraestructura y señalética de asepsia, bioseguridad y seguridad laboral.

- El ingreso a la cuarentena debe ser solo para el personal autorizado y se diseñará el sistema que permita la asepsia de la ropa con que ingresan a laborar en la misma.

- El personal que labora en cuarenta, no puede laborar en otra área del laboratorio y debe usar ropa distintiva.

- Se deberá implementar un sistema especial de bioseguridad y control de plagas.

- Todas las áreas dentro de la cuarentena deben estar debidamente separadas, no puede haber contacto entre áreas de trabajo.

- El equipamiento: electricidad, aireación, circulación,  la fuente de agua de ingreso, control de temperatura, filtros; equipo de esterilización e incinerador   deben ser exclusivo para uso de la cuarentena, con la finalidad de mantener la bioseguridad y la salud de los stocks en caso de fallas eléctricas o mecánicas.

- Debe poseer un sistema de tratamiento de agua de descarga independiente,  en el que se incluya tratamiento con ozono.

- Implementar un sistema de filtros que evite el escape de organismos al medio circundante.

5.4. Infraestructura Existente

El CENAIM cuenta actualmente con laboratorios de Larvicultura los mismos que no están siendo utilizados debido a su mal estado; este aspecto estructural ha sido profundizado en el informe estructural anteriormente expuesto.  Por lo tanto se ve la necesidad de demoler las estructuras existentes e implantar nuevas áreas que funcionen de acuerdo al proceso planteado en la imagen 5.3.

Las siguientes imágenes muestran la distribución de las edificiaciones existentes, y de igual manera fotografías en las que se aprecia el deterioro de las mismas:

| Cuadro 5.1. Laboratorios de Larvicultura existentes |  |
| --- | --- |

| Cuadro 5.2. Talleres existentes |  |
| --- | --- |

5.5. Programa Arquitectónico

Teniendo en consideración lo requerido dentro de los términos re referencia, y además las reuniones que se mantuvieron con especialistas del CENAIM, se concluye en el siguiente programa arquitectónico que guarda todos los espacios necesarios para satisfacer las necesidades del CENAIM, y poder así conseguir lo deseado en cuanto a las actividades que en las edificaciones se realicen.

El siguiente cuadro muestra los espacios con sus respectivas áreas en metros cuadrados:

Cuadro No. 5.3. Programa Arquitectónico

Como se observa en la imagen de implantación, existen dos ingresos, una de las especificaciones para el área de cuarentena es apartarlo de las demás edificaciones; para lo cual se ha propuesto un ingreso especial para el sector donde se encuentra dicho laboratorio.

Cercano al ingreso que lleva a los estacionamientos se encuentra el bloque de administración y cercano a este los laboratorios de experimentación, para luego dar lugar a los laboratorios de juveniles y de larvicultura.  En la parte posterior a estos ultimos se encuentra los laboratorios de acuicultura.

A

F

B

C-D

E

Imagen 5.4. Implantación

En la presente memoria más adelante se describe puntualmente cada área de la zonificación.

5.6. Clasificación de tanques

Dentro de cada laboratorio existen áreas que contienen tanques para las especies.  El dimensionamiento de los tanques varía según su uso.  Para ello el siguiente cuadro muestra una clasificación de tanques a utilizarse según su capacidad:

| TANQUE 60 TM Radio: 3 metros | TANQUE 16 TM Radio 1: 6 metros / Radio 2: 4 metros |
| --- | --- |

| TANQUE 2 TM Radio: 1 metros | TANQUE 1.2 TM Radio: 0.7 metros |
| --- | --- |

TANQUE 1/2 TM Radio: 0.58 metros

5.7. ANÁLISIS DE RADIACIÓN SOLAR Y VENTILACIÓN NATURAL

5.7.1. Antecedentes

El proyecto de diseño del Edificio de Laboratorios del CENAIM tiene un componente de sostenibilidad que propende al aprovechamiento de los recursos naturales del sector, en especial la radiación solar y ventilación, con el fin de encontrar la óptima adaptación de la edificación a su entorno secundario y garantizar los niveles de confort para los usuarios que laboran en ella.

Con estas consideraciones, ASOLBA Enginyeria & Arquitectura lleva a cabo el presente estudio térmico para el Edificio de Laboratorios de la CENAIM, cuyo principal objetivo es el analizar y determinar las estrategias de diseño a implementar en lo relacionado a la radiación solar y ventilación natural.

5.7.2. Objetivos

5.7.2.1. Objetivo General

- Analizar el Edificio de Laboratorios de la CENAIM desde el punto de vista de la radiación solar y ventilación natural.

5.7.2.2. Objetivos Específicos

- Conocer las características climáticas del sector

- Determinar y evaluar el impacto de las estrategias de diseño propuestas

- Mejorar las condiciones de confort interior de los ocupantes

5.7.3. Metodología de análisis

5.7.3.1. Protección contra la radiación solar

El análisis del asoleamiento del proyecto, consiste en un método gráfico que ilustra la influencia de la radiación solar directa sobre las fachadas del edificio durante las diversas épocas y horas del año.

Esto permite, basados en registros históricos de temperatura, determinar aquellas fachadas que tienen un exposición excesiva a la radiación solar y de igual manera, dimensionar los dispositivos de control que reduzcan la carga térmica indeseada. Para este estudio, son necesarios los siguientes elementos:

Carta Solar. Es la representación gráfica del recorrido del sol en relación a la ubicación geográfica del sitio de implantación del proyecto. En ella se determina la posición del sol en cualquier hora y mes determinados.

Imagen No. 5.5, Carta Solar

Tabla de Temperatura. Describe la variación de la temperatura durante un día típico de cada mes del año. Para su realización son necesarios registros históricos de los últimos 10 años de temperaturas máximas y mínimas. La fuente de obtención de datos climáticos, serán institutos meteorológicos oficiales.

Imagen No. 5.6, Carta Solar

Diagrama de Sombras. Este elemento permite el dimensionamiento de los dispositivos de sombra que deberán diseñarse para una correcta protección solar. Su utilización se basa en la superposición del diagrama sobre la carta solar y la tabla de temperatura.

5.7.3.2. Ventilación

Para analizar el aprovechamiento de los vientos dominantes del sector, se hará uso de información meteorológica histórica y definición del microclima de la edificación.

Con esta información se plantearán diferentes estrategias convencionales de ventilación cruzada y ventilación forzada que puedan ser aplicadas al edificio.

5.7.4. Parámetros de estudio

5.7.4.1. Condicionantes de Diseño

- Las edificaciones existentes y la estrechez del terreno disponible, obligan a una orientación desfavorable del edificio en relación a su exposición a la radiación solar; por lo que deberá tomarse medidas específicas para mitigar un efecto adverso.

- El conjunto se emplaza entre un cuerpo acuífero y una elevación, circunstancia que modifica determinantemente las características de ventilación, por lo que deberá considerarse este microclima en al análisis.

5.7.4.2. Temperatura y Confort Térmico

El confort térmico se caracteriza por la sensación que experimenta una persona en determinadas condiciones de temperatura y humedad, y que le permite desarrollar sus actividades cotidianas de manera placentera. Este indicador varía de acuerdo las personas, al no compartir necesariamente el mismo criterio de confort; diferencia que está ligada a características fisiológicas, sicológicas o del modo de vestir.

En el presente estudio se tomará como parámetro de confort, el intervalo de temperatura comprendido entre 21 y 27 grados centígrados, según las temperaturas de confort de verano propuesto por Givoni y expresado a través de su Diagrama Bioambiental, utilizado permanentemente como referencia para estudios bioclimáticos.

Imagen No. 5.7, Diagrama de Givoni

5.7.4.3. Protección contra la Radiación Solar

El parámetro utilizado para medir la eficiencia de las estrategias contra la radiación solar, es aquella información obtenida del análisis de carta solar que permite obtener las dimensiones óptimas de los dispositivos de sombra aplicables a la edificación.

Las dimensiones de los diferentes sistemas de control solar, guarda una dependencia directa con la ubicación del área del terreno, pues este determina el recorrido del sol; y con las condiciones de diseño que nos dirán los días y horas en que es necesario protegerse del sol para impedir un incremento de la temperatura por encime del rango de confort.

De acuerdo a la ubicación de la edificación a analizar, es decir en la zona ecuatorial, el recorrido del sol tiene un desplazamiento casi horizontal de este a oeste, con una ligera desviación al norte y al sur durante los equinoccios (Imagen No. 5.8).

Imagen No. 5.8, Carta Solar San Pedro, Santa Elena

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

El Cuadro No. 5.4, nos permite valorar los grados de temperatura de un día típico de cada mes durante un año. En ella están indicados en rojo, los meses y horas en que se está por encima del grado de confort. Es posible concluir que durante casi todo el año las temperaturas se encuentran dentro del rango de confort, exceptuando los meses de febrero a abril donde la temperatura se halla por encima del nivel máximo durante casi todo el día. Por lo tanto, los dispositivos de control solar y las estrategias de ventilación deberán estar diseñados para evitar durante esas horas y meses la radiación directa sobre la edificación y su consecuente posible sobrecalentamiento.

Cuadro No. 5.4, Temperatura en un día típico Estacion La Libertad

Fuente: Inhami

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Sobreponiendo la información del Cuadro No. 5.4 sobre la carta solar estereográfica de San Pedro, podemos determinar que fachadas debes estar protegidas contra la radiación. En este caso,  la fachada oeste presenta mayores inconvenientes durante los meses de invierno.

Imagen No. 5.9, Análisis de confort Diciembre - Junio

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Imagen No. 5.10, Análisis de confort Junio - Diciembre

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

En las Imágenes No. 5.11, 5.12, 5.13, y 5.14 se muestran diferentes cartas solares en las que se incorpora el diagrama de sombras, con el fin de determinar el ángulo de sombra horizontal (ASH) y el ángulo de sombra vertical (ASV) que deberán tener los dispositivos de sombra para cada fachada de la edificación, según la orientación propuesta.

Imagen No. 7.11, Ángulos de Sombra Orientación Norte

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

De acuerdo a este análisis, los dispositivos de control solar, deberán estar dimensionados bajo los siguientes parámetros:

Fachada Norte:				Fachada Sur:
ASV (Quiebrasoles)= 70º			ASV (Aleros)=80º
       						ASH (Quiebrasoles)= 60º

Fachada Este:				Fachada Oeste:
ASV (Aleros)= 50º				Se deben realizar recomendaciones      
     						específicas para esta orientación

Imagen No. 5.12, Ángulos de Sombra Orientación Sur

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Imagen No. 5.13, Ángulos de Sombra Orientación Este

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Imagen No. 5.14, Ángulos de Sombra Orientación Oeste

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

5.7.4.4. Ventilación

La ventilación está determinada por los vientos dominantes del microclima del sector, que corresponde al efecto masas de agua, caracterizado por la presencia del mar hacia el oeste. Por lo tanto se tomará el sentido oeste – este y este – oeste como dirección del viento principal.

En análisis in situ se pudo determinar que el viento alcanza su mayor velocidad a partir de los 6 metros, por lo tanto se deberán plantear estrategias de ventilación forzada adicionalmente.

Cuadro No.2, Níveles de iluminación recomendados

Fuente: NORMA UNE-EN 12464-1:2003.

5.7.5. Características del sitio

5.7.5.1. Ubicación Geográfica

El edificio de la CENAIM, se encuentra emplazado en la comuna de San Pedro, Santa Elena y tiene una latitud de -2,95 S y una longitud de -80,72° O. Se encuentra aproximadamente a 4 metros sobre el nivel del mar.

Imagen No.5.15, Emplazamiento CENAIM

5.7.5.2. Clima

5.7.5.2.1. Temperatura

Gráfico No.5.1, Temperaturas promedio mensuales La Libertad. INHAMI 2010

5.7.5.2.2. Humedad Relativa

Gráfico No. 5.2, Humedad Relativa Media La Libertad. INHAMI 2010

5.7.7. Evaluación proyecto laboratorios CENAIM

5.7.7.1. Estrategias Aplicadas

- Aleros sobre las superficies acristaladas

- Extractores eólicos en la cubierta

- Aberturas en la parte inferior y superior de la edificación

5.7.7.2. Control contra la Radiación Solar

En la imagen No. 5.16. se puede apreciar el detalle del alero del proyecto que da sombra al acristalamiento del lado norte. La línea segmentada color negro, indica el ángulo de sombra vertical (ASV) que genera el alero, y en línea segmentada color rojo, el ángulo propuesto en los parámetros de diseño. Como se puede distinguir, el alero del proyecto cubre sobradamente la necesidad de sombra de la fachada; incluso puede acortarse si fuese necesario, siempre y cuando no sea menos de 70 grados.

Imagen No. 5.16., Alero Fachada Norte

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Al igual que en el caso de la fachada norte, el alero de la fachada sur satisface de manera holgada la necesidad de sombra vertical del acristalamiento (imagen No. 5.17.). Este sobredimensionamiento del alero, permite cubrir parte también de las necesidades de sombra horizontal analizadas, quedando solamente sin protección las horas desde las 17h00  en el mes de febrero y desde las 18h00 en los meses de marzo y abril. En la imagen No. 5.18, se presenta el grado de sombra que cubre el alero de 32 grados del proyecto.

Imagen No. 5.17, Alero Fachada Sur

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Imagen No. 5.18, Ángula de Sombra Vertical Alero Sur

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Las necesidades de sombra de la fachada este, también se encuentran plenamente cubiertas con el alero diseñado, tal como se muestra en la imagen No. 5.19.

Imagen No. 5.19, Alero Fachada Este

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

De acuerdo a los parámetros de sombra determinados, para la fachada oeste no existe una medición posible del ASV, por cuanto la zona de disconfort se experimenta hasta el ocaso del día. El alero propuesto  permite cubrir efectivamente la fachada de la radiación solar hasta las 15h30, según la carta solar.

Imagen No. 5.20, Alero Fachada Oeste

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

Al colocar un elemento adicional al alero, como se muestra en la imagen No. 5.20, se puede disminuir el ángulo de sombra vertical, lo que permitiría proteger las ventanas hasta las 16h25 aproximadamente.

Los muros de la envolvente encima del acristalamiento, no cuentan con ningún tipo de dispositivo de control solar. A pesar de no ser un captador de energía como lo es un vidrio, puede llegar a acumular calor durante el día. Para ellos se ha diseñado un sistema de doble pared con aislamiento térmico en los muros este y oeste, que permitirá que el calor no ingrese al interior del edificio.

5.7.7.3. Ventilación

La implementación de extractores eólicos resulta conveniente para eliminar el aire caliente acumulado en la parte superior de la edificación. Las aberturas en la parte superior permiten el ingreso del aire y lograrán que la cubierta no se sobrecaliente. La ausencia de caudal de aire considerable a baja altura, se puede compensar con ventilación forzada activada por los extractores eólicos, al absorber los vientos a través de las aberturas inferiores. La imagen No. 5.21, ilustra este sistema.

Imagen No. 5.21, Esquema de Ventilación Edificio CENAIM

Elaboración: ASOLBA Enginyeria y Arquitectura S.A.

5.7.8. Conclusiones

- El sitio de ubicación del Edificio de Laboratorios de la CENAIM está dentro de un microclima que condiciona la dirección de los vientos, provocando que se dirijan en dirección mar – tierra durante el día y tierra – mar durante la noche, es decir, oeste – este y este – oeste.

- Las limitantes del emplazamiento han provocado la orientación este – oeste de la edificación, que por un lado deja expuestas las fachadas de mayor superficie a la acción del sol, aunque por otro, aprovecha de óptima manera los vientos dominantes que vienen desde el mar.

- El sector está la mayor parte del año dentro de una temperatura de confort, exceptuando los meses de febrero a abril, en los cuales se incrementa la temperatura por encima del nivel de confort a partir de las 10h00 am.

- Casi todos los aleros diseñados en el proyecto, cubren óptimamente las necesidades de sombra de la edificación. El alero de la fachada oeste funciona hasta las 15h30.

- Las paredes dobles son una estrategia óptima para evitar el sobrecalentamiento de los muros exteriores. El mismo beneficio conseguirá la cubierta tipo sánduche proyectada.

- El sistema de ventilación natural planteado resulta favorable para la ventilación cruzada. Los extractores eólicos, además de expulsar el aire caliente indeseado, forzarán la circulación de aire proveniente desde las aberturas superiores e inferiores.

5.7.9. Recomendaciones

- No es necesaria la colocación de quiebrasoles en la fachada sur, pues el alero existente, satisface casi todas las necesidades de sombra.

- Procurar cubrir la fachada oeste hasta pasadas las 16h00 que es cuando el nivel de temperatura decrece. A continuación un ejemplo de solución que generará sombra hasta aproximadamente las 16h20

5.8. PROPUESTA

En cuanto al aspecto funcional, y la distribución de los espacios, siguiendo la zonificación antes descrita, se ha planteado lo siguiente:

A. Laboratorio de cuarentena

El laboratorio de cuarentena, como ya se mencionó anteriormente, se convierte en uno de los espacios con mayor importancia.  Esta edificación se la ha implantado lo más alejado posible de las demás edificaciones y del flujo vehicular y de personas. El interior de esta se la ha distribuido con el fin de implantar en ella las siguientes áreas.

- Hall

- Vestidor (doble puerta)

- Transición – área limpia

- Baños

- Recibidor de especies

- Área limpia – transición de especies

- Cuarto de trabajo seco

- Cuarto de trabajo húmedo

- Área de materiales

- Área de tanques

Como se aprecia en la siguiente planta (ver planos arquitectónicos) la distribución de estas áreas están dispuestas de tal manera para que su funcionamiento sea el óptimo, y no exista riesgo de contaminación.  Del hall se ingresa al vestidor para luego acceder a la transición que corresponde a un área limpia para luego poder acceder al área de tanques.  Todas las áreas están debidamente cerradas, al igual que el volumen en si.

El área de tanques está conformada por dos tanques de 16 TM, 6 tanques de 12 TM cada uno (dos sets de tres tanques cada uno), 88 tanques de 0.5 TM cada uno (11 sets de9 tanques cada uno).

Imagen 5.22. Planta Laboratorio de cuarentena

Imagen 5.23. Fachada este - cuarentena

B. Laboratorio de Maduración

El laboratorio de maduración cuenta con 4 áreas separadas. En una de ellas se encuentra el set de incubación en el que se encuentran 4 pequeños tanques, para luego poder acceder a dos áreas donde se encuentran 3 tanques de 16 TM en cada una. Y por último un área más grande, del igual manera separada por puerta, en la que se encuentra dos tanques de 60 TM cada uno.

Imagen 5.24. Planta Laboratorio de Maduración

El diseño en elevación responde a conceptos formales que se describen más adelante

Imagen 5.25. Fachada este - Laboratorio de maduración

C - D. Laboratorio de larvicultura y Juveniles

El laboratorio de larvicultura y juveniles se compone básicamente de tres áreas:

- Área de tanques

- Set de alimento vivo

- Laboratorio seco

Los tanques que en este se encuentran son 24 de 1.2 TM (8 sets de 3 tanques cada uno), los mismos que están destinados al laboratorio D, es decir, laboratorio de juveniles; y 24 de 2 TM (8 sets de 3 tanques cada uno) pertenecientes al laboratorio C, laboratorio de larvicultura.

Imagen 5.26. Planta Laboratorio de larvicultura y juveniles

En la siguiente imagen se puede observar los dos ingresos que se encuentran en una de las fachadas, y la composición geométrica en sus paredes de acuerdo a los conceptos formales expuestos más adelante.

Imagen 5.27. Fachada este - Laboratorio de larvicultura y juveniles

E. Laboratorio de experimentación

En cuanto a los laboratorios, finalmente se encuentra el de experimentación el mismo que cuenta con una planta baja en la que se ubican dos bloques de 24 tanques cada uno.  Cada tanque de ½ TM cada uno.

Entre dichos bloques se encuentran dos hileras de 4 gavetas cada una, siendo cada gaveta de 40 lt.  Y por último en el centro del área se encuentra un acuario.

Imagen 5.28. Planta Baja - Laboratorio de experimentación

Los tanques que se muestra en las plantas de todos los laboratorios están dispuestos de forma lineal.  A estos tanques se añade los equipos necesarios para su buen funcionamiento los cuales se encuentran junto a estos conectados por medio de tuberías.  Dicha volumetría cuenta con un mezzanine al cual se accede por medio de una escalera interior y en ella se encuentra el área administrativa.

Imagen 5.29. Mezzanine - Laboratorio de experimentación

Imagen 5.30. Fachada oeste - Laboratorio de experimentación

F. Talleres

Otra de las áreas necesarias son los talleres.  Dicha edificación se divide en 3 talleres:

- Taller de Mecánica

- Taller de Electrónica

- Taller de Electromecánica

- Taller de Carpintería

Por la naturaleza de las áreas se ha considerado áreas de bodega para dichos talleres como también áreas de trabajo exteriores y por último el área para el jefe de matenimiento.  Cada taller cuenta con su ingreso independiente.

Imagen 5.31. Planta Talleres

Continuando con un mismo lenguaje arquitectónico, las fachadas de los talleres manejan los mismos criterios que el de los laboratorios que se detallan a continuación en la propuesta formal.

Imagen 5.32. Elevación oeste - talleres

5.9. Propuesta Formal

En relación a aspectos volumétricos, se está planteando como concepto de partida dos alternativas, que no difieren mayormente en su composición, es decir, siguen un esquema similar, sin embargo, los conceptos son distintos, la primera empleando esquemas más conservadores que buscan adaptarse de lleno al “CENAIM existente”, sin dejar de lado el manejo de aspectos formales que pretenden señalar que se están edificando laboratorios nuevos con tecnología de punta. La segunda alternativa, un poco más “romántica” pretende dotar a la arquitectura, de aspectos formales que conecten los edificios con el entorno inmediato, en específico claro está con el mar.

5.9.1. Alternativas de diseño

5.9.1.1. Alternativa 1 – 1A

Los edificios que se van a mantener y que serán repotencializados en las instalaciones del CENAIM, son los que corresponden a la infraestructura edificada por técnicos del Japón, hace más de tres décadas y que se mantiene prácticamente intacta pese al paso del tiempo y a las severas condiciones climáticas a las que día a día se enfrenta.

Varios bloques, con la tipología de un galpón de desarrollo rectangular y con caída a dos aguas, se implantan sobre el perfil costero de los terrenos del CENAIM.

Imagen 5.33.

Este perfil de bloques dibujan claramente una línea en zigzag, horizontal en relación  al mar y que marca en el paisaje un contraste algo agresivo, es decir, manifiesta una intención clara por evidenciar su presencia como elemento artificial en un entorno casi paradisíaco.

El diseño plantea tomar esa línea de zigzag y fundirlo con el actual isotipo del CENAIM, una composición gráfica de tres cuerpos que guarda en algo relación formal con la línea zig zag a la que se hacía referencia anteriormente.

Imagen 5.34.

Si se funden estos dos elementos, se obtiene un perfil bastante interesante que de una forma casi conservadora, respeta la arquitectura existente, toma su elemento más evidente (las cubiertas con caída a dos aguas) y la replica en una sucesión de líneas que lógicamente deberán responder a las necesidades funcionales de los laboratorios.

Una de los requisitos del programa, es hacer “visible” el trabajo de investigación científica. Para ello, esta propuesta toma el isotipo del CENAIM y lo lleva a los frentes, a las fachadas de los laboratorios, traduciéndolo en boquetes acristalados en la mampostería, que permite la generación de una textura que posee principalmente dos bondades:

- Permite el registro visual hacia el interior

- El ingreso de luz solar puede restringirse (no todos los boquetes tienen que ser acristalados), manteniendo la idea de “vitrina”, sin sacrificar el confort de los científicos y el funcionamiento de los laboratorios.

En la propuesta correspondiente a este concepto, se representa una extensión a este frente que casi a manera de un apergolado, tamiza el paso de la luz solar, conforme los ejercicios de simulación realizados de acuerdo a las condiciones climáticas del sector.

Imagen 5.35.

5.9.1.1.1. Imágenes 3D Alternativa 1

Imagen 5.36. Alternativa 1

5.9.1.1.2. Imágenes 3D Alternativa 1A

Imagen 5.37. Alternativa 1A

5.9.1.2. Alternativa 2

El entorno sobre el cual se implantan los laboratorios del CENAIM, posee características naturales que potencian las visuales que desde diferentes puntos, los cerros y el mar proponen. Resulta prácticamente imposible para un equipo de diseño abstenerse del mar como alternativa conceptual para proyectar. Al caer el sol, sobre un infinito manto azul, ligeramente agitado, se produce un intenso reflejo que de a poco parece diluirse.

Imagen 5.38.

Este reflejo con algo de “ruido”, como el de las imágenes que se producen sobre películas de alta sensibilidad, parece formarse por pixeles, generando una especie de trama que en el caso de este trabajo de diseño, se propone emplear como elemento para el tratamiento particularmente del frente de las edificaciones.

Imagen 5.39.

El resultado final del planteamiento arquitectónico, es un elemento de un diseño arquitectónico mucho más sobrio y conservador, bordeando criterios de arquitectura minimalista. Volúmenes que al igual que los cerros que circundan el terreno, surgen una superficie plana, incorporando elementos acristalados, con las características mencionadas del reflejo en el mar evidenciado mediante vidrios completamente tranasparentes y otros traslúcidos pero opacos, que dan continuidad a un elemento que se repite, esto es el isotipo mencionado en la alternativa 1 y que conecta visualmente el edificio nuevo con los antiguos.  Esta alternativa se conjuga con criterios de la alternativa 1 y a nuestro criterio, permite una adaptabilidad respetuosa para con el entorno natural y el edificado.

5.9.1.2.1. Imágenes 3D Alternativa 2

Imagen 5.40. Alternativa 2

5.10. Materiales de las propuestas

En ambas alternativas, se plantea el empleo de materiales tradicionales de construcción, por supuesto considerando los tratamientos necesarios a fin de que se garantice una adecuada durabilidad. Esto por supuesto no exime al propietario de labores de mantenimiento con la periodicidad que este estudio al concluirse recomiende.

Así los materiales a emplear en general serán los siguientes:

- Columnas en concreto

- Vigas en acero en I con alma llena, tratadas con pintura epóxica de alto sólido

- Cubierta de poliuretano térmica y acústica

- Mampostería (bloque)

- Vidrio para ventanas con perfiles de PVC o aluminio

- Aluminio compuesto para tratamiento de fachada

5.11. Alternativa sugerida y costeo tentativo

A partir de diferentes reuniones de socialización de las alternativas, con los directores del CENAIM, se sugiere se emplee la alternativa 2 como óptima, particularmente en lo que se refiere a aspectos formales puesto que funcionalmente no difiere de la 1 y 1ª. Cómo se observa en las diferentes imágenes y planos de diseño arquitectónico, la propuesta contempla el empleo de materiales convencionales y de conocido manejo en lo que a mano de obra se refiere, pos supuesto sin comprometer las características de durabilidad y resistencia frente a las condiciones climáticas del sector en el que se implantan las estructuras. El programa obedece estrictamente a las necesidades del CENAIM y a los requerimientos de sus técnicos. A continuación se presenta un cuadro de costos tentativo y sujeto a ajustes. Este maneja precios de mercado y bajo NINGÚN concepto representa un presupuesto definitivo, es tan solo una primera aproximación que realizamos a solicitud de la administración del contrato. Pretende únicamente dar una idea general de costos. No se considera equipamiento de los laboratorios ni sistema de bombeo así como tampoco estabilización de taludes, etc.