INFORME GEOTÉCNICO DE LA ESTABILIDAD DE LA LADERA DEL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS “CENAIM”,  UBICADO EN SAN PEDRO DE MANGLARARTO DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

REALIZADO POR:

Ing. Víctor A. Nuques Garcés, M.E.

Septiembre del 2015

INFORME GEOTÉCNICO DE LA ESTABILIDAD DE LA LADERA DEL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS “CENAIM”,  UBICADO EN SAN PEDRO DE MANGLARARTO DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

- ANTECEDENTES.-

La Compañía de Arquitectura Wong & Wong,  contrata los servicios de consultoría con el Ing. Víctor A. Nuques Garcés M.E.,  para realizar el Informe Geotécnico de la Estabilidad de la Ladera del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas “CENAIM”,  Ubicada en San Pedro de Manglararto de la Provincia de Santa Elena,  motivo del presente informe.

- OBJETIVOS.-

El estudio tiene los siguientes propósitos:

- Determinar las características físicas y geomecánicas de la masa de suelo que conforma el talud de la ladera.

- Realizar los análisis de estabilidad de la masa de suelo del talud de la ladera,  tomando en cuenta que en un sector del cerro se va a construir el edificio de cuarentena a la cota +5.0m,  considerando los distintos estados de carga que se puedan presentar en su condición actual y de servicio,  que incluyan la saturación parcial de la masa de suelo y la eventualidad de un sismo de magnitud considerable con una aceleración espectral de a=0.20g,  de tal forma de evitar que se deslice la masa de suelo del talud de la ladera.

- Determinar la capacidad de carga del suelo de cimentación,  para la construcción del muro frontal del área de cuarentena.

- INFORMACIÓN EXISTENTE.-

Para el presente informe,  se utiliza la información proporcionada la Compañía de Arquitectura Wong y Wong,  la cual consiste en el plano arquitectónico con la implantación en planta del proyecto y,  el plano topográfico con las curvas de nivel cada 20.0cm y 3 alineaciones.

- ESTUDIO DE SUELOS.-

En el área del proyecto,  el subsuelo se presenta en forma de pequeñas lomas u ondulaciones,  constituido por una corteza de suelo residual donde predominan las arcillas de consistencia que van de firme a muy dura y plasticidad que fluctúa de media a alta,  con presencia de capitas o estratos de arena muy fina y con pintas de oxidación y yeso,  que sobre yace a la roca blanda altamente meteorizada,  conformada por una arcillolita envuelta en una matriz arcillo limosa con lentes de arena muy fina.

  - INVESTIGACIÓN DE CAMPO.-

Para conseguir los objetivos planteados en este informe,  se realizan 2 perforaciones de 10.0m de profundidad cada una,  la primera en la parte superior de la ladera y la segunda en la parte inferior de la ladera.

En las perforaciones,  se realiza la toma de muestras alteradas para suelos granulares o cohesivos rígidos,  obteniéndose el número de golpes de la prueba de penetración estándar (SPT),  según la norma ASTM–D–1586.

A las muestras obtenidas,  se le siguen las recomendaciones de manipuleo, almacenamiento y transporte,  que se estipulan en las especificaciones técnicas de la ASTM,  de tal forma de evitar la disturbación parcial o total de las mismas.

En el Anexo Adjunto,  se presentan las fotografías y la ubicación de las perforaciones que se realizaron en el área de estudio.

  - ENSAYOS DE LABORATORIO.-

En los ensayos de laboratorio,  se siguieron los procedimientos de las normas ASTM,  los mismos que se describen a continuación:

| Ensayos de Laboratorio |  |
| --- | --- |
| Ensayo | Procedimiento |
| Contenido de humedad | ASTM–D–2216 ; ASTM–D–2974 |
| Material menor al tamiz No. 200 | ASTM–D–1140 |
| Límite líquido | ASTM–D–4318 |
| Límite e índice plástico | ASTM–D–4318 |
| Clasificación de los suelos | ASTM–D–2487 |

En el Anexo Adjunto,  se encuentran las estratigrafías y el resultado de los ensayos de laboratorio de las muestras que se obtuvieron de las perforaciones.

  - CARACTERÍSTICAS ESTRATIGRÁFICAS DEL SUBSUELO.-

De acuerdo a las perforaciones ejecutadas,  el subsuelo presenta las siguientes características estratigráficas:

- La cota de la perforación P-01 es la +27.0m y la cota de la perforación P-02 es la +5.0m y,  no fue posible detectar la posición del nivel freático.

- Una corteza de suelo residual conformado por una arcilla de consistencia que va de firme a muy dura y plasticidad que fluctúa de media a alta,  con presencia de capitas o estratos de arena muy fina y con pintas de oxidación y yeso,  su coloración varía de café a café oscura,  tiene 10.0m de espesor en la perforación P-01 y 4.50m de espesor en la perforación P-02 y,  su clasificación SUCS dependiendo del contenido de finos y de los límites de Atterberg puede ser CL o CH.   Sus valores son: 15≤n(%)≤35, 35≤LL(%)≤70, 20≤Ip(%)≤35, 70≤No.200(%)≤90 y 10N60(golpes)80.

- Subyaciendo a la corteza de suelo residual descrito arriba,  en la perforación P-02 se detecta la roca blanda altamente meteorizada,  conformada por una arcillolita envuelta en una matriz arcillo limosa con lentes de arena muy fina,  su coloración es café oscura y tiene 4.50m hasta el final de la perforación.   Sus valores son: n=30%, LL=50%, Ip=15%, No.20098% y N60150 golpes en 10.0cm y 15.0cm.

En el Anexo Adjunto,  se presenta el perfil estratigráfico del subsuelo que conforma la ladera.

- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES.-

El análisis de estabilidad de la masa de suelo que conforma el talud de la ladera,  se lo realiza con el programa STED V6.54i Slope Stability,  mediante el método de Jambú que analiza la superficie de falla circular,  tanto del pie de talud como del fondo de la base del talud,  para suelos cohesivos y/o friccionantes.

En el Anexo Adjunto,  se presenta la geometría actual y reconformada de las 2 secciones de la ladera consideradas como más críticas,  la primera en el sector del cerro donde se va a construir el edificio de cuarentena a la cota + 5.0m y la segunda en el resto de la ladera,  en ambos casos con la estratigrafía de la masa de suelo que conforma el talud de la ladera,  donde se aprecia un suelo residual homogéneo cohesivo constituido por una arcilla dura con Su=20 Ton/m2.

Del análisis de estabilidad de taludes para la condición actual,  considerando una falla de pie de talud y del fondo de la base del talud,  se puede concluir que es estable el talud de la ladera en ambas secciones consideradas como más críticas,  pues presenta factores de seguridad superiores a FS1.5,  que incluyen la saturación de la masa de suelo y la eventualidad de un sismo de magnitud considerable con a=0.20g.

Del análisis de estabilidad de taludes para la condición de servicio,  considerando una falla de pie de talud y del fondo de la base del talud,  se puede concluir que es estable el talud de la ladera en el sector del cerro donde se va a construir el edificio de cuarentena a la cota +5.0m,  siempre que se reconforme el talud del cerro con una inclinación H=0.5:V=1.0 y se construyan bermas intermedias de 2.0m de ancho a las cotas +11.0m y +16.0m,  con lo que se consiguen factores de seguridad superiores a FS1.5,  que incluyen la saturación de la masa de suelo y la eventualidad de un sismo de magnitud considerable con a=0.20g

En el siguiente cuadro,  se presenta el resultado de los factores de seguridad obtenidos en los análisis de la estabilidad de la ladera de las 2 secciones críticas.

| ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES: EDIFICIO DE CUARENTENA (ALINEACIÓN 3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis | Condición | F.S. | Observación |
| CENAIM-1 | Actual | 3.11 |  |
| CENAIM-2 | Actual + Saturación | 3.04 |  |
| CENAIM-3 | Actual + Saturación + Sismo | 1.50 |  |
| CENAIM-4 | Servicio | 2.89 | Reconformar el talud del cerro con una inclinación H=0.5;V=1.0 y |
| CENAIM-5 | Servicio + Saturación | 2.82 |  |
| CENAIM-6 | Servicio + Saturación + Sismo | 1.47 |  |

| ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES: RESTO DEL CERRO ALINEACIÓN 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis | Condición | F.S. | Observación |
| CENAIM-7 | Actual | 3.05 |  |
| CENAIM-8 | Actual + Saturación | 2.14 |  |
| CENAIM-9 | Actual + Saturación + Sismo | 1.46 |  |

- CAPACIDAD DE SOPORTE POR SUELO DEL MURO FRONTAL.-

Para la edificación del muro frontal,  se selecciona cimentación superficial mediante la construcción de una zapata desplantada a 1.0m de profundidad.

Para el cálculo de la capacidad de carga por suelo,  se utiliza la formulación propuesta por K. Terzaghi en 1956,  con las modificaciones propuestas por Meyerhof en 1963 y Hansen en 1970,  para cimentaciones superficiales desplantadas a 1.0m de profundidad,  que se asienta en suelos estratificados conformados por suelos granulares con 30 que sobreyacen a suelos cohesivos rígidos con Su 12.0 Ton/m2.

Para las cargas muertas o cargas permanentes,  se usa un factor de seguridad FS=3 y para las cargas permanentes más el efecto sísmico,  se utiliza un factor de seguridad FS=2,  debido a que la fuerza sísmica es un efecto transitorio.

Del análisis realizado,  se establece que para el diseño estructural de la zapata del muro frontal,  se debe limitar la capacidad de carga admisible por suelo de acuerdo al cuadro que se indica a continuación,  debiéndose además comprobar que las excentricidades no superen el tercio medio de la base de la zapata del muro.

| Capacidad Admisible de Carga |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estática |  |  | Sísmica |  |
| qa | qa(máx) | qa(mín) | qa(máx) | qa(mín) |
| Ton/m2 | Ton/m2 | Ton/m2 | Ton/m2 | Ton/m2 |
| 10.0 | 20.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |

En el Anexo Adjunto,  se encuentra el cálculo de la capacidad portante del subsuelo para la cimentación de la zapata del muro frontal.

- RECOMENDACIONES.-

Del estudio para realizar el Informe Geotécnico de la Estabilidad de la Ladera del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas “CENAIM”,  Ubicado en San Pedro de Manglararto de la Provincia de Santa Elena,  se recomienda lo siguiente.

En el sitio donde se debe construir el edificio de cuarentena a la cota +5.0m,  se debe reconformar el talud de la ladera con una inclinación H=0.5:V=1.0,  debiéndose además construir una plataforma a la cota +5.0m con un sobre ancho de 2.0m bordeando el edificio.

Para conformar la plataforma,  de ser necesario se debe utilizar material de mejoramiento seleccionado,  el cual debe quedar debidamente compactado en capas de no más de 20.0cm al 95% del Proctor Modificado.

En el resto del talud y en el talud reconformado,  se debe sembrar algún tipo de vegetación que sea característica del sector de Manglararto,  del tipo de vegetación que no necesita ser regada permanentemente sino esporádicamente,  la misma que debe ser regada hasta conseguir que la raíz de la vegetación se adhiera al suelo que conforma el talud de la ladera,  de tal forma de evitar que continúe la erosión eólica de la ladera.

En la parte superior del cerro,  se debe construir un manto drenante de 20.0cm de espesor,  conformado por piedra chispa de ¾” y pendiente hacia afuera del orden del 2.0%,  el cual debe quedar conectado a un subdren perimetral.

El subdren perimetral debe tener 40.0cm de ancho y 40.0cm de altura,  conformado por piedra chispa de ¾”,  envuelto en geotextil no tejido NT 1600 y una tubería de PVC perforada de 6” de diámetro,  el cual debe quedar conectado al sistema de drenaje de aguas lluvias.

Para el dimensionamiento y diseño estructural de la cimentación del edificio de cuarentena,  se selecciona cimentación superficial con plintos aislados amarrados en ambos sentidos con riostras rígidas y desplantados a unos 60.0cm de profundidad,  debiéndose considerar una capacidad admisible por suelo de qa(permanente)=10.0 Ton/m2 y qa(sísmico)=15.50 Ton/m2.

Para el dimensionamiento y diseño estructural de la zapata del muro frontal,  se debe considerar un coeficiente de empuje activo ka=0.33 y se tiene que limitar la capacidad admisible por suelo de acuerdo al cuadro que se indica a continuación,  debiéndose además comprobar que las excentricidades no superen el tercio medio de la base de la zapata del muro.

| Capacidad Admisible de Carga |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estática |  |  | Sísmica |  |
| qa | qa(máx) | qa(mín) | qa(máx) | qa(mín) |
| Ton/m2 | Ton/m2 | Ton/m2 | Ton/m2 | Ton/m2 |
| 10.0 | 20.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |

Por detrás de la pantalla del muro,  se debe construir un subdren de 40.0cm de altura,  conformado por piedra chispa de ¾” y envuelto en geotextil no tejido NT 1600,  debiéndose además colocar en la pantalla del muro mechinales con tubería de PVC de 2” de diámetro cada 1.50m en forma de tres bolillos.

El material de mejoramiento seleccionado,  debe tener las características físicas y geomecáncias que se indican a seguir:  LL≤35%,  IP≤9%,  No.200≤20%,  el tamaño máximo del agregado grueso será de 10.0cm,  compactado en capas de no más de 20.0cm al 95% del Proctor Modificado,  cumpliendo con las Especificaciones Técnicas del MOP-001-F-2002.

____________________________

Ing. Víctor A. Nuques Garcés,  M.E.

A N E X O S

Fotografías Nos. 1 y 2.-  Perforaciones P-01 y P-02 en la ladera del Cenaim

Figura No. 1.-  Ubicación de las perforaciones P-01 y P-02 en la ladera del Cenaim