MANUAL DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS, EDIFICACIONES, EQUIPAMIENTO Y ÁREAS EXTERIORES DEL CENAIM

# ÍNDICE

ÍNDICE	1

ASPECTOS GENERALES	4

1. CAPÍTULO 1	4

1.1 DEL MANUAL DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL CENAIM	4

1.1.1. Objetivo	4

1.1.2. Alcance	4

2. CAPÍTULO 2	5

2.1. DEFINICIONES	5

2.1.1. Tipos de deterioro de las plantas físicas	5

2.1.2. Uso	5

2.1.3. Conservación	6

2.1.4. Mantenimiento	6

2.1.4.1 Mantenimiento recurrente	6

2.1.4.2 Mantenimiento preventivo	6

2.1.4.3 Mantenimiento correctivo	7

2.1.4.4 Mantenimiento predictivo	7

2.1.4.5 Obras de Emergencia, Alto Riesgo y de Contingencia	7

2.2. PLAN DE MANTENIMIENTO DEL CENAIM	8

2.2.1. Definición	8

2.2.2. responsables en la ejecución del PMC	8

3. CAPÍTULO 3	9

3.1. ORGANIZACIÓN DEL PMC	9

3.1.1. Finalidad	9

3.1.2. Del Comité de Mantenimiento del CENAIM	9

3.1.3. Funciones específicas del Comité de Mantenimiento	9

3.1.4. De las Brigadas de Mantenimiento	10

3.1.5. Funciones de las Brigadas de Mantenimiento	10

3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PMC	11

3.2.1. Elementos determinantes	11

3.2.2. Diagnóstico del estado actual de la planta física	11

3.2.3. Inspección	11

3.2.4. Servicio y Reparación	11

3.2.5. Contratación	12

4. CAPÍTULO 4	13

4.1. INSTRUCCIONES DE USO, USOS NO PERMITIDOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS	13

4.2. ELEMENTOS Y SUB-ELEMENTOS	13

4.2.1. Elementos constructivos	13

4.2.1.1. Cimentación	14

4.2.1.2. Estructura	14

4.2.1.3. Mampostería y Fachadas	14

4.2.1.4. Muro y Divisiones interiores Muros	16

4.2.1.5. Carpintería interior	17

4.2.1.6. Cubiertas	18

4.2.2. Revestimientos y acabados	18

4.2.2.1. Revestimientos verticales	19

4.2.2.2. Revestimientos de suelos	20

4.2.2.3. Revestimientos de cielos rasos	21

4.2.2.4. Pinturas	22

4.2.3. Instalaciones	22

4.2.3.1. Instalaciones sanitarias	23

4.2.3.1.1. Red principal	23

4.2.3.1.2. Plomería	24

4.2.3.1.3. Agua fría	24

4.2.3.1.4. Red privativa del los laboratorios y edificios complementarios	24

4.2.3.1.5. Agua caliente	25

4.2.3.1.6. Desagües	26

4.2.3.2. Electricidad	27

4.2.3.2.1. Averías	28

4.2.3.3. Telefonía	30

4.2.3.4. Protección contra incendios	30

4.2.3.5. Ventilación	31

4.2.3.5.1. Extracción de humos y gases	33

4.2.4. Exteriores	33

4.3. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO – INSPECCIONES Y ACTUACIONES	33

4.4. PREVISIONES	34

4.5. GUÍA SUGERIDA DE MANTENIMIENTOS	36

4.5.1. Elementos constructivos	36

4.5.1.1. Cimentación	36

4.5.1.2. Estructura	37

4.5.1.3. Muros de Fachadas	38

4.5.1.4. Muros de Fachadas	39

4.5.1.5. Divisiones interiores	40

4.5.1.6. Cubiertas	41

4.5.2. Revestimientos y acabados	43

4.5.3. Instalaciones	45

4.5.3.1. Instalaciones sanitarias	45

4.5.3.2. Instalaciones hidráulicas	46

4.5.3.3. Instalaciones Eléctricas	49

4.5.3.3.1. Redes de tierra	50

4.5.3.4. Telefonía	50

4.5.4. Zonas exteriores	51

4.5.5. Mobiliario	51

4.5.6. Jardinería (Plantas, árboles y prados)	51

4.5.7. Sistema de riego	52

4.5.8. Alumbrado exterior	53

4.5.9. Abastecimiento de agua	54

MANUAL DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS, EDIFICACIONES, EQUIPAMIENTO Y ÁREAS EXTERIORES DEL CENAIM

# ASPECTOS GENERALES

Debido a la localización geográfica de los laboratorios del CENAIM, frente al mar, las edificaciones, equipamiento e infraestructura, sin embargo de haber sido diseñado considerando aspectos de durabilidad, deben seguir procedimientos frecuentes de inspección y mantenimiento que permitan prolongar la vida útil de la infraestructura y sus equipos.

Este manual detalla los procedimientos que se recomienda emplear a fin de poder mantener las instalaciones de los laboratorios del CENAIM, en condiciones óptimas de operación.

# 1. CAPÍTULO 1

# 1.1 DEL MANUAL DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL CENAIM

# 1.1.1. Objetivo

Proporcionar una guía práctica que permita realizar con eficiencia las labores requeridas para el óptimo uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran la planta física de los laboratorios, con el propósito de crear una cultura de conservación y mantenimiento de los colegios, procurar ahorro de recursos económicos y mejorar la eficiencia en los trabajos contratados. Así mismo establecer restricciones y prohibiciones en procura de mantener la infraestructura en un elevado nivel de conservación y de seguridad para los investigadores y visitantes.

# 1.1.2. Alcance

Este manual es un instrumento obligatorio de consulta y aplicación permanente para efectos de la ejecución de obras de conservación, mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de los edificios, áreas exteriores y equipos de los laboratorios del CENAIM.

# 2. CAPÍTULO 2

# 2.1. DEFINICIONES

Cuando en el texto de este manual se utilicen los términos que a continuación se definen, se entenderán con el sentido y alcance aquí determinado:

# 2.1.1. Tipos de deterioro de las plantas físicas

Con el fin de de determinar las acciones a seguir por parte de autoridades y directivos del  CENAIM con respecto a los daños y averías que se presentan en las instalaciones, es vital reconocer las causas de dichos daños, que son provocados de forma recurrente según los siguientes tipos:

- Deterioro o inestabilidad por mala ejecución de  obras.

Cuando se presenta alguna o la suma de varias de las siguientes situaciones; inadecuados procedimientos constructivos, utilización de materiales de mala calidad o utilización de mano de obra no calificada; bien sea por responsabilidad del constructor o de la fiscalización de obra, aparecen con el tiempo daños y defectos en la planta física que deben ser reportados al nivel central con el fin de que sean subsanados por los constructores en tiempo breve, de acuerdo a las garantías contractuales o bien por el equipo de mantenimiento si fuera el caso.

- Daños por siniestros

Cuando por fenómenos de la naturaleza como vendavales, terremotos, inundaciones, desliza- mientos, etc. se presentan daños en las plantas, estos deben ser reportados con el fin de que sean asumidos por las compañías de seguros que amparan estos riesgos.

- Deterioro por uso cotidiano y mal uso

El presente manual  es el documento específico que trata las temáticas referidas al deterioro por mal uso de las edificaciones y equipos. Para una mejor comprensión a continuación se muestran los tipos de deterioro que pueden presentarse.

  - Deterioro por mala ejecución de obras o siniestros

  - Deterioro por uso cotidiano

  - Deterioro por mal uso

# 2.1.2. Uso

Se refiere a la cuidadosa utilización de las partes de un edificio donde se deben extremar las medidas para limitar al máximo la incidencia de las instalaciones, minimizando el consumo  energético y reduciendo el gasto, la generación de residuos y la producción de contaminación.

Es imperativo dotar de formación e información al personal y usuarios en buenas prácticas de ahorro energético, así como de buen uso de las instalaciones en general (los problemas generados en el saneamiento por abandono o falta de higiene son un buen ejemplo).

# 2.1.3. Conservación

Se define como la resistencia de los edificios al paso del tiempo y al uso, dada por la calidad de sus materiales y el ingenio y la manera como son usados estos materiales y elementos. No hay materiales buenos y malos; hay materiales bien o mal usados, adecuados o no adecuados para cada uso. Se trata entonces de alargar la vida útil del edificio mediante un adecuado uso de él.

Hablamos aquí de un tema netamente cultural que distingue costumbres más o menos refina- das, al extremo que una arquitectura de papel en ciertas condiciones de fineza en el habitar, puede perdurar tanto como una de ladrillo.

# 2.1.4. Mantenimiento

Conjunto de acciones continuas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena presentación de los bienes.

La perdurabilidad depende del rito de la mantención. No podemos pensar un edificio sin imaginarnos cómo se mantiene y repara a lo largo del tiempo, evitando su gradual desintegración.

# 2.1.4.1 Mantenimiento recurrente

Hace referencia a todos los procesos o trabajos rutinarios de limpieza y aseo que deben ser revisados periódicamente y a intervalos de tiempo regulares en: pisos, muros, baños, vidrios y carpintería metálica de todas las áreas de la planta física.

# 2.1.4.2 Mantenimiento preventivo

Tiene que ver con los procesos de conservación de las edificaciones, sus espacios exteriores y el mobiliario. Se realiza mediante un programa sistemático de inspección, reparación menor y verificación del estado de la planta física en cuanto a:

- Instalaciones eléctricas

- Instalaciones hidro-sanitarias

- Mantenimiento de cubiertas

- Impermeabilizaciones

- Filtraciones

- Canales y bajantes

- Enchapes

- Pinturas

- Vidrios

- Lámparas y bombillos

- Zonas verdes

- Áreas exteriores

Este tipo de mantenimiento se encuentra a cargo del personal de mantenimiento del CENAIM.

# 2.1.4.3 Mantenimiento correctivo

Hace referencia a las reparaciones ocasionadas por deficiencias en las especificaciones de los materiales o en los sistemas constructivos. Este mantenimiento se ha contemplado en el “Banco de Proyectos” en las propuestas de “obras de mejoramiento”, por lo que se evalúa técnica y presupuestalmente.

# 2.1.4.4 Mantenimiento predictivo

Corresponde a todos los procesos que se realizan mediante inspecciones periódicas con rem- plazo de partes y elementos antes que presenten deterioro o fallen. Requiere de un alto con- trol y se aplica a los siguientes equipos y máquinas especialmente:

- Bombas de presión

- Tanques de reserva

- Antenas

- Instalaciones especiales

- Extintores

Este tipo de mantenimiento se encuentra a cargo del equipo de mantenimiento del CENAIM.

# 2.1.4.5 Obras de Emergencia, Alto Riesgo y de Contingencia

Cuando se presentan hechos que no se hayan podido prever; como la caída de un muro por ejemplo, o que sea necesaria la evacuación o traslado inmediato de personal un lugar de tránsito, es necesario implementar medidas urgentes que no dan espera.

# 2.2. PLAN DE MANTENIMIENTO DEL CENAIM

# 2.2.1. Definición

Se entiende por Plan de Mantenimiento del CENAIM, PMC, el conjunto de actividades periódicas que deben programarse y ejecutarse, para asegurar el óptimo uso, conservación y mantenimiento de las edificaciones. Mantener en general significa conservar y también mejorar las prestaciones originales de un elemento, máquina, instalación o edificio a lo largo del tiempo. El mantenimiento preventivo y predictivo tiene la posibilidad de ser programado en el tiempo y por tanto, evaluado económicamente. Está destinado, como su nombre indica, a la prevención, teniendo como objetivo el control a priori de las deficiencias y problemas que se puedan plantear en el edificio debido al uso natural del mismo.

# 2.2.2. responsables en la ejecución del PMC

- Comité de Mantenimiento (CM)

Es responsabilidad del comité de mantenimiento, evaluar y aprobar el PMC

- Área de Plantas Físicas

Responsable de brindar la asesoría técnica requerida y de realizar el respectivo control y seguimiento al desarrollo del PMC. Igualmente, es su responsabilidad realizar labores de  mantenimiento correctivo.

- Área de Operación del CENAIM

Responsable de ejecutar el mantenimiento recurrente.

- Dirección administrativa

Es responsabilidad de la dirección administrativa, diseñar, divulgar y ejecutar el PMC. Igualmente, es responsable de adelantar el mantenimiento preventivo y predictivo.

# 3. CAPÍTULO 3

# 3.1. ORGANIZACIÓN DEL PMC

# 3.1.1. Finalidad

La organización es fundamental para definir prioridades en la ejecución de las labores de mantenimiento, para establecer la disponibilidad de personal y para determinar el uso y almacenamiento adecuado de los equipos y materiales; con el propósito de obtener el mayor beneficio de la inversión.

# 3.1.2. Del Comité de Mantenimiento del CENAIM

Es el encargado de promover y realizar la gestión de mantenimiento periódico dentro de las edificaciones de los laboratorios.

# 3.1.3. Funciones específicas del Comité de Mantenimiento

A continuación se indican las funciones que realizará:

- Efectuar la evaluación diagnóstica del estado en que se encuentran las instalaciones y dotaciones de los laboratorios. Este diagnóstico debe ser realizado conjuntamente con el área de operación y los directores, quienes se obligarán a realizar periódicamente, según un programa establecido, la inspección de todas las áreas y equipos del edificio.

- Detectar las condiciones de riesgo.

- Promover actividades con el fin de lograr la participación de todo el personal del CENAIM.

- Designar brigadas para llevar a cabo las actividades de mantenimiento.

- Elaborar el plan de trabajo a desarrollar en los siguientes documentos: Plan Anual de Mantenimiento, en donde se distribuirán a lo largo del año todas las actividades que el comité considere necesarias para llevar a cabo el mantenimiento. Planes mensuales, donde se distribuirán las actividades detalladas en el Plan Anual correspondiente a ese mes y las que se consideren necesarias. Un Plan Semanal, donde se distribuirán las actividades detalladas en el Plan Mensual correspondiente a esa semana (Encargado de Mantenimiento) y las demás que se consideren necesarias. Establecerá prioridades en cuanto a los trabajos de reparación, en caso de presentarse dos o más fallas simultáneas no previstas en los planes.

- Elaborar un informe evaluativo anual que servirá de insumo para elaborar el Plan de la siguiente vigencia.

- Recopilar los informes, planillas de control, solicitudes de material y de presupuestos y mantener actualizados en un archivo específico el control de trabajos contratados, hojas de servicio de equipos, de registro contable y ficha ocupacional de los miembros de la comunidad que colaboran en actividades de mantenimiento.

- Mantener en el archivo un inventario de bienes, los planos del proyecto original y de las ampliaciones o modificaciones, facturas y garantías de equipos, instalaciones y obras realizadas. Igualmente, los manuales de operación de los equipos que existen en la edificación.

- Reportar los daños o deterioros presentados en los laboratorios cuando son por inestabilidad.

# 3.1.4. De las Brigadas de Mantenimiento

Las Brigadas de Mantenimiento, como unidades operativas, deben crearse para llevar a cabo tareas específicas y pueden ser asignadas por áreas o actividades de trabajo; ejemplo: brigada de aseo, baños, etc. Desarrollarán la programación propuesta por el comité y funcionarán de la siguiente forma:

- Se reunirán bimensualmente con el Comité de mantenimiento para participar en la elaboración de los planes semanales de mantenimiento y asistirán a reuniones extraordinarias cuando el comité lo requiera.

- Serán responsables de la ejecución de las acciones de mantenimiento establecidas en los planes semanales.

# 3.1.5. Funciones de las Brigadas de Mantenimiento

Presentar el Informe Mensual al CM con la evaluación del programa ejecutado.

- Diligenciar las planillas de Control de Reparación, en las cuales se informará de las fallas encontradas y las acciones tomadas al respecto.

- Diligenciar las planillas de Solicitud de Material, para llevar a cabo las actividades de mantenimiento.

# 3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PMC

# 3.2.1. Elementos determinantes

Existen elementos determinantes para la implementación del PMC. A continuación se relacionan los más importantes, pues con su ejecución oportuna, se asegura el óptimo uso y conservación de las edificaciones:

# 3.2.2. Diagnóstico del estado actual de la planta física

El cual se constituirá en el punto de partida del PMC. El diagnóstico deberá incluir una breve reseña sobre el estado de los factores que se relacionan mas adelante, y sobre ellos desarrollar el proceso de planeación, ejecución y evaluación de las acciones.

Los factores básicos del diagnóstico son los siguientes:

- Tamaño de la planta física y de sus áreas.

- Área construida

- Área libre

- Intensidad de uso

- Capacidad

- Tiempo de construcción (bloques más representativos)

- Sistema constructivo (Tradicional, prefabricados, mampostería, etc.)

- Materiales utilizados (predominantes)

# 3.2.3. Inspección

Constatación periódica del estado del edificio para detectar las fallas y deterioros, señalando medidas a tomar de manera eficiente y oportuna. El comité de mantenimiento deberá realizar periódicamente, atendiendo un programa establecido, el reconocimiento de todas las áreas y equipos del edificio, mediante el uso de la lista de áreas, elementos y equipos constitutivos, reportando el estado en que se encuentran y las novedades resultantes. Cualquier detección de la necesidad de ejecutar un mantenimiento correctivo o reparación mayor deberá ser reportada.

# 3.2.4. Servicio y Reparación

Ejecución de trabajos menores periódicos para asegurar el correcto funcionamiento desde el punto de vista técnico, de salubridad y de seguridad. Con base en este diagnóstico e inspección, el Comité diseña el PMC. En este se debe señalar si los elementos diagnosticados son susceptibles de reparar, sustituir, o modificar.

# 3.2.5. Contratación

Atendiendo el PMC los directivos del CENAIM deben iniciar el proceso de contratación de acuerdo con la normatividad vigente.

# 4. CAPÍTULO 4

# 4.1. INSTRUCCIONES DE USO, USOS NO PERMITIDOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Las instrucciones de uso son indicaciones encaminadas a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:

- Evitar patologías

- Mejorar el confort, la salubridad y la seguridad

- Promover el ahorro de agua y energía, y no contaminar

- Propiciar la economía de mantenimiento, etc.

Con el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad y salud, de mantener la validez de las garantías expedidas por el contratista constructor (pólizas de seguros correspondientes), los espacios y dependencias integrados en los laboratorios y sus edificaciones  no deberán destinarse para usos distintos de los que tuvieran asignados por el proyecto. Para cualquier cambio de uso o modificación de las dotaciones, elementos de construcción e instalaciones, será necesario contar previamente, con el asesoramiento respectivo.

El mobiliario deteriorado o que se debe dar de baja sólo debe almacenarse temporalmente en las áreas destinadas para tal fin (bodegas o depósitos), mientras se determina su reubicación definitiva. En ningún caso se puede localizar este mobiliario en corredores, áreas exteriores o espacios con otra destinación.

Se debe respetar el uso de las zonas destinadas como rutas de evacuación y puntos de encuentro para casos de emergencia. Las posibles salidas de emergencias, si existen, no pueden estar clausuradas.

El mantenimiento de zonas verdes y jardines debe garantizar un óptimo estado de éstas por medio de corte periódico de césped, trabajos de jardinería y conservación de árboles y especies.

La señalización exterior, en pisos y avisos debe conservarse en buen estado como un elemento más de los procesos educativos.

# 4.2. ELEMENTOS Y SUB-ELEMENTOS

# 4.2.1. Elementos constructivos

Podemos considerar que un edificio está formado por un pequeño número de partes o conjuntos de elementos complejos –pero de características constructivas semejantes, cada una de las cuales cumple una función importante.

# 4.2.1.1. Cimentación

Por medio de la cimentación se trasladan todas las cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya. Se aplican diferentes sistemas de cimentación (pilotes, zapatas, losas, etc.) según la naturaleza del terreno. Todos ellos quedan generalmente ocultos o enterrados después de su construcción. No precisan, por tanto, ningún cuidado especial para su normal conservación.

Es indispensable advertir, por su importancia, que:

- No se debe realizar ninguna actuación que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de cualquiera de los elementos que componen la cimentación  o apoyar sobre ellos nuevas construcciones u otras cargas.

# 4.2.1.2. Estructura

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto portante del edificio, encargado de trasladar a la cimentación, las cargas y sobrecargas que soporta.

- No se debe realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de cualquiera de los elementos estructurales.

- En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá el asesoramiento de un profesional facultado para ello, tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras correspondientes.

- No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los entrepisos y muros de carga sólo podrían realizarse previa consulta y autorización por profesional competente.

- El uso inapropiado de algunos recintos, aunque fuera de forma esporádica (por ejemplo para bailes, depósito de libros, etc.) podría dañar la estructura (entrepisos) de forma irreversible.

# 4.2.1.3. Mampostería y Fachadas

Las fachadas cubren exteriormente la estructura, definen o delimitan el volumen del edificio, proporcionan una protección térmica y acústica y resguardan de los agentes atmos- féricos.

- No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno de sus componentes, que pretenda cambiar las características de sus materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimensiones o alterar su configuración o su ubicación.

- Los humos, la humedad, el polvo y otros agentes atmosféricos son causa de la suciedad que aparece en las fachadas de los edificios.

###### Para su limpieza, puede hacerse la siguiente recomendación:

- Debe evitarse la limpieza con procedimientos físicos, como el chorro de arena.

###### Para la carpintería y ventanería es conveniente tener en cuenta las siguientes observaciones:

- No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemento de la carpintería exterior, ni se cambiará su emplazamiento.

- No introduzca ningún elemento extraño entre las hojas y cerco, ni presione las hojas abiertas contra la pared. Estos esfuerzos podrían dañar seriamente la posición de las bisagras y en consecuencia, el cierre hermético de la carpintería.

- Evite apoyar objetos que pudieran dañar la carpintería que los soporta. Por ejemplo: poleas para la elevación de cargas, etc.

- Si tiene que reponer vidrios rotos en la carpintería de aluminio, tenga cuidado con el posible descuadre de la hoja pues, en caso contrario, el elemento móvil no encajará en el cerco.

- Para evitar la entrada de humedad conserve en buen estado la junta elástica de sellado (generalmente cordón de silicona) entre el contorno exterior de la carpintería y los para- mentos.

- Se debe evitar la ubicación de papeles y afiches en las ventanas, ya que evitan el paso directo de la luz y dañan la buena imagen de la institución.

- No se admitirá ni siquiera de forma temporal, solucionar la rotura de un vidrio con otro elemento a manera de protección. El vidrio debe ser reemplazado en forma inmediata.

- Los vidrios deben limpiarse únicamente con agua y jabón o con líquido limpia vidrios.

###### Para la limpieza de carpintería y vidrios:

- Emplee bayetas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergentes rebajados que no contengan cloro.

- No utilice objetos duros ni productos abrasivos.

- En la limpieza del aluminio lacado no use disolventes o alcohol, ni productos que los con- tengan.

- Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el perfil inferior del cerco lleva para evacuación del agua que recoge.

###### Rejas, barandas y celosías

- No deben utilizarse como apoyo de andamios ni para sujetar máquinas o elementos des- tinados a subir cargas.

- En las rejas y barandas deben vigilarse especialmente los anclajes. Cualquier deterioro (por oxidación del material, por golpes que hayan recibido, etc.) puede poner en peligro la misión protectora que se les encomienda. La pintura debe mantenerse en buen estado.

- Por su situación, están muy expuestas a la suciedad y el polvo, afeando las fachadas si no se cuida su limpieza.

# 4.2.1.4. Muro y Divisiones interiores Muros

Nos referimos, con esta denominación, especialmente a los muros o paredes que forman la separación entre espacios interiores de un mismo edificio. Estos muros (tabiques, tabicones, etc.) de ladrillo u otro material en su parte «ciega», llevan incorporadas en vanos abiertos al efecto, las puertas que permiten el paso desde un espacio al contiguo.

- Evitar la ubicación de carteles o afiches.

- los muros se encuentran sucios estos se deben lavar con agua a presión y detergentes.

- Se prohíbe pañetar o resanar las vigas o columnas a la vista.

- Se recomienda la aplicación de un producto hidrófugo (impermeabilizante).

- Limpiar únicamente con un trapo húmedo, o correctivamente con ácido nítrico o productos del mercado específicos para tal fin, utilizando las proporciones adecuadas para ello.

- No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación puedan producir empujes que dañen la propia pared. Las estanterías con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.

- Deben evitarse las rozas o canales para empotrar otros conductos pues debilitarían, qui- zás excesivamente, la pared.

- Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas antes de clavar algo en la pared, pues podría producir una avería en las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad.

###### Merecen especial mención, las divisiones interiores y muros que delimitan sectores de protección contra incendios en las zonas comunes, en las que:

- No debe realizarse ninguna actuación que pretenda modificar su estado inicial sin el previo asesoramiento de profesional competente.

# 4.2.1.5. Carpintería interior

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que pueden prestar diversas funciones: permitir el paso de las personas, impedir la formación de corrientes de aire o colaborar en la protección.

- Procure evitar golpes y rozaduras en la superficie. Generalmente, las hojas normalizadas no son de madera maciza o paneles metálicos entamborados en su totalidad, sino que suelen estar formadas por un bastidor de madera o metal cuyo hueco se rellena con un material ligero. Un impacto de relativa fuerza puede causarle un daño irreparable.

- Como es un material susceptible a la corrosión, no se recomienda su lavado con agua botada con balde o manguera, sino con trapo húmedo y limpio.

- Las puertas no deben ser golpeadas bruscamente ya que se puede presentar el despren- dimiento del anclaje.

- La colocación de topes de goma en los suelos evitará deterioros tanto de la hoja como de los revestimientos próximos.

- Aunque los movimientos de abrir y cerrar sean frecuentes en todo tipo de puertas, evite los portazos. Adquiera alguno de los productos que hay en el mercado para trabar las hojas abatibles cuando tienen que permanecer abiertas.

- Para evitar ondulaciones en las hojas mantenga, mientras sea posible, cerradas las puertas y seque inmediatamente cualquier muestra de humedad que pudiera aparecer sobre ellas, ya que la madera se hincha con la humedad (y en tiempo seco se contrae).

- Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasadas con regularidad usando para ello, preferentemente, aerosoles apropiados.

- La limpieza normal de las puertas puede hacerse con una bayeta seca. Si hubiera necesidad de lavarlas, se recomienda la utilización de algún producto de ferretería adaptado al caso.

- No tape o anule las rejillas que, en algunos casos, llevan incorporadas en su parte inferior las puertas de los espacios del colegio; al hacerlo invalidaría el sistema de ventilación

- En el caso de puertas contrafuegos, Su configuración y emplazamiento no debe alterarse sin el previo asesoramiento del técnico competente.

# 4.2.1.6. Cubiertas

Paramentos, generalmente inclinados, que protegen la parte superior del edificio de inclemencias meteorológicas y, especialmente, de la lluvia.

- Las cubiertas serán accesibles, exclusivamente, para su conservación y limpieza por per- sonal especializado.

- Cubiertas y terrazas deben estar siempre limpios y libres de vegetación parásita. De igual forma, se mantendrán las canales y bajantes, según el caso. Evite colocar obstáculos que dificulten los desagües.

- Las cubiertas sólo pueden ser usadas para la finalidad con que han sido concebidas. Por eso, hay que recordar que el uso indebido, invalida las garantías que pudiera tener el edificio respecto a su buen funcionamiento e impermeabilidad.

# 4.2.2. Revestimientos y acabados

Damos esta denominación a cualquier capa de material aplicada sobre la superficie de muros, suelos o cielos rasos que componen el edificio, para protegerlas, decorarlas o utilizar- las mejor.

# 4.2.2.1. Revestimientos verticales

- Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se recomienda llevar la sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al revestimiento, es decir, a la pared.

- Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y estabilidad.

- Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con materiales análogos a los originales.

- Limpiar con agua y jabón, y desinfectarlo con hipoclorito (decol).

- No usar ácidos ni líquidos que contengan acetonas o químicos que puedan quemar el material o rayarlo.

###### Si tuviera necesidad de hacer alguna perforación en el paramento revestido:

- Utilice siempre un taladrado.

- En los enchapes y aplacados evite los encuentros y esquinas de las piezas

- Antes de taladrar un azulejo, haga una pequeña hendidura golpeando suavemente con punzón y martillo y coloque en ella la punta del taladro.

###### En mayor o menor grado, los revestimientos son siempre sensibles a la humedad. Por eso, entre las recomendaciones que, al respecto, pueden hacerse, destacamos:

- Los estucos de yeso se preservarán de la humedad y salpicado de agua. El deterioro que sufrieran podría obligar a la total sustitución o reposición de la zona afectada.

- Se procurará que el desagüe de las jardineras o el agua de su riego no caiga sobre los aplacados de la fachada. El peligro de desprendimiento obliga a ser precavidos al respecto

- Si las juntas entre los enchapes o azulejos y los aparatos sanitarios no estuvieran bien rellenas, proceda a hacer un «sellado» con silicona, para evitar que el agua o la humedad penetre hasta el mortero de agarre. Si una pequeña parte de la superficie del enchape se abomba ligeramente o suena a «hueco» al golpearlo (denunciando que los azulejos se han despegado del mortero), independientemente del derecho que, en su caso, le asista a reclamar en la forma procedente:

  - Coloque una cinta adhesiva uniendo los azulejos despegados con otros que no lo están, previniendo su total desprendimiento y los riesgos derivados de ello. Después avise, inmediatamente, a personal especializado en la reparación. Los revestimientos están expuestos a la acción del polvo y la suciedad, por lo que se hace precisa una frecuente limpieza.

###### Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

- Los estucos de yeso o estucos suelen limpiarse con un paño seco repasando suavemente sus paramentos.

- Los enchapes: con un paño húmedo, evitando la utilización de ácidos o abrasivos.

- Los chapados: con agua y detergente neutro, descartando el uso de lijas, amoníaco o ácidos.

- La limpieza de revestimientos de madera y corcho se efectuará «en seco» (frotando con una gamuza, o con aspiradora).

# 4.2.2.2. Revestimientos de suelos

El pavimento o solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier suelo. Su fi- nalidad es múltiple: desde proporcionar una superficie plana fácil de pisar y dura al desgaste, hasta dotarla de un aspecto agradable e incluso decorativo. Entre los revestimientos de suelo para edificios, hay una gama muy variada. Los materiales que más frecuentemente aparecen como acabado son: el adoquín, el mármol o los cerámicos, que se reciben al suelo mediante una capa de mortero o pegamento.

- Procure secar inmediatamente el suelo mojado para evitar que el agua penetre en la capa interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtraciones en las áreas inferiores.

- La limpieza debe realizarse con productos como detergentes y desinfectantes apropiados.

- Para garantizar su brillo y apariencia se debe evitar el contacto del piso con materiales abrasivos, corrosivos, ácidos, o similares que afecten su textura o le generen rayones o fracturas.

- Para los pisos de tableta tipo gress o similar se deben aplicar ceras traslúcidas o neutras ya sean naturales, híbridas o sintéticas (poliméricas). Se prohíbe el uso de ceras rojas o de color.

- Si fuera preciso, revise y reponga las juntas dañadas. Su buen estado previene roturas y dificulta el paso de la humedad.

- Evite el derramamiento de grasas y ácidos sobre su superficie.

- Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden romper las baldosas.

- Si una baldosa se rompe o desprende repare el daño lo más rápidamente posible para evitar que las piezas contiguas pudieran sufrirlo.

- Procure disponer de piezas para reposición de los pisos para casos de rotura o sustituciones por otras causas, ya que puede resultar dificultoso encontrar, en su momento, piezas iguales a las originales.

###### Para su limpieza resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

- La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro.

- No utilice lejía, agua fuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos.

# 4.2.2.3. Revestimientos de cielos rasos

Los cielos rasos suelen necesitar un revestimiento, bien para presentar un mejor aspecto o bien para cubrir a la vista algunos conductos o instalaciones que quedaron fijados a aquéllos. Estos revestimientos estarán adheridos o suspendidos del techo. En el primer caso, suelen ser revestimientos con pasta de yeso o de mortero de cemento. Los cielos rasos suspendidos, cielos rasos falsos, pueden ser continuos, generalmente, de yeso y sin juntas aparentes o de piezas cuadradas o rectangulares, con juntas aparentes.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- De los falsos cielos rasos no se colgará ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).

- En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en el elemento estructural que sirva de soporte. Ese elemento constructivo será, en muchas ocasiones, un forjado. Si es así, no debe dañar las viguetas.

# 4.2.2.4. Pinturas

Son revestimientos que sirven de acabado y protección a muchas superficies. Por su situación y consiguiente contacto directo con el ambiente, las pinturas sufren en primera instancia la mayor parte de las agresiones que tendrían que soportar los paramentos protegidos.

Si pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, observe las siguientes recomendaciones:

- Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella en la pintura.

- La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las personas, etc. exigen un continuo cuidado para que las pinturas no pierdan sus posibilidades de proteger y decorar. Por tanto, procure que estén siempre en perfecto estado.

- Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la oxidación, por lo cual, procure restaurar la pintura a la primera señal de óxido que observe y selle la filtración de agua que, seguramente, la produce. A menos que proceda reclamar la reparación al vendedor si está en plazo de garantía.

- Especial cuidado deberá tenerse con las barandas de terraza o cualquier elemento similar colocado a la intemperie. Su oxidación podría entrañar serio peligro.

###### En cuanto a la limpieza, se recomienda:

- Para pinturas tipo veneciano y a la cal, limpie con paño seco. No emplee líquidos de limpieza ni agua, ya que estas pinturas no protegen al yeso contra la humedad.

- Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo suave con abundante agua.

- Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humedecidos en agua jabonosa.

# 4.2.3. Instalaciones

#### Denominamos así a todo tipo de infraestructuras que prestan algún servicio o proporcionan algún suministro al colegio.

Las hay de muchos tipos:

- Para suministro de agua, gas y electricidad.

- Para evacuación, como extracción de humos y gases o desagües.

- Para comunicaciones, como es el caso del teléfono y TV, o radio.

- De protección, como pararrayos, contraincendios y puesta a tierra.

# 4.2.3.1. Instalaciones sanitarias

# 4.2.3.1.1. Red principal

El conjunto de elementos que sirve para la evacuación de las aguas lluvias recogidas por sus terrazas, cubiertas y patios interiores, y de las aguas residuales y negras producidas en las, hasta la red pública de alcantarillado o hasta el pozo séptico o estación purificadora, constituye la red de saneamiento.

El sistema de evacuación está formado, esencialmente, por:

Una red vertical, que forman especialmente:

- Las bajantes. Conducen aguas lluvias y residuales hasta la caja a pie de bajante.

- Canales. Receptores de las aguas lluvias en cubiertas.

- Sifones. Receptoras de las aguas lluvias en terrazas.

- Sumideros. Recogen aguas en la planta inferior del edificio.

Una red horizontal, (en realidad, con poca pendiente) formada por los colectores, registros y cajas, que llevan las aguas recogidas hasta la caja de inspección mayor. Esta caja es registrable y un tubo la conecta con la red exterior de alcantarillado.

Esta red se coloca enterrada o colgada. En el primer caso, discurre por el subsuelo del edificio y los colectores son tuberías de diversos materiales, generalmente de hormigón.

Cuando la red horizontal va colgada, se sitúa en el techo de los locales de planta baja o sótano. Está compuesta, generalmente, por tuberías de PVC y carece de arquetas intermedias. En los quiebros y en la cabecera, cuenta con tapones o registros para su limpieza.

###### Al respecto, las siguientes recomendaciones:

- Las modificaciones (cambios del recorrido o de las condiciones de uso) necesitan el estudio y posterior realización de las obras.

- No vierta a la instalación aguas que contengan detergentes no biodegradables, aceites o grasas, colorantes permanentes, sustancias tóxicas o contaminantes, ni arroje objetos que puedan causar taponamientos, como pinzas de la ropa, paños, pequeñas prendas de vestir, fregonas, etc.

- Las canales, y las rejillas de cazoletas y sumideros estarán libres de obstáculos para el desagüe.

# 4.2.3.1.2. Plomería

Es la forma en que, tradicionalmente, se han venido denominando las instalaciones de sumi- nistro de agua fría y caliente.

# 4.2.3.1.3. Agua fría

La instalación de agua fría es la encargada de llevar el agua que se consume, desde la red de hasta los aparatos de consumo.

# 4.2.3.1.4. Red privativa del los laboratorios y edificios complementarios

Una vez conectado el servicio o cuando haya transcurrido mucho tiempo sin ser utilizado, abra todos los grifos y deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las tuberías y demás complementos de la instalación.

- Vigile cualquier goteo o mancha de humedad que le haga suponer la existencia de una fuga o avería.

- Revise, tan frecuentemente como sea necesario, los mecanismos de carga y descarga de la cisterna del inodoro.

- Efectúe comprobaciones en su contador para detectar posibles fugas o averías.

###### Si varía la presión de suministro, disminuyendo la que fuera habitual, será, probablemente, por alguna de estas tres causas:

- Una avería en la red pública, en cuyo caso, debe avisar a la AGUAPEN.

- Una avería en su propia instalación. En este supuesto, haga que se la revisen sin la menor dilación.

- Una avería en la red comunitaria o grupo de presión.

###### Respecto del equipo hidroneumático recuerde que:

- Es conveniente que el local donde se instale el equipo hidroneumático esté siempre limpio.

- Los depósitos de agua se mantendrán tapados para evitar la entrada de polvo y suciedad y proteger de posibles contaminaciones.

- La instalación eléctrica que alimenta el equipo hidroneumático debe funcionar correctamente.

- De igual forma, los elementos que componen el equipo hidroneumático (manómetro, calde- rín, electrobomba).

- Las electrobombas no deben funcionar si el depósito acumulador está vacío. Si esto sucediera, deberá pararse inmediatamente el funcionamiento y avisar para que un técnico proceda revisar el equipo y ponerlo de nuevo en marcha.

- Para aminorar los efectos de alguna avería conviene tener disponibles repuestos de los elementos de protección (fusibles) de las instalaciones electromecánicas.

# 4.2.3.1.5. Agua caliente

Es ésta una instalación cuyo completo servicio le exige cumplir dos funciones complementarias: producción y distribución.

La distribución se hace mediante una pequeña red que lleva el agua caliente desde el aparato productor hasta los diferentes puntos de consumo, generalmente, situados en la cocina, dormitorios y laboratorios.

- Para que el sistema se active es necesario establecer conexión con la instalación de agua fría: el fluido que transportan es el mismo. Y como su funcionamiento es parecido, todas las recomendaciones que se han hecho en el subtitulo anterior son igualmente válidas aquí.

- Solicite la asistencia técnica correspondiente, ante cualquier anomalía de funcionamiento en su calentador. Si está en período de garantía, la reclamación debe dirigirse al proveedor.

- Debe tenerse en cuenta también que el agua caliente produce dos consumos: el de agua y el de la energía necesaria para calentarla.

- Si circula por la red de suministro un agua con gran contenido de sales es probable que su instalación de agua caliente tenga algún problema añadido, pues las tuberías van acumulando depósitos salinos reduciendo el caudal que puede circular por su interior.

# 4.2.3.1.6. Desagües

Red privativa

Conduce el agua sucia de baños, laboratorios, talleres especializados, cocina, lavadero, y aseo, hasta los bajantes. Los elementos principales que la componen son:

La red de desagües está preparada para admitir el paso de residuos orgánicos, si bien con algunas limitaciones.

###### Algunos desechos no orgánicos se destruyen con dificultad y podrían obstruir las instalaciones de evacuación. Por tanto:

- No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños, compresas, etc., y otros elementos duros (como lápices, toallas higiénicas o cepillos de dientes).

- No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no biodegradables, colorantes permanentes, ácidos abrasivos, etc.).

- No convierta el inodoro (retrete) en un cubo de basura.

###### Para un correcto funcionamiento de los sifones:

- Vigile su nivel de agua. Una ausencia prolongada, sobre todo en tiempos secos, podría provocar la evaporación del agua que obstaculiza la emanación de malos olores.

- Utilice detergentes biodegradables que evitan la formación de espumas, las cuales podrían petrificar y obstruir o disminuir los conductos de evacuación.

###### En el supuesto de algún pequeño taponamiento:

- Deje correr agua caliente, que disuelve las grasas. Añadiendo algún producto apropiado (ni ácidos, ni productos corrosivos) de los que existen en el mercado, se puede ablandar el tapón.

###### En caso de avería de algún elemento de esta instalación:

- No utilice el aparato afectado hasta la reparación del deterioro. Si tras periodos más o menos largos de ausencia de usuarios, existen malos olores en las baterías sanitarias o cocinas, es generalmente debido a la inexistencia de agua en los sifones.

- Efectúe la descarga de la cisterna del inodoro y abra la grifería dejando correr el agua.

# 4.2.3.2. Electricidad

La instalación eléctrica se encarga de llevar el suministro de la energía más comúnmente utilizada.

- No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la intervención de un instalador electricista.

- No intente puentear, ni anular o sustituir cualquiera de los elementos del tablero de protección Individual; pondría en peligro la seguridad de la instalación y la de las personas que se sirven de ella.

- Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desconecte los aparatos y electrodomésticos. Una subida de tensión al restablecerse el suministro podría dañarlos.

- En caso de ausencia prolongada, desconecte la instalación por medio del interruptor diferencial general.

###### Tome las siguientes precauciones, le ayudarán a hacer una mejor y más correcta utilización de su instalación eléctrica, a evitar accidentes y a velar por su seguridad:

- No coloque las lámparas u otro elemento de iluminación directamente suspendido del cable correspondiente a un punto de luz.

- No enchufe cualquier aparato en cualquier toma de corriente. Cada aparato requiere una potencia distinta y cada toma de corriente está preparada para soportar una potencia máxima. Si la potencia del aparato es superior a la que soporta la toma de corriente, puede quemarse la base del enchufe, la clavija e incluso la instalación.

- Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo deje conectado, des- enchufe la clavija de alimentación de la toma de corriente.

- No olvide desenchufar las clavijas de alimentación de los aparatos de las tomas de corriente antes de hacer la limpieza.

- No enchufe o desenchufe las clavijas de alimentación con las manos mojadas.

- No use nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas o enchufes rotos.

- Al desconectar los aparatos, no tire del cordón o cable, sino de la clavija.

- No acerque los cables de alimentación de aparatos eléctricos a aparatos de calefacción o fuentes de calor. Los aislantes podrían derretirse y causar un incendio o una sacudida eléctrica.

- No manipule ningún aparato eléctrico sin haberlo desconectado.

- Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo eléctrico, lo más acon- sejable es desconectar el circuito correspondiente y efectuar la operación con las manos secas y los pies calzados. Y lo más seguro, desconectar el diferencial.

- No utilice los electrodomésticos cerca del agua o si usted mismo se encuentra mojado. Para su limpieza, desconéctelos previamente y no vuelva a utilizarlos hasta que estén completamente secos.

- Si cayera agua sobre algún aparato eléctrico, mantenga desconectado el aparato (o mejor, su circuito) hasta que desaparezca la humedad.

- Procure no hacer varias conexiones en un mismo enchufe (no utilice clavijas múltiples). Haga uso, si necesita varias tomas, de una alargadera de la sección adecuada con una base de tomas múltiples y, si pudiera ser, mejor con fusible e interruptor, con ello evitará posibles deterioros en su instalación.

- Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empotradas antes de taladrar una pared o techo, ya que podría electrocutarse si atraviesa una canalización con el taladro

###### Como medidas de ahorro energético, y para reducir la contaminación, tenga en cuenta:

- Limpiar frecuentemente las bombillas. Si están sucias iluminan peor y se funden.

- Aprovechar al máximo la luz solar. Encienda la luz sólo si es necesario.

- No dejar la luz encendida en aulas vacías.

- Devolver bombillas y tubos para que puedan ser reciclados.

# 4.2.3.2.1. Averías

La utilización, prácticamente permanente, de la energía eléctrica hace muy molesto para el CENAIM cualquier interrupción de suministro. Algunas «averías» en el propio podrían, no obstante, ser subsanadas provisionalmente hasta la llegada del técnico o instalador auto- rizado.

###### Derivaciones

Al producirse una derivación en cualquiera de los circuitos el interruptor diferencial «salta» automáticamente, cortando el paso de corriente a la instalación.

Si esto sucediera:

Proceda a desconectar todos los IAT y conecte el interruptor automático diferencial (IAD).

A continuación:

Conecte de nuevo, y de uno en uno, todos los IAT.  Aquel IAT que, al ser conectado, haga que el diferencial se dispare nuevamente, le estará indicando el circuito averiado. En este caso:

- Deje desconectado ese circuito. No insista en rearmarlo y el resto de la instalación podrá seguir funcionando. En cuanto le sea posible: haga que la avería sea subsanada por un instalador autorizado.

###### Cortocircuito

Se produce cortocircuito por el contacto directo entre fase y neutro, bien en un receptor, o en la instalación. En cuyo caso «saltará» el IAT correspondiente al circuito donde se haya producido el cortocircuito.

Para localizar el cortocircuito:

- Desconecte todos los receptores o aparatos del circuito correspondiente al IAT que ha «saltado».

- Conecte el IAT y si vuelve a saltar avise a un instalador ya que la avería está en la instala- ción.

- Si no salta el IAT vaya conectando y desconectando uno a uno los aparatos hasta localizar el que está averiado.

- Una vez localizado, proceda a conectar todos los aparatos, excepto el averiado y el IAT.

###### Sobrecargas

Al producirse, en un determinado momento, una demanda de potencia que supera la capacidad de la instalada, es decir, si el consumo es superior a la potencia contratada con la compañía suministradora, el Interruptor de Control de Potencia (ICP) «salta» automáticamente dejando sin corriente a toda la instalación.

En este caso:

- Desconecte algunos aparatos (los de más potencia o los menos necesarios para la labor que esté realizando). Una vez rebajada la potencia solicitada:

- Proceda a rearmar el ICP. En cualquier caso:

- No intente manipular en el interior de la caja precintada, donde estará alojado el ICP, ya que carece de protección a personas y su manipulación descuidada supone un alto riesgo.

En otros supuestos, puede producirse una sobrecarga sólo en un circuito determinado, en cuyo caso, se dispararía el IAT que lo protege. Para que se reponga dicho circuito deberá ir desconectando aparatos o lámparas suministrados por el mismo hasta conseguirlo.

# 4.2.3.3. Telefonía

- No debe manipular ni modificar la instalación sin la intervención de un técnico competente.

# 4.2.3.4. Protección contra incendios

Son instalaciones para hacer posible la extinción de un incendio y facilitar la evacuación del edificio siniestrado, en caso necesario. Entre las instalaciones contra incendios también se incluyen las de detección y alarma.

Los equipos e instalaciones que pueden encontrarse en los edificios son:

- Extintores. Aparatos portátiles y de uso manual. El agente extintor que contienen puede ser dióxido de carbono, agua, espuma química, etc. El extintor universal ABC (sólidos, líquidos, gaseosos) es el más indicado para intentar la extinción de los fuegos.

- Columna seca. Canalización de acero con tomas de agua en los distintos pisos del edificio para caso de incendio, y de uso exclusivo de los bomberos. La columna está siempre sin agua, – de ahí su nombre – salvo cuando los bomberos la usan para apagar un incendio.

- Sistemas de bocas de incendios equipadas, compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias.

- Alumbrado de emergencia, para los recorridos de evacuación. Se alimenta con energía de fuente propia y se pone en funcionamiento automáticamente.

- Alumbrado de señalización, que funciona de modo continuo indicando salidas y pasillos.

###### Las instalaciones de protección contra–incendios deben mantenerse siempre a punto. Por lo que:

- No se puede realizar ninguna modificación que altere el funcionamiento de la instalación.

- Un extintor que ha rebasado su fecha de caducidad podría no servir para nada.

- Deben mantenerse despejados los accesos a los aparatos y elementos de extinción.

- Después de un siniestro hay que realizar una revisión completa de todos los elementos componentes de la instalación.

# 4.2.3.5. Ventilación

Para conseguir la renovación de aire en el interior de las edificios, se utilizan diferentes sistemas de ventilación:

Ventilación natural. Abriendo ventanas y balcones, las corrientes de aire que se forman producen un intercambio con el exterior.

- La ventilación natural está siempre a disposición y su regulación no depende más que de la voluntad del propio usuario.

Ventilación forzada. El aire viciado del interior se desplaza a través de un conducto vertical por la fuerza del «tiro» que facilita un aspirador estático colocado como remate del conducto.

El sistema de ventilación forzada estaría formado por:

- Conductos. Prestan su servicio de ventilación a todos los recintos situados en la misma vertical.

- Rejillas. Facilitan entrada de aire viciado en los conductos.

- Aspirador estático. Elemento terminal del sistema, colocado sobre el conducto que sobresale de la cubierta.

  - Ventilación mecánica. El aire viciado se expulsa al exterior mediante un extractor mecánico.

La ventilación mecánica se instala más frecuentemente en las cocinas. El sistema está compuesto por:

- Conductos.

- Rejillas.

- Extractor o ventilador centrífugo.

- Sistema de accionamiento para la puesta en marcha automática del extractor o ventilador.

###### Para el correcto funcionamiento de estos sistemas:

- Procure facilitar la formación de «tiro», fenómeno sin el cual no será posible la renovación del aire.

- No obstruya las rejillas, ni modifique su situación.

- No debe llevarse a cabo ninguna acción sobre los conductos que afecte a su correcto funcionamiento. No se puede taladrar el conducto, pues quedaría inservible para su funcionamiento.

- No conecte directamente los conductos de extracción mecánica con los de ventilación forzada, perjudicaría notablemente al resto de las colegios.

- No deben realizarse obras que anulen o modifiquen los conductos.

- No dificulte, con ningún obstáculo, la salida del aire ni utilice el aspirador para fines impropios de su función (amarre de cuerdas para tendido de traperos o limpiones, por ejemplo).

- Se mantendrán siempre libres la entrada y salida (rejillas) del conducto para no entorpecer la evacuación del aire viciado.

# 4.2.3.5.1. Extracción de humos y gases

Es una instalación dispuesta para evacuar los productos de la combustión que se originan en las cocinas y en aparatos tales como las calderas de calefacción y/o el agua caliente.

- Toda modificación de esta instalación debe ser realizada previo estudio y dirección de técnico competente.

- No se colocarán, en los conductos de evacuación, elementos de regulación de tiro.

- No se deben conectar los conductos de evacuación de humos y gases con los de ventilación forzada.

# 4.2.4. Exteriores

- No podrán localizarse tiendas ni casetas metálicas con patrocinios publicitarios o similares en las áreas libres.

- Se deben seguir los parámetros de señalización exterior e interior contenidos en el manual de señalización específico.

- Se debe verificar la aparición de fisuras, grietas o desprendimientos de material para solicitar el concepto técnico especializado o la reparación inmediata del área afectada.

# 4.3. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO – INSPECCIONES Y ACTUACIONES

Se consideran obras, trabajos y actuaciones de mantenimiento todas aquellas acciones encaminadas a la conservación física y funcional de un edificio a lo largo del ciclo de vida útil del mismo.

Hemos de reconocer que la mayor parte de los usuarios no somos conscientes, en ocasiones, de que cualquier edificio se deteriora con el uso y que envejece con el paso de los años.

La mejor instalación (eléctrica, hidráulica, etc.), mal conservada está condenada al fracaso en poco tiempo. Para no llegar a tales extremos, bueno será que empecemos a darnos cuenta de que la falta de un adecuado mantenimiento provoca el envejecimiento prematuro de los edificios. Y que, consiguientemente, para evitar daños y consecuencias más graves que las que se derivan de un normal envejecimiento, el mantenimiento debe comenzar el mismo día en que se ocupa la edificación. No hacerlo así podría conducir a situaciones no deseadas y muy complicadas. Es cierto que todo tipo de mantenimiento genera un gasto. Pero todo usuario consciente de su condición debe pensar que, en realidad, está haciendo una inversión para evitar incurrir, a corto plazo, en gastos mucho mayores.  Así, los motivos para seguir procedimientos de mantenimiento son:

- Para conservar el patrimonio.

- Para evitar las molestias que generan las averías en las instalaciones, las paradas de los servicios (por ejemplo, los baños), las obras imprevistas de reparación.

- Por obligación derivada de la normativa vigente

- Por razones de: seguridad, higiene y salud (un taponamiento en los desagües, la contaminación del agua), confort

- Por economía. Si no se acomete el mantenimiento preventivo adecuado, cuando llegue la inevitable avería, no habrá forma aceptable de soportar el gasto que originará el daño.

- Una instalación mal conservada produce mayores consumos.

- Una instalación antigua, rinde poco y consume mucho.

- La falta de mantenimiento puede invalidar las garantías expedidas por los constructores.

# 4.4. PREVISIONES

Con el fin de facilitar las operaciones y trabajos de mantenimiento y conservación y ahorrar tiempo y dinero, se recomienda adoptar medidas previsoras como disponer de determina- dos repuestos para posibles sustituciones o reposiciones y conservar los catálogos, datos de materiales utilizados y documentación técnica final de la obra ejecutada. A continuación, se relacionan las previsiones más significativas que hay que tener en cuenta.

Se recomienda disponer de repuestos y recambios de:

- Baldosas para pisos, corredores y terrazas

- Azulejos, plaquetas o placas de enchapes de baños y cocinas

- Fusibles de protección en cuartos de contadores eléctricos

- Repuestos eléctricos

- Elementos de protección eléctrica de motores de depuración y circulación de agua, grupos de presión u otros

- Productos de limpieza

- Documentación técnica y administrativa

Se recomienda conservar y tener disponible en todo momento la documentación técnica y datos finales de la obra ejecutada, como:

- Catálogos de repuestos de equipos, máquinas, aparatos e instalaciones

- Planos de elementos, redes e instalaciones

- Datos de suministradores, marcas y modelos de:

  - Mecanismos eléctricos, Extintores

  - Carpinterías

  - Aparatos sanitarios y griferías Aislamientos e instalaciones

  - Máquinas, equipos y aparatos instalados Herrajes de puertas y ventanas

  - Enchapes y baldosines

- Datos de maestros de obra, instaladores y técnicos especializados

- Garantías de aparatos, equipos, máquinas e instalaciones

- Informes sobre pruebas e inspecciones y comprobaciones de especialistas, técnicos autorizados, y otros que hubieran intervenido en tales operaciones

  - Mecanismos eléctricos Extintores

  - Carpinterías

  - Aparatos sanitarios y griferías Calentadores

  - Aislamientos e instalaciones

  - Máquinas, equipos y aparatos instalados Herrajes de puertas y ventanas

  - Solerías

  - Alicatados y aplacados Persianas

- Protocolos, informes y dictámenes sobre pruebas e inspecciones y comprobaciones de especialistas, técnicos autorizados, y otros que hubieran intervenido en tales operaciones

# 4.5. GUÍA SUGERIDA DE MANTENIMIENTOS

A continuación se presentan, en forma detallada las instrucciones de mantenimiento relacionadas con aspectos tales como: frecuencias, inspecciones, comprobaciones y actuaciones que se deben aplicar dentro de los procesos de mantenimiento de las plantas físicas escolares:

# 4.5.1. Elementos constructivos

# 4.5.1.1. Cimentación

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente | Vigilar: Encargado mantenimiento Acciones en zonas contiguas a los laboratorios Excavaciones en predios vecinos. Obras subterráneas en la vía pública. Fugas de agua | Consultar a técnico competente de inmediato |

# 4.5.1.2. Estructura

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada año Cada 5 años Cada 15 años | Vigilar: Encargado mantenimiento Aparición de humedades. Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo. Ataques de comején, hongos por humedad, etc., en elementos estructurales de madera. Revisar: especialista Ataques de comején, hongos por humedad, etc..., en elementos estructurales de madera. Comprobar: especialista Estructura de hormigón: sellado juntas de dilatación. Estructura de acero: estado pintura de protección. Estructura de madera: estado pintura de protección. Revisar: técnico competente Estado general de la estructura. | Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o... Consultar técnico competente. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o… Consultar técnico competente. Según informe – dictamen del técnico competente. |

# 4.5.1.3. Muros de Fachadas

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada 3 años Cada 5 años Cada 15 años Permanentemente | Muros y revestimientos exteriors Vigilar: Encargado mantenimiento Aparición de humedades. Desplomes, fisuras y grietas. Desprendimientos, piezas sueltas. Revisar: especialista Juntas de dilatación y el sellado de juntas. Comprobar: especialista Anclajes de, cornisas, molduras y elementos salientes. Estado de ganchos de servicio ( se deben comprobar siempre con carácter previo a su utilización). Estado de pinturas. Revisar: técnico competente Estado general de los muros. Anclajes de alfagías, cornisas, molduras y elementos salientes. Puertas, ventanas y elementos de protección (tapasoles, rejas y barandas). Vigilar: Encargado mantenimiento Roturas de cristales. Anclajes y anclajes defectuosos de barandas. Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos. Ataque de hongos o insectos en los elementos de madera. | Reposición en su caso. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o... Consultar técnico competente. Según informe- dictamen del técnico competente. |

# 4.5.1.4. Muros de Fachadas

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Cada año Cada 3 años Cada 5 años | Comprobar: encargado mantenimiento Las juntas de dilatación en la carpintería, y entre la carpintería y los vidrios. Los sistemas de evacuación. Juntas de sellado entre puertas y ventanas y vanos. Revisar: Encargado mantenimiento La pintura de la carpintería y la cerrajería. Mecanismos de cierre y maniobra. Comprobar: especialista Los elementos de fijación y anclaje de las puertas y ventanas, rejas y barandas. Ataques de comején, hongos por humedad, etc.. en elementos de madera. Dilatación. Mecanismos de cierre y maniobras. Cintas, guías y topes de persianas. | Limpiar las puertas y ventanas y persianas. Reponer juntas, en su caso, por especialista. Limpiar orificios para evacuación de condensaciones. Repintar o barnizar, en su caso por especialista. Ajustar y engrasar cierres, bisagras y demás elementos móviles de la carpintería y elementos de protección. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o… Consultar técnico competente. |

# 4.5.1.5. Divisiones interiores

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Permanentemente Cada 3 años Cada 5 años | Muros Vigilar: Encargado mantenimiento Aparición de humedades. Fisuras, grietas y desprendimientos. Puertas, mamparas y barandas de escaleras Vigilar: Encargado mantenimiento Cierres defectuosos. Roturas de cristales. Anclajes y anclajes defectuosos. Ataque de hongos o insectos en la madera. Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos. Revisar: Encargado mantenimiento La pintura de la carpintería y la cerrajería. Mecanismos de cierre y maniobra. Repintar, en su caso, por un especialista. Ajustar y engrasar cierres, bisagras y demás elementos móviles de la carpintería y elementos de protección. Comprobar: especialista Los elementos de fijación y anclaje de las barandas. Ataques de comején, hongos por humedad, etc.. en elementos de madera. Oxidaciones y corrosiones en elementos metálicos. | Repintar, en su caso, por especialista. Ajustar y engrasar cierres, bisagras y demás elementos móviles de la carpintería y elementos de protección. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o... Consultar técnico competente. |

# 4.5.1.6. Cubiertas

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada año Cada 3 años Permanentemente Cada año | Azoteas Vigilar: Encargado mantenimiento Empozamientos de agua Fisuras, grietas, hundimientos y piezas sueltas. Aparición de humedades en los techos de la última planta. Revisar: encargado mantenimiento o especialista, preferentemente antes de época de lluvias: Juntas de dilatación y canales. Encuentros con paramentos verticales. Juntas de pisos en remates. Estado de la pisos. Comprobar: especialista Estado de impermeabilizaciones, acabados superficiales, anclaje de elementos sobresalientes de cubierta, ductos, etc. Cubiertas Vigilar: encargado mantenimiento Aparición de vegetaciones. Hundimientos y piezas rotas o desplazadas. Aparición de humedades en los techos de la última planta. Revisar: especialista, referentemente antes de la época de lluvias: Canales, bajantes y piezas de cubierta. Encuentros con paramentos y culatas verticales. | Limpieza general de remates, gárgolas y canales de desagüe. Reponer o reparar por especialista los elementos dañados. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o… Consultar técnico competente. Limpieza general de canales, bajantes y canales de desagüe. Reponer o reparar por especialista, los elementos dañados. |

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Cada 5 años Permanentemente Cada año Cada 5 años | Comprobar: especialista Estado de sujeciones de piezas, juntas, canales, remates, elementos sobresalientes de cubierta, etc. Especiales (claraboyas) Vigilar: Encargado mantenimiento Rotura de vidrios o placas y piezas sueltas. Aparición de goteras o humedades. Sistema de cierre y accionamiento de elementos móviles. Revisar: especialista, preferentemente antes de la época de lluvias Juntas, encuentros y canales. Encuentros con paramentos verticales y culatas. Los sistemas de cierre y accionamiento de elementos móviles. Comprobar: especialista Estado de elementos de fijación, anclajes, sellados, etc. Pintura de los elementos metálicos. | Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o… Consultar técnico competente. Limpieza general. Limpieza general. Reponer o reparar por especialista los elementos dañados o defectuosos. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o… Consultar técnico competente. |

# 4.5.2. Revestimientos y acabados

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada 2 años Permanentemente Cada 2 años Permanentemente Cada 2 años Permanentemente | Pisos Piedras naturales Vigilar: Encargado mantenimiento Aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras, grietas y abombamientos. Aparición de humedades. Revisar: encargado mantenimiento Brillo de las superficies en suelos interiores. Estado de las juntas. Cerámicos Vigilar: encargado mantenimiento Aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras y grietas. Revisar: encargado mantenimiento Juntas en suelos exteriores. Vanos y remates Vigilar: Encargado mantenimiento Aparición de humedades. Aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras y grietas. Comprobar: encargado mantenimiento Juntas de sellado entre puertas y ventanas y vanos. Enchapes Vigilar: Encargado mantenimiento Aparición de desprendimientos de piezas sueltas, fisuras, grietas, abombamientos y zonas huecas. Aparición de humedades. | Pulir y lustrar por personal especializado. Rejuntar en su caso por especialista. Rellenar y sellar juntas por especialista. Reponer juntas, en su caso, por especialista. |

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Cada año Cada 5 años Permanentemente Cada 10 años Permanentemente Cada 5 años | Revisar: encargado mantenimiento Juntas con los aparatos sanitarios. Comprobar: encargado mantenimiento o especialista Adherencia con el soporte y estado de juntas y encuentros Revestimientos Vigilar: Encargado mantenimiento Aparición de abombamientos, desprendimientos, fisuras y grietas. Aparición de humedades. Revisar: especialista Estado del revestimiento Revisar: especialista Estado del revestimiento. Cielos rasosç Vigilar: encargado mantenimiento Aparición de desprendimientos, abombamientos, fisuras y grietas. Aparición de humedades. Comprobar: especialista Estado general de la estructura de soporte. Comprobar: especialista Estado general de sustentaciones. | Reponer los sellados, en su caso. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o... Consultar técnico competente. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o... Consultar técnico competente. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o... Consultar técnico competente. |

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada 5 años | Pinturas interiores Vigilar: encargado mantenimiento Aparición de abombamientos y desprendimientos. Aparición de humedades. Comprobar: encargado mantenimiento Estado general de las pinturas. | Proceder, en su caso, al repintado de las zonas en mal estado. |

# 4.5.3. Instalaciones

# 4.5.3.1. Instalaciones sanitarias

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada año Permanentemente | Redes horizontales (cajas de inspección y colectores) Vigilar: Encargado mantenimiento Atascos y malos olores. Aparición de humedades y fugas de agua. Roturas y hundimientos del pavimento. Comprobar: especialista, preferentemente, antes de época de lluvias: Elementos de anclaje y fijación en redes descolgadas. Funcionamiento de toda la red. Estado de tapas de cajas de inspección y pozos de registro. Redes verticales (bajantes) Vigilar: encargado mantenimiento Atascos y malos olores. Aparición de humedades y fugas de agua. Deterioros en elementos de anclaje y fijación de bajantes accesibles. | Limpieza de canalizaciones, registros y cajas de inspección. Efectuar, en su caso, la reparación o sustitución de materiales deteriorados. |

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Cada 5 años | Comprobar: especialista Elementos de anclaje y fijación de bajantes accesibles, dilatación en juntas y funcionamiento. | Proceder, en su caso, a las reparaciones detalladas por el especialista, o… Consultar técnico competente. |

# 4.5.3.2. Instalaciones hidráulicas

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada año Permanentemente Cada 3 meses Cada año | Desagües (aparatos, trampas de grasas, arenas y tuberías) Vigilar: Encargado mantenimiento Atascos y malos olores. Aparición de humedades y fugas de agua. Comprobar: Encargado de mantenimiento Trampas de grasas, arenas y sifones registrables de pocetas y lavaplatos en las cocinas existentes. Red de distribución de agua fría Vigilar: encargado mantenimiento Excesivo consumo. Aparición de humedades y fugas de agua. Comprobar: encargado de mantenimiento Obstrucciones en economizadores de grifos. Comprobar: encargado de mantenimiento Apertura y cierre en grifos y llaves de corte de la instalación. | Mantener el agua a nivel en sifones y sumideros. Limpieza de trampas de grasas y arenas, sifones registrables y válvulas de desagües de aparatos. Limpieza de economizadores en grifos. En caso de deficiente funcionamiento, proceder a su reparación o sustitución por especialista. |

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Cada 5 años Permanentemente Cada año Permanentemente Cada 6 meses | Revisar: especialista Dilatación y funcionamiento. Aparatos sanitarios Vigilar: encargado mantenimiento Deficiente funcionamiento del mecanismo de descarga de la cisterna del sanitario. Roturas y desplazamientos en aparatos sanitarios. Comprobar: encargado de mantenimiento Juntas de aparatos con pisos, enchapes y placas o tapas de las cocinas integrales. Anclajes y anclajes. Equipos Vigilar: encargado mantenimiento Corrosiones. Aparición de fugas de agua. Falta de presión en la red. Comprobar: especialista El funcionamiento del presostato y del regulador del aire. Apertura/Cierre de válvulas de compuerta de aspiración y salida. Funcionamiento de válvula de retención. | Proceder, en su caso, a las reparaciones oportunas por especialista. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista. Proceder, en su caso, a las reparaciones o sustituciones oportunas por especialista. Limpieza del depósito acumulador. Lubricación-engrase de cojinetes y rodamientos de electrobomba. Limpieza de filtros de aspiración de bombas. |

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Cada año Cada 5 años Cada 10 años | Comprobar: especialista La inexistencia de corrosiones en depósito de presión. Altura manométrica de aspiración. Estado de anclajes y antivibratorios. Estado de la cisterna. Funcionamiento del equipo de presión. Válvulas de paso, corte y reductoras de presión. Comprobar: especialista Conducciones. Inspección reglamentaria (obligatorio): especialista Prueba reglamentaria del tanque o depósito del equipo de presión. | Limpieza de electrobombas y regulador de aire. Limpieza exterior del depósito de presión. Proceder, en su caso, a las reparaciones o sustituciones oportunas, por especialista. Limpieza del aljibe. Limpieza de llaves y lubricación, en su caso, de vástagos. Ajustes y sustituciones, en su caso, de elementos del grupo de presión y válvulas. Posible necesidad de limpieza, según criterios técnicos, de sedimentos producidos por el agua e incrustaciones en su interior. Proceder, en su caso, a las reparaciones o sustituciones oportunas, por especialista. |

# 4.5.3.3. Instalaciones Eléctricas

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada mes Cada año Cada 5 años | Desagües (aparatos, trampas de grasas, arenas y tuberías) Vigilar: Encargado mantenimiento Deterioro de aislamientos en cables vistos. Desprendimientos o roturas de tomas de mecanismos eléctricos. Desprendimientos de aparatos de iluminación. Reiterados saltos de interruptores automáticos magnetotérmicos o diferenciales. Comprobar: Encargado mantenimiento Correcto funcionamiento del interruptor automático diferencial. Comprobar: Encargado mantenimiento Ventilación, desagüe y ausencia de humedades en tablero de contadores. Comprobar: Especialista Caja general de protección. Estado, aislamiento y caída de tensión de conductores, línea repartidora y líneas individuales y de distribución. Dispositivos de protección en cuadro de protección de líneas de fuerza motriz, cuadro general de protección de líneas de alumbrado y cuadro general de distribución. | Accionar el dispositivo de prueba. Sustitución en su caso por personal especialista. Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista Ejecutar las sustituciones y reparaciones detalladas por el especialista. |

# 4.5.3.3.1. Redes de tierra

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente | Vigilar: Encargado mantenimiento Roturas y deterioros en dispositivos de toma de tierra en enchufes. |  |
| Cada 5 años | Comprobar: especialista La instalación en general. La resistencia a tierra. | Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o… Consultar técnico competente. |

# 4.5.3.4. Telefonía

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada año | Vigilar: Encargado mantenimiento Alteraciones en la recepción de señal. Roturas, deterioros, etc., en los elementos de la red. Vigilar: Encargado mantenimiento Anclajes, corrosión y ausencia de humedad en armarios de registro de enlace, principal y secundarios, y canalizaciones no empotradas. | Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista. |

# 4.5.4. Zonas exteriores

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada 2 años | Vigilar: Encargado mantenimiento Aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras, grietas y abombamientos. Revisar: encargado mantenimiento Juntas en encuentros con muros, entre baldosas y de dilatación. | Rellenar y sellar juntas por especialista. |

# 4.5.5. Mobiliario

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente | Vigilar: Encargado mantenimiento Roturas, desprendimientos, grietas, etc. Estado general de los elementos. | Ejecutar mantenimiento y reparaciones |

# 4.5.6. Jardinería (Plantas, árboles y prados)

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente | Vigilar: Encargado mantenimiento Aparición de plagas. Falta de riego. |  |
| Cada año | Comprobar: encargado mantenimiento o especialista Necesidad de podas o transplantes | Proceder a la poda y trasplante, en su caso, por especialista. |

# 4.5.7. Sistema de riego

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada año Cada 5 años | Vigilar: Encargado mantenimiento Roturas y hundimientos. Aparición de humedades y fugas de agua. Revisar: especialista o usuario Estado de interiores de cajas de inspección, llaves, aspersores, bocas de riego, mangueras, etc. Funcionamiento de la red y de los programadores automáticos o manuales. Comprobar: especialista Dilatación de la red mediante prueba de presión correspondiente. | Limpiar cajas de inspección y orificios de salida de agua (aspersores, bocas de riego, mangueras, etc.). Efectuar en su caso, la reparación o sustitución de materiales deteriorados. Ejecutar las reparaciones y sustituciones detalladas por el especialista. |

# 4.5.8. Alumbrado exterior

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada mes Cada 5 años | Vigilar: Encargado mantenimiento Deterioro o ausencia de tapas de registro de conexiones, y deterioro en aislamientos en cables vistos. Desprendimientos o roturas de tomas de corriente. Roturas y desprendimientos de aparatos de iluminación. Reiterados saltos de interruptores magnetotérmicos o diferenciales. Oxidaciones de elementos metálicos. Comprobar: encargado mantenimiento Correcto funcionamiento del interruptor difer Comprobar: especialista Iluminancia. Estado, aislamiento y caída de tensión de conductores, línea repartidora y de distribución. Estado de precintos y tapas de registro. Dispositivos de toma de tierra y de protección, en cuadro general de protección. Estado de pinturas de elementos metálicos.encial. | Accionar el botón de prueba. Sustitución, en su caso, por personal especialista. Desmontaje para limpieza interior y exterior de difusores, lámparas y farolas. Ejecutar las sustituciones y reparaciones detalladas por especialista. |

# 4.5.9. Abastecimiento de agua

| FRECUENCIA | INSPECCIONES Y COMPROBACIONES | ACTUACIONES |
| --- | --- | --- |
| Permanentemente Cada año Cada 5 años | Vigilar: Encargado mantenimiento Aparición de humedades y fugas de agua. Comprobar: Encargado de mantenimiento Apertura y cierre en grifos y llaves de corte de la instalación. Revisar: especialista Anclajes en columnas y montantes vistos. Dilatación y funcionamiento. | En caso de deficiente funcionamiento proceder a su reparación o sustitución por especialista. Ejecutar las sustituciones y reparaciones detalladas por especialista. |

Nota: Este manual de mantenimiento ofrece sugerencias y recomendaciones a seguir de manera general. Para el caso de equipos especializados, como sistemas de bombeo para piscinas, de tratamiento UV, Ozono, etc., se deberán seguir las recomendaciones de mantenimiento del proveedor.