PROYECTO DE LOS ESTUDIOS COMPLETOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM

MEMORIA DISEÑO ELÉCTRICO

ÍNDICE

Contenido

1.	MEMORIA ELÉCTRICA	4

1.1 GENERALIDADES	4

1.2 ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES	4

1.3 SISTEMA AÉREO EN MEDIA TENSIÓN	5

1.4 CASAS DE MÁQUINAS	6

1.4.1 CASAS DE MÁQUINAS 1	6

1.4.1.1 CUARTO DE TRANSFORMADORES.	7

1.4.1.2 CUARTO DE GENERADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS.	7

1.4.2 CASAS DE MÁQUINAS 2	8

1.4.2.1 CUARTO DE TRANSFORMADORES Y CELDAS.	9

1.4.2.2 CUARTO DE GENERADORES	10

1.4.2.3 TABLEROS	11

1.5 GAMAS (VIVIENDAS)	12

1.6  PROPUESTA DE TRABAJOS A REALIZAR EN LA READCECUACIÓN	13

1.6.1 ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN	15

1.6.2 CELDAS	15

1.6.3 CUARTO DE TRANSFORMADORES	16

1.6.3.1 REQUERIMIENTOS	16

1.6.3.2 UBICACIÓN	16

1.6.3.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	16

1.6.4 TRASNFORMADORES	17

1.6.4.1 TRANSFORMADOR LABORATORIOS	17

1.6.4.2 TRANSFORMADOR CUARENTENA	17

1.6.4.3 TRANSFORMADOR BODEGAS	17

1.6.5 BANCOS DE CAPACITORES	18

1.6.6 GENERACIÓN DE EMERGENCIA	19

1.6.6.1 GENERADORES	19

1.6.6.2 TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	19

1.6.7 ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN	20

1.6.8 TABLEROS DE MEDIDORES	20

1.6.9  PANELES Y TABLEROS	21

1.6.9.1 PANELES.	21

1.6.9.2 TABLEROS PRINCIPALES	21

1.6.9.3 TABLEROS DE CONTROL Y FUERZA PARA SISTEMAS DE BOMBEO.	22

1.6.10  ALIMENTADORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS	22

1.6.11 CIRCUITOS DERIVADOS	22

1.6.12 ALUMBRADO PÚBLICO	23

1.6.13 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	23

1.6.14 RECORRIDO DE LOS DUCTOS ELÉCTRICOS	23

1.6.14.1 RECORRIDO DE LA CANALIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN	23

1.6.14.2 RECORRIDO DE LA CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN.	24

1.6.15  POSTES DE FIBRA DE VIDIRIO	24

1.6.16 CONDUCTOR AÉREO	28

1.6.17 ESTRUCTURAS AÉREAS A UTILIZARSE.	28

1.6.17.1 ESTRUCTURAS AÉREAS EN MEDIA TENSIÓN.	28

1.6.17.2 ESTRUCTURAS AÉREAS EN BAJA TENSIÓN.	29

1.6.17.3 TENSORES.	32

1.6.18 AISLADORES	33

1.6.19 HERRAJES GALVANIZADOS	34

1.6.20 NORMAS	34

1.6.21 MATERIALES	34

1.6.21.1 GALVANIZADO	35

1.6.21.2 CONFORMACIÓN DE PERNOS	35

1.6.21.3 GRAPAS Y MISCELANEOS	36

1.6.21.4 NORMAS DE FABRICACIÓN Y ENSAYOS	36

1.6.21.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES.	36

1.6.22 IMPORTANTE	37

2.	CUADROS DE CARGA	38

3.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	39

3.1. Normas	39

3.2. Materiales	39

3.2.1.  Tuberías	39

Generalmente se utilizará este tipo de tubería para los circuitos derivados  y circuitos alimentadores.	39

3.2.2.  Cajas	40

3.2.2.1.  Cajas Metálicas	40

3.2.3.  Conductores de Baja Tensión	40

3.2.4.  Tableros	41

3.2.5. Paneles de Distribución	41

3.2.6. Disyuntores	41

3.2.7.  Interruptores tomacorrientes	42

3.3 DISPOSICIONES GENERALES	43

PROYECTO DE LOS ESTUDIOS COMPLETOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM

- MEMORIA ELÉCTRICA

1.1 GENERALIDADES

El proyecto eléctrico se lo ha realizado siguiendo las indicaciones contempladas en las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización  y reglamentos de la empresa Eléctrica del Ecuador.

Para la codificación de la infraestructura existente y propuesta se ha empleado los códigos definidos en la Homologación del MEER.

El proyecto contempla la construcción CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS en Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena.

1.2 ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES

Los días Sábado 14 y Domingo 15 de Junio de 2015, personal técnico bajo la dirección técnica del Ing. Víctor Ramírez Yépez, Ingeniero en Electricidad especializado en Sistemas de Potencia, procedió a realizar el levantamiento del sistema eléctrico actual instalado en CENAIM.

En atención a los Terminos de referencia, en los que se indica que los laboratorios viejos serán demolidos, creando así espacios físico para la construcción de los nuevos laboratorios, no se realizó el relevamiento de las instalaciones eléctricas existentes en los mismos, pero si se realizó el relevamiento de la casa de máquinas.

En vista de que el área de las Gamas (viviendas), se energiza actualmente desde un alimentador secundario provieniente de la cámara de transformación a desinstalar, se consideró su relevamiento.

Cumpliendo con el objetivo de este informe a continuación se detalla el sistema eléctrico existente, y las novedades encontradas en el mismo.

1.3 SISTEMA AÉREO EN MEDIA TENSIÓN

Partiendo desde la línea trifásica aérea que pasa en la Ruta del Spondylus se deriva un ramal trifásico aéreo compuesto por tres conductores #2 AWG ACSR para las fases y un conductor #2 AAC para el neutro, este ramal recorre dentro de las instalaciones de CENAIM.

Los postes que conforman este ramal aéreo son de hormigón de 11 metros de altura. Ver Figura 1.

IMAGEN 1: Entrada de ramal Trifásico a predios de CENAIM

Una vez dentro del predio se realizan dos bajantes en media tensión:

- Acometida en media tensión 1.- Conformanda por tres conductores #2 AWG XLPE CL.15 KV para las fases y un conductor #4 AWG para la tierra, esta acometida energiza el banco de trasformadores 3X50 KVA, ubicado en el área de los laboratorios a demoler.

Se pudo observar que el poste bajante cuenta con tres cajas portafusibles y no cuenta con los parrayos de protección contra sobrecargas y/o descargas atmosféricas.

- Acometida en media tensión 2.- Conformanda por tres conductores #2 AWG XLPE CL.15 KV para las fases y un conductor #4 AWG para la tierra, esta acometida energiza el transformador trifásico de 300 KVA, ubicado en los laboratorios construidos por los Japoneses.

Se pudo observar que el poste bajante cuenta con tres cajas portafusibles y no cuenta con los parrayos de protección contra sobrecargas y/o descargas atmosféricas.

| IMAGEN 2: Bajante trifásica para Banco de Transformadores 3X50 KVA, sin parrarayos. | IMAGEN 3: Bajante trifásica para Transformador trifásico de 300 KVA, sin parrarayos. |
| --- | --- |

1.4 CASAS DE MÁQUINAS

El Centro cuenta con dos casas de máquinas:

Casa de máquinas 1, ubicada en el áreas de los laboratorios a demoler.

Casa de máquinas 2, ubicada en las áreas de los laborarios construidos por los Japoneses.

1.4.1 CASAS DE MÁQUINAS 1

Esta casa de máquinas está conformada por:

- Cuarto de Transformadores.

- Cuarto de Generadores y tableros eléctricos.

Esta casa de máquinas cuenta con su propio sistema de medición Semi-indirecto a través de transformadores de corriente instalados en el secundario del banco de transformadores.

| IMAGEN 4: Medidor de la Casa de Máquinas 1. | IMAGEN 5: Transformadores de corriente instalados en el secundario del banco 3x50 KVA. |
| --- | --- |

1.4.1.1 CUARTO DE TRANSFORMADORES.

La cámara de transformación está conformada por tres transformadores convencionales monofásicos de 50 KVA, que conforman un banco con secundario en estrella. Ver imagen 6.

La cámara de transformación está separada del cuarto de generadores y tableros con una división de malla metálica. Ver imagen 7.

| IMAGEN 6: Banco de transfromadores. | IMAGEN 7: División de malla metálica. |
| --- | --- |

Las dimensiones de la cámara de transformación, según el levantamiento son de 2,00 x 6,00 metros.

Las dimensiones de la puerta de malla son de 1,50 metro de ancho por dos metros de alto.

1.4.1.2 CUARTO DE GENERADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS.

Dentro de este cuarto se encuentran instalados dos generadores trifásicos con las siguientes características de placa (ver imágenes 11 y 12):

- Potencia aparente: 13 KVA.

- Potencia efectiva: 10 KW.

- Voltaje: 220-127V.

- Frecuencia: 60 Hz.

Uno de los dos generadores se encuentra averiado.

| IMAGEN 8: Generador trifásico de 10 KW averiado. | IMAGEN 9: Generador trifásico de 10 KW activo. |
| --- | --- |

Dentro del mismo cuarto donde se encuentran instalados los generadores, se encuentran instalado el tablero de distribución principal y tableros de distribución secundarios.

| IMAGEN 10: Tablero de distribución Principal | IMAGEN 11: Tablero de distribución Secundario sin breaker de protección principal |
| --- | --- |

Dentro del tablero de distribución principal se encuentra instalado el disyuntor Principal de 3P-200 A, y los disyuntores secundarios para Garita, Generador y Contactor.

1.4.2 CASAS DE MÁQUINAS 2

Ubicada en las áreas de los laboratorios construidos por los japonenes, esta casa de máquinas está conformada por:

- Cuarto de Transformadores y Celdas.

- Cuarto de Generadores.

- Cuarto de Tableros Eléctricos

Esta casa de máquinas cuenta con su propio sistema de medición Indirecto a través de transformadores de corriente y transformadores de potencial instalados dentro de la Celda de Medición.

| IMAGEN 12: Medidor de la Casa de Máquinas 2. | IMAGEN 13: Celdas de Media tensión. |
| --- | --- |

1.4.2.1 CUARTO DE TRANSFORMADORES Y CELDAS.

Dentro de un mismo ambiente se encuentran instalados los siguientes elementos:

- Celda de medición

- Celda de protección Principal

- Transformador trifásico convencional de 300 KVA, con relación de transformación 13200/220-127V. Ver Imagen 14.

- Transformador Especial Trifásico a Bifásico de 200 KVA, con relación de transformación 220 V trifásicos a  dos salidas de 220-110V monofásicos. Ver Imagen 15.

- Transformador Especial Trifásico a Bifásico de 20 KVA, con relación de transformación 220 V trifásicos a  dos salidas de 220-110V monofásicos. Ver Imagen 16.

| IMAGEN 14: Transformador Trifásico 300 KVA. | IMAGEN 15: Transformador Especial 200 KVA. | IMAGEN 16: Transformador Especial 20 KVA. |
| --- | --- | --- |

1.4.2.2 CUARTO DE GENERADORES

Dentro de este cuarto se encuentran instalados tres generadores trifásicos con las siguientes características de placa (ver imágenes 17 y 18):

Generador 1

- Potencia efectiva: 260 KW.

- Voltaje: 220-127V.

- Frecuencia: 60 Hz.

- Marca: STEMAC

Generador 2

- Potencia aparente: 65 KVA.

- Voltaje: 220-127V.

- Frecuencia: 60 Hz.

- Marca: DENYO POWER

Generador 3

- Potencia aparente: 65 KVA.

- Voltaje: 220-127V.

- Frecuencia: 60 Hz.

- Marca: DENYO POWER

| IMAGEN 17: Generador 1 | IMAGEN 18: Generadores 2 y 3 |
| --- | --- |

En relación a los sistemas de transferencia, se tiene un tablero en cuyo interior se encuentran instalados los sistemas de transferencia para los tres generadores:

- Sistema de transferencia para generador 1:

- Sistema de transferencia automático trifásico de 700 Amperios

- Entrada normal proveniente desde el secundario del transformador de 300 KVA.

- Entrada de emergencia proviene del Generador 1 de 260 KW.

- Respalda el 100 % de la carga del transformador de 300 KVA.

- Sistema de transferencia para Generador 2:

- Sistema de transferencia manual trifásico de 225amperios

- Entrada normal proveniente desde las barras del módulo de trasferencia automática del Generador 1

- Entrada de emergencia proviene del Generador 2 de 65 KVA.

- Respalda la carga del transformador especial de 20 KVA.

- Sistema de transferencia para Generador 3:

- Sistema de transferencia manual trifásico de 225amperios

- Entrada normal proveniente desde las barras del módulo de trasferencia automática del Generador 1

- Entrada de emergencia proviene del Generador 3 de 65 KVA.

- Respalda Parte de la carga del tablero de Iluminación 1 y parte de la carga del Power Panel.

| IMAGEN 19: TABLERO DE TRANSFERENCIA | IMAGEN 20: MÓDULO DE TRANSFERENCIA AUTÓMÁTICA PARA GENERADOR 1 | IMAGEN 21: MÓDULOS DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA GENERADORES 2 Y 3. |
| --- | --- | --- |

1.4.2.3 TABLEROS

Dentro del tablero de distribución Principal se encuentra instalado el Disyuntor  Principal de 3P-800 A regulable, además del disyuntor secundario de 3P-700 A. que energiza al transformador especial de 200 KVA.

Dentro de este tablero se encuentra instalado un disyuntor que retroalimenta la trasferencia manual del Generador 2, además de un sistema de transferencia obsoleto.

Directamente desde las barras de cobre se alimenta el segundo barraje del Power Panel.

Se observó que las puertas de los tableros no cierran correctamente y que la tapa posterior del tablero de distribución principal ha sido removida, exponiendo de esta forma al libre contacto el barraje y los terminales energizados.

| IMAGEN 22: Disyuntor Principal regulable de 3P-800. | IMAGEN 23: Disyuntores Secundarios. | IMAGEN 24: Sistema de trasnsferencia obsoleto. |
| --- | --- | --- |

1.5 GAMAS (VIVIENDAS)

Partiendo de un aliemntador secundario subterráneo perteneciente del sistema eléctrico de la cámara de transformación a desmontar se energizan el tablero de distribución principal de las Gamas (viviendas), el mencionado tablero no cuenta con disyuntor principal y evidencia claramente afectaciones en su estructra metálica y en sus disyuntores secundarios producto de la salinidad.

| IMAGEN 25: Acometida subterránea a tablero principal de Gamas. | IMAGEN 26: Barras de cobre sin disyuntor principal. | IMAGEN 27: Disyuntores secundarios. |
| --- | --- | --- |

Se verificó que cada una de las Gamas cuenta con su respectivo Panel de Circuitos Derivados, donde se realiza la proteccion de los respectivos circuitos de alumbrado y tomacorriente.

| IMAGEN 28: Panel de Circuitos Derivados de Gama 1. | IMAGEN 29: Panel de Circuitos Derivados de Gama 2. | IMAGEN 30: Panel de Circuitos Derivados de Gama 3. |
| --- | --- | --- |

1.6  PROPUESTA DE TRABAJOS A REALIZAR EN LA READCECUACIÓN

Reconstrucción de la obra civil, tanto de la casa de máquinas, como de la canalización subterránea en el área de los laboratorios a demoler.

Unificar la  medición de energía a través de un sistema de medición en media tensión, el mismo que deberá ser instalado en la casa de máquinas de los nuevos laboratorios. La utilización de celdas de medición será consensuado con personal técnico del departamento de distribución de CNEL E.P. Unidad de Negocios Santa Elena.

Unificar la protección y  el seccionamiento en media tensión a través de la utilización de celdas de media tensión, las cuales serán instaladas dentro del cuarto de celdas de los nuevos laboratorios. Se deberá considerar una celda de protección principal y tres celdas de protección secundaria para los siguientes sistemas:

- Cámara de transformación a construirse en los nuevos laboratorios.

- Primario aéreo trifásico existente dentro del predio, el cual a su vez energiza al transformador existente de 300 KVA y energizará al futuro transformador para las nuevas bodegas.

- Futuro Malecón y cerramiento. El consultor eléctrico del Proyecto Malecón y cerramiento deberá considerar su acometida en baja tensión desde el tablero de distribución TD-1.

Provisión e instalación de un nuevo trasformador trifásico convencional, el cual suministrará de energía eléctrica en baja tensión a los nuevos laboratorios.

Provisión e instalación de un nuevo trasformador trifásico convencional, el cual suministrará de energía eléctrica en baja tensión a Cuarentena.

Provisión e instalación de un nuevo generador trifásico, el cual suministrará de energía eléctrica en casos de emergencia a los nuevos laboratorios.

Provisión e instalación de un nuevo generador trifásico, el cual suministrará de energía eléctrica en casos de emergencia a Cuarentena.

Para las nuevas bodegas a construirse, las cuales serán ubicadas cerca del comedor, se propone la provisión e instalación de un transformador trifásico tipo Padmounted el cual será instalado cerca de la subida de las escaleras.

Provisión e instalación de nueva acometida en baja tensión y nuevo tablero de distribución para las Gamas (viviendas).

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizarse por los oferentes son los que a continuación se detallan:

DESMONTAJES

Para la realización de estos trabajos Ingeniero Eléctrico Contratista deberá de realizar personalmente la coordinación con los funcionarios de CENAIM, tratando de disminuir la afectación por los cortes de suministro eléctrico.

ACOMETIDA MEDIA TENSION

Suministro, colocación y conexión de acometidas subterráneas en media tensión.

Suministro, colocación y conexión de  transformadores convencionales en banco delta cerrado.

ACOMETIDA  BAJA TENSION

Suministro y colocación de sistema eléctrico secundario  en baja tensión.

Suministro y colocación de tableros de distribución principales y secundarios

Suministro y colocación de bancos de capacitores variables.

Suministro y colocación de Grupo Electrógeno.

Suministro y colocación de transformadores Secos para suministrar energía normal a nivel de voltaje de 120-240V.

DISTRIBUCIÓN AÉRA EN BAJA TENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

Suministro y colocación de postes de fibra de vidrio (P.R.F.V), según normativas vigentes del MEER.

Suministro y colocación de estructuras y herrajes.

Suministro y colocación de cables de aluminio.

Suministro e instalación de luminarias.

OTROS

Construcción de canalizaciones para el ingreso y salida de los sistemas eléctricos primarios y secundarios hacia el cuarto de transformadores.

Suministro y colocación del sistema de Puesta a Tierra para transformadores.

Rotulación de tableros y paneles.

Pruebas de los sistemas, debe incluir un reporte por escrito de todos los parámetros eléctricos tomados.

Planos  "as built".

El oferente deberá mantener un Ingeniero en Electricidad como Residente.

1.6.1 ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN

El proyecto será energizado desde las redes de media tensión de la UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA ELENA-CNEL EP.

Tanta canalización subterránea como la bajante serán construidas con Tubería PVC doble pared de 4” de diámetro. La tubería de acometida entrará sin ninguna derivación, desde el exterior hasta la cámara de transformación.

La acometida en media tensión está conformada por tres conductores #2 AWG, XLPE, clase 15 KV, para las fases y un conductor #4 AWG, de cobre desnudo, para la tierra.

1.6.2 CELDAS

La protección y el seccionamiento de las subestaciones, se realizará mediante un grupo de celdas de protección en SF6, mismo que incluye la celda principal y la celda de remonte.

1.6.3 CUARTO DE TRANSFORMADORES

1.6.3.1 REQUERIMIENTOS

Por razones de seguridad, los cuartos de transformadores son de acceso restringido a personal calificado y no podrán ser utilizados para ningún otro fin que el de albergar a los transformadores. En caso de que se requiera como protección una celda de media tensión, ésta podrá ser ubicada en un ambiente adyacente, pero separado por una pared de mampostería, del cuarto de transformadores.

1.6.3.2 UBICACIÓN

El cuarto de transformadores estará ubicado a nivel de la planta baja del inmueble, en un sitio con fácil y libre acceso desde la vía pública, de manera que permita al personal de la Empresa realizar inspecciones o reparaciones de emergencia a los transformadores.

Por razones de seguridad, no se permitirá la ubicación total, ni parcial, de cuartos eléctricos o cuartos de transformadores sobre losas de cisternas, ni  junto a  depósitos de  combustibles.

1.6.3.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El cuarto de transformadores será construido con paredes de hormigón o de  mampostería y columnas de hormigón armado.   Los cuartos, por razones de seguridad,  deberán tener una losa superior de hormigón.

Para evitar la corrosión de la base de los transformadores, se deberá construir sobre el piso una base de hormigón de por lo menos 10 cm. de espesor, diseñada para soportar  los transformadores.

El cuarto deberá  tener ventilación adecuada para mantener en su interior una temperatura  que no exceda de 40 C, disipando las pérdidas del transformador a plena carga, sin ocasionar la disminución de la capacidad nominal del mismo.

Las aberturas de ventilación deberán situarse en las paredes laterales, cerca del techo y  estarán cubiertas de rejas permanentes, bloques ornamentales, o persianas resistentes colocadas de forma que sea imposible introducir objetos que alcancen o caigan sobre los transformadores.

La puerta de entrada tendrá dimensiones mínimas de 2,00 metros de alto por 1,00 metro de ancho, construida en plancha metálica de 1/16” de espesor, con abatimiento hacia el exterior y con una resistencia al fuego, de acuerdo a lo que señala el numeral 450.43 del NEC (Código Eléctrico Nacional).

1.6.4 TRASNFORMADORES

1.6.4.1 TRANSFORMADOR LABORATORIOS

El proyecto cuenta con una subestación, conformada por un transformador trifásico de capacidad 400 KVA, el mismo que deberá de cumplir con las siguientes características:

Capacidad:		400 KVA

Voltaje primario 		13200 V

Voltaje secundario	220/127 V

Fases			3

Frecuencia		60 Hz

BIL A.T.		95 KV

Altitud			4 m sobre el nivel del mar

Tipo			Convencional

Sumergido en aceite

Los transformadores de distribución deberán ser construidos  cumpliendo los requerimientos técnicos exigidos por las normas nacionales INEN 2120 y las normas internacionales ANSI/IEEE C57.12.

1.6.4.2 TRANSFORMADOR CUARENTENA

El proyecto cuenta con una subestación, conformada por un transformador trifásico de capacidad 100 KVA, el mismo que deberá de cumplir con las siguientes características:

Capacidad:		100 KVA

Voltaje primario 		13200 V

Voltaje secundario	220/127 V

Fases			3

Frecuencia		60 Hz

BIL A.T.		95 KV

Altitud			4 m sobre el nivel del mar

Tipo			Convencional

Sumergido en aceite

Los transformadores de distribución deberán ser construidos  cumpliendo los requerimientos técnicos exigidos por las normas nacionales INEN 2120 y las normas internacionales ANSI/IEEE C57.12.

1.6.4.3 TRANSFORMADOR BODEGAS

El proyecto cuenta con una subestación, conformada por un transformador trifásico, Tipo Padmounted, de capacidad 50 KVA, el mismo que deberá de cumplir con las siguientes características:

Capacidad:		50 KVA

Voltaje primario 		13200 V

Voltaje secundario	220/127 V

Fases			3

Frecuencia		60 Hz

BIL A.T.		95 KV

Altitud			4 m sobre el nivel del mar

Tipo			Padmounted

Configuración		Malla con doble seccionamiento en los busshing de alta.

Sumergido en aceite

Los transformadores de distribución deberán ser construidos  cumpliendo los requerimientos técnicos exigidos por las normas nacionales INEN 2120 y las normas internacionales ANSI/IEEE C57.12.

1.6.5 BANCOS DE CAPACITORES

Con la finalidad de mantener un correcto factor de potencia y a su vez cumplir con las normativas de la distribuidora local, UNIDAD DE NEGOCIOS SANTA ELENA-CNEL EP, se realizará la instalación de dos bancos de capacitores, los mismos que se detalla continuación:

BANCO DE CAPACITORES LABORATORIOS

Capacidad:			200 KVAR

Pasos de regulación:		10, un paso fijo y nueve variables.

Voltaje de operación:		220 V

Fases:				3

Frecuencia:			60 Hz

Operación:			Desconectable automáticamente.

El cálculo del banco de capacitores se ha realizado de la siguiente manera:

BC=CT X 0,487

Donde:

BC: Banco de capacitores en KVAR

CT: Capacidad de transformador KVA

0,487 constante

BANCO DE CAPACITORES CUARENTENA

Capacidad:			50 KVAR

Pasos de regulación:		10, un paso fijo y nueve variables.

Voltaje de operación:		220 V

Fases:				3

Frecuencia:			60 Hz

Operación:			Desconectable automáticamente.

El cálculo del banco de capacitores se ha realizado de la siguiente manera:

BC=CT X 0,487

Donde:

BC: Banco de capacitores en KVAR

CT: Capacidad de transformador KVA

0,487 constante

1.6.6 GENERACIÓN DE EMERGENCIA

1.6.6.1 GENERADORES

El respaldo de emergencia se realizará mediante dos generadores trifásicos tipo prime, uno de 400 KW para los Laboratorios y uno de 100 KW para Cuarentena, voltajes de salida 220V, que funcionarán para suplir la totalidad de la carga en caso de falta de suministro eléctrico por parte de la empresa eléctrica.

1.6.6.2 TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

El Tablero de Transferencia Automática estará construido con plancha metálica de 1/16” como mínimo, debidamente tratada y pintada con un proceso al horno, el cual debe cumplir las siguientes funciones básicas:

1.- Cuando la Empresa Eléctrica no suministre energía al edificio, debe generarse una señal que ordene el arranque del generador.

2.- El equipo debe suministrarse con las alarmas necesarias para conocer la falla de uno de los procesos y todos los elementos del control necesarios para una operación confiable y segura.

3.- El sistema debe tener la posibilidad de arrancar los generadores aunque la empresa eléctrica local siga suministrando el servicio eléctrico al edificio con el fin de poder asumir parte de la carga en momentos de demanda pico.

4.- Reloj ejercitador para arranques periódicos.

Mayores detalles de todos los rubros se encuentran en las especificaciones técnicas que se adjuntan a esta memoria.

1.6.7 ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN

Todos los conductores serán de cobre electrolítico y su aislamiento será del tipo THHN (Thermoplastic High Heat-resistant Nylon-coated), aislamiento y chaqueta termoplástica o termoestable, 600V.

Todos los conductores a usarse serán de un solo tramo, no se permitirán empalmes de ningún tipo.

1.6.8 TABLEROS DE MEDIDORES

Los tableros de medidor serán construidos en plancha metálica de 1/16” de espesor,  deberán tener un tratamiento anticorrosivo y un acabado con pintura al horno y/o electrostática, color beige, contendrá la  base socket CL-20, de 13 terminales.

Los detalles de construcción de los tableros de medidores se encuentran en las láminas de detalles correspondientes.

La base socket deberá ser de una marca reconocida.

Las cubiertas y tapas metálicas serán removibles, sujetas a la estructura como las cubiertas metálicas recibirán un acabado de esmalte de primera calidad puesto sobre una base de anticorrosivo.

La distancia entre partes bajo tensión y los revestimientos de chapa tienen que ser de 40 mm. Como mínimo; de 100 mm. Entre dichas partes y las puertas y de 200 mm. Tratándose de largueros.

El tablero estará protegido contra contactos accidentales, así como contra la penetración de cuerpos extraños en su interior.

En ningún caso se instalará junto a los tableros equipos o materiales que sean fácilmente combustibles.

MATERIALES MÍNIMOS:

- Tablero metálico tipo vitrina para medidor clase 20.

- Base socket clase 20 de 13 terminales.

1.6.9  PANELES Y TABLEROS

1.6.9.1 PANELES.

Se ha considerado la provisión e instalación de paneles de circuitos derivados para la protección de las acometidas a los locales comerciales y para la distribución de los circuitos de alumbrado general. Los paneles deberán de cumplir con las siguientes características:

- Será de caja metálica del tipo empotrable, con tapa frontal, cuya remoción dará acceso al disyuntor y conexiones internas.

- El panel será para el uso de disyuntor termo magnético del tipo enchufable.

- El panel está provisto de la barra para tierra.

- Los breakers a utilizarse en los paneles serán enchufables, el amperaje nominal y número de polos se indica en las planillas correspondientes.

- La capacidad mínima de interrupción será de 10000 A asimétricos mientras no se  especifique lo contrario.

1.6.9.2 TABLEROS PRINCIPALES

Los tableros de distribución serán construidos en plancha metálica de 1/16” de espesor,  deberán tener un tratamiento anticorrosivo y un acabado con pintura al horno y/o electrostática, color beige.

Los detalles de construcción de los tableros se encuentran en las láminas de detalles correspondientes.

Las cubiertas y tapas metálicas serán removibles, sujetas a la estructura como las cubiertas metálicas recibirán un acabado de esmalte de primera calidad puesto sobre una base de anticorrosivo.

La distancia entre partes bajo tensión y los revestimientos de chapa tienen que ser de 40 mm. Como mínimo; de 100 mm. Entre dichas partes y las puertas y de 200 mm. Tratándose de largueros.

El tablero estará protegido contra contactos accidentales, así como contra la penetración de cuerpos extraños en su interior.

En ningún caso se instalará junto a los tableros equipos o materiales que sean fácilmente combustibles.

1.6.9.3 TABLEROS DE CONTROL Y FUERZA PARA SISTEMAS DE BOMBEO.

Los tableros de control y fuerza para los sistemas de bombeo serán construidos en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), pigmentado con portección UV, de 3/16 de espesor, color beige.

Los detalles de construcción de los tableros se encuentran en las láminas de detalles correspondientes.

El tablero estará protegido contra contactos accidentales, así como contra la penetración de cuerpos extraños en su interior.

En ningún caso se instalará junto a los tableros equipos o materiales que sean fácilmente combustibles.

En su interior deberá de contener los disyuntores de protección, relé térmico y contactor, además de un arrancador de estado sólido.

1.6.10  ALIMENTADORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS

Todos los conductores serán de cobre electrolítico y su aislamiento será del tipo THHN (Thermoplastic High Heat-resistant Nylon-coated), aislamiento y chaqueta termoplástica o termoestable, 600V.

Todos los conductores a usarse serán de un solo tramo, no se permitirán empalmes de ningún tipo.

1.6.11 CIRCUITOS DERIVADOS

Tomando en consideración los niveles de iluminación y tomas por áreas se han distribuido los puntos de alumbrado y tomacorrientes  de la planta baja y de planta alta, determinando de esta forma el tipo y cantidad de circuitos derivados, teniendo como estándar circuitos de 20 amperios para alumbrado y tomacorrientes.

El número de puntos para cada uno de los servicios está claramente indicado en los planos y planillas de circuitos.

Toda la tubería será PVC de tipo pesado.

1.6.12 ALUMBRADO PÚBLICO

Se ha considerado la construcción de circuitos de alumbrado público.

Se ha considerado la provisión e instalación de las siguientes  luminarias:

- Luminaria tipo Cobra de 180 W, 440V LED.

1.6.13 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

Todo el sistema eléctrico estará debidamente puesto a tierra.

La puesta a tierra se obtendrá mediante varillas Copperwell enterradas, donde se conectarán los conductores de la red de tierra.

El número de varillas dependerá de la resistividad del terreno de tal manera que la resistencia a tierra no exceda:

- En grandes subestaciones               1 Ohm

- En instalaciones industriales            5 Ohm

- En instalaciones residenciales        25 Ohm

Se tiene prevista la instalación de una malla conformada por  varillas de puesta a tierra conectadas entre sí a través de conductor desnudo #2/0 AWG de cobre, con soldadura exotérmica

Se tiene previsto el aterrizamiento de cada uno de los tableros de medidores mediante cable de cobre #6 AWG de cobre y una varilla de puesta a tierra.

1.6.14 RECORRIDO DE LOS DUCTOS ELÉCTRICOS

Tomando en cuenta el diseño arquitectónico y el diseño de las instalaciones sanitarias, junto con las características del área se ha definido el recorrido de los ductos eléctricos tal como se indica en los planos respectivos.

1.6.14.1 RECORRIDO DE LA CANALIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN

La canalización está conformada por tuberías de PVC Conduit Tipo Pesado, la disposición se encuentra en los detalles de cortes.

El ducto de tuberías se colocará a 0,40 metros bajo el nivel del piso existente y estará rellenado de arena terminando con una capa de hormigón simple de 210 kg/cm2. y con hormigón armado donde haya cruce de vehículos.

Se han ubicado cajas de paso y revisión, las mismas que están identificadas en el plano. Serán de hormigón armado de 0.80 m x 0.80 m x 0.80 m las cajas sencillas y de 1.60 m x 0.80 m x 1.0 m las cajas dobles.

El detalle del recorrido está claramente especificado en los planos, tanto con la ubicación de las cajas y del número y diámetro de tuberías.

1.6.14.2 RECORRIDO DE LA CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN.

La canalización está conformada por tuberías de PVC Conduit Tipo Pesado, la disposición se encuentra en los detalles de cortes.

El ducto de tuberías se colocará a 0,40 metros bajo el nivel del piso existente y estará rellenado de arena terminando con una capa de hormigón simple de 210 kg/cm2. y con hormigón armado donde haya cruce de vehículos.

Se han ubicado cajas de paso y revisión, las mismas que están identificadas en el plano. Serán de hormigón armado de 0.80 m x 0.80 m x 0.80 m las cajas sencillas y de 1.60 m x 0.80 m x 1.0 m las cajas dobles.

El detalle del recorrido está claramente especificado en los planos, tanto con la ubicación de las cajas y del número y diámetro de tuberías.

1.6.15  POSTES DE FIBRA DE VIDIRIO

Se propone el reemplazo de los postes de hormigón existentes que conforman la red aérea en baja tensión, con postes de fibra de vidrio, los mismos que deberán cumplir con las siguientes normativas y características establecidas por el MEER:

| DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |
| MATERIAL Y FABRICACION | Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) |
| Resina | Pigmentada con protección UV |
| Normas de fabricación y ensayos | ANSI C136.20 |
| Requisitos generales: |  |
| Forma y tipo | Circular alivianado (hueco) |
| Coeficiente de seguridad nominal a la rotura | 2 |
| ENSAYOS Y PRUEBAS DE RESISTENCIA |  |
| Procedimientos para los ensayos |  |
| Punto de aplicación de la carga (distancia desde la punta en mm) | 200 |
| Carga de rotura | Mayor que la carga nominal de rotura horizontal |
| Deformación permanente al 50% carga de rotura de diseño | NOTA 1 |
| Flecha en la carga de trabajo (50% carga nominal de rotura) | Menor al 10% de la longitud útil del poste |
| Resistencia a los rayos UV | ANSI C136.20, ASTM G154 |
| Ensayos de autoextinción (velocidad de combustión) | ASTM D635 |
| Tamaño de la muestra para recepción de postes respecto a las pruebas de deformación permanente, flecha en la carga de trabajo y carga de rotura. | De acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN 1966 |
| Equipo | NOTA 2 |
| DIMENSIONES |  |
| Tolerancia de Fabricación: |  |
| Longitud (L) | 1%, máximo 10 cm |
| Curvatura longitudinal máxima | +/- 0.5% de L |
| Espesor de la Pared | 0,5 - 2,0 cm |
| Empotramiento en (m) | (L/10)+0.5 |
| DETALLES CONSTRUCTIVOS |  |
| Pigmentación de la resina | Gris o Blanco (NOTA 3) |
| Superficie exterior del poste: | NOTA 4 |
| Señal de Empotramiento | Pintada o sobrepuesta en Color rojo/longitud mínima de 5 cm |
| Placa de marcación , deberá contener lo siguiente: | (NOTA 5) |
| Nombre del fabricante |  |
| Número de serie del fabricante |  |
| Longitud del poste en metros |  |
| Fecha de fabricación |  |
| Carga nominal de diseño en kg |  |
| Peso aproximado del poste en kg |  |
| Sello de calidad INEN |  |
| Identificación de la Empresa Contratante y Numeración del poste: |  |
| Ubicación desde la punta | 3.2 m |
| Tamaño de cada carácter (largo x ancho) | 7 x 4 cm |
| Numeración del poste proporcionada por la Contratante | 6 dígitos |
| Siglas de la Empresa Contratante | A petición de la contratante |
| Orificios para puesta a tierra | Deben estar alineadas con la placa de identificación |
| TRANSPORTE Y DESCARGA | NOTA 6 |
| DOCUMENTACIÓN |  |
| Reporte de ensayos de: deformación permanente, flecha en la carga de trabajo, carga de rotura, resistencia a los rayos UV, autoextinción. | ANSI C136.20 (NOTA 7) |
| Certificado de conformidad de producto |  |
| NOTA 1: Los postes deben tener una deformación permanente, máximo del 1% de su longitud útil una vez que se haya liberado la carga. |  |
| NOTA 2: Para la realización de las pruebas y ensayos, el proveedor deberá disponer de: banco de pruebas, equipo de tracción, patines, dinamómetro con capacidad mínima de 1,5 veces la carga nominal de rotura y graduación máxima menor al 5% de esta carga. |  |
| NOTA 3: Para el caso de que la Empresa contratante requiera colores de recubrimiento diferentes a gris o blanco, este debe ser del tipo poliéster. |  |
| NOTA 4: Deberá estar libre de porosidades, fibras de vidrio expuestas, deformaciones, rebabas y superficies irregulares, sin embargo, la textura del poste debe tener pequeñas rugosidades que permitan y faciliten el uso de herramientas (trepadoras) con la presencia de humedad. El poste no debe tener trizaduras visibles una vez que esté instalado y se haya aplicado la carga de diseño. |  |
| NOTA 5: La placa de marcación deberá estar ubicada a 1,8m medidos desde la línea de empotramiento. |  |
| NOTA 6: Los postes serán entregados en las bodegas y el apilado debe ser ejecutado por el proveedor. No se aceptarán postes con defectos y daños mecánicos ocasionados durante su carga, transporte y descarga. Obligatorio el uso de grúa tanto a la carga como a la descarga. |  |
| NOTA 7: Los proveedores y/o fabricantes extranjeros deben presentar reportes de pruebas o ensayos emitidos por Laboratorios Acreditados y certificado de conformidad de producto emitidos por Organismos de Certificación Acreditados. Esta documentación debe ser avalada por el OAE. |  |

| ESPECIFICACIONES PARTICULARES - POSTE CIRCULAR DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | 1 | 2 |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA | POSTE CIRCULAR DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 10 m X 400 kg | POSTE CIRCULAR DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 12 m X 500 kg |
| ALTURA DEL POSTE (m) | 10 | 12 |
| CARGA NOMINAL DE ROTURA HORIZONTAL (Kg) | 400 | 500 |
| DIÁMETRO PUNTA (cm) | 13 a 16 | 13 a 16 |
| DIÁMETRO BASE (cm) | 26 a 34 | 30 a 38 |
| VENTANA SUPERIOR RECTANGULAR DE 2.5 X 8 CM PARA PUESTA A TIERRA (m DESDE BASE) | 9,70 | 8 |
| VENTANA INFERIOR RECTANGULAR DE 2.5 X 8 CM PARA PUESTA A TIERRA (m DESDE BASE) | 1,3 | 1,5 |
| UBICACIÓN MARCA DE EMPOTRAMIENTO DESDE LA BASE (m) | 1,5 | 1,7 |
| COLOR DE IDENTIFICACIÓN EN LA PUNTA Y EN LA BASE | VERDE | AZUL |

1.6.16 CONDUCTOR AÉREO

Debido a los altos niveles de salinidad en el ambiente, se ha definido emplear conductores de aleación de aluminio desnudo del tipo A.A.A.C. 6201, los mismos que deberán cumplir como mínimo con las siguientes características y especificaciones:

ASTM B-398: Alambres de aleación de aluminio, 6201-T81 para propósitos eléctricos.

ASTM B-399: Conductores trenzados de aleación aluminio tipo 6201-T81 en capas concéntricas.

1.6.17 ESTRUCTURAS AÉREAS A UTILIZARSE.

1.6.17.1 ESTRUCTURAS AÉREAS EN MEDIA TENSIÓN.

ESTRUCTURA TRIFÁSICA CENTRADA RETENCIÓN.

CODIGO HOMOLOGADO: 3CR

Esta estructura será empleada como principio y final del ramal aéreo en media tensión.

MATERIALES MÍNIMOS:

- Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 2 400 mm (3 x 3 x 1/4 x 95")

- Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 9/16")

- Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 254 mm (5/8 x 10").

- Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 160 mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2")

- Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 38 mm (5/8 x 1 1/2")

- Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presión, 16 x 306mm (5/8 x 12")

- Aislador de suspensión, porcelana, 1 5 kV, ANSI 52-1

- Grapa horquilla - guardacabo, de acero galvanizado

- Retención preformada, para cable de Al

MANO DE OBRA CALIFICADA:

- Técnico eléctrico especializado

- Liniero

- Ayudante de Liniero

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramienta eléctrica menor

- Escalera telescópica.

1.6.17.2 ESTRUCTURAS AÉREAS EN BAJA TENSIÓN.

ESTRUCTURA 4 VÍAS VERTICAL RETENCIÓN.

CODIGO HOMOLOGADO: 4ER

Esta estructura será empleada como principio y final de cada uno de los circuitos y ramales aéreos en baja tensión.

Será instalada en los postes de fibra.

MATERIALES MÍNIMOS:

- Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160 mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2")

- Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2

- Bastidor de acero galvanizado, 4 vías, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32")

- Retención preformada, para cable de Al

MANO DE OBRA CALIFICADA:

- Técnico eléctrico especializado

- Liniero

- Ayudante de Liniero

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramienta eléctrica menor

- Escalera telescópica.

ESTRUCTURA 4 VÍAS VERTICAL PASANTE.

CODIGO HOMOLOGADO: 4EP

Esta estructura será empleada como pasante en los postes de fibra que conforman cada uno de los circuitos y ramales aéreos en baja tensión.

MATERIALES MÍNIMOS:

- Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160 mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2")

- Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2

- Bastidor de acero galvanizado, 4 vías, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32")

- Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG

- Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm2 (3/64" x 5/16")

MANO DE OBRA CALIFICADA:

- Técnico eléctrico especializado

- Liniero

- Ayudante de Liniero

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramienta eléctrica menor

- Escalera telescópica.

ESTRUCTURA 4 VÍAS VERTICAL DOBLE RETENCIÓN.

CODIGO HOMOLOGADO: 4ED

Esta estructura será instalada en los postes de fibra de vidrio, cuando se realice una desviación de hasta 90° en las líneas.

MATERIALES MÍNIMOS:

- Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160 mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2")

- Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2

- Bastidor de acero galvanizado, 4 vías, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32")

- Retención preformada, para cable de Al

MANO DE OBRA CALIFICADA:

- Técnico eléctrico especializado

- Liniero

- Ayudante de Liniero

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramienta eléctrica menor

- Escalera telescópica.

1.6.17.3 TENSORES.

TENSOR SIMPLE A TIERRA

CODIGO HOMOLOGADO: OTS

MATERIALES MÍNIMOS:

- Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf

- Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8")

- Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero 9, 51 mm (3/8")

- Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71")

- Bloque de hormigón para anclaje, con agujero de 20 mm

MANO DE OBRA CALIFICADA:

- Técnico eléctrico especializado

- Liniero

- Ayudante de Liniero

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramienta eléctrica menor

- Escalera telescópica.

TENSOR FAROL SIMPLE

CODIGO HOMOLOGADO: OFS

MATERIALES MÍNIMOS:

- Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf

- Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8")

- Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero 9, 51 mm (3/8")

- Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71")

- Bloque de hormigón para anclaje, con agujero de 20 mm

- Brazo de acero galvanizado, tubular, tensor farol, 51 x 1 500 mm (2" x 59")

MANO DE OBRA CALIFICADA:

- Técnico eléctrico especializado

- Liniero

- Ayudante de Liniero

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Herramienta eléctrica menor

- Escalera telescópica.

1.6.18 AISLADORES

Los aisladores de porcelana deben fabricarse por proceso húmedo. Toda la superficie expuesta de los aisladores de porcelana debe cubrirse con un vitrificado de tipo compresión duro, liso, brillante e impermeable a la humedad; que le permita, por medio del lavado natural de las aguas lluvias, mantenerse fácilmente libre de polvo o suciedades residuales ocasionadas por la contaminación ambiental. La superficie total del aislador, con excepción de la superficie de quema, deberá estar esmaltada. La superficie total deberá estar libre de imperfecciones. La porcelana utilizada no tiene que presentar porosidades; debiendo ser de alta resistencia dieléctrica, elevada resistencia mecánica, químicamente inerte y elevado punto de fusión. De acuerdo a solicitud entregada por cada Empresa

1.6.19 HERRAJES GALVANIZADOS

Todos los herrajes serán galvanizados por el método de zincado en caliente.

Todos los elementos deberán ser dimensionados y formados de acuerdo a las referencias indicadas en la descripción que se solicita.

1.6.20 NORMAS

Las secciones y los perfiles a emplearse en la fabricación de los herrajes serán de hierro, de calidad estructural, y sus características deberán corresponder a las especificaciones ASTM A7-61T.

1.6.21 MATERIALES

Las barras, láminas y perfiles a utilizarse en la fabricación deberán ser libres de defectos; no se aceptarán añadiduras por soldadura en ningún caso.

Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos, estarán a escuadra y formando ángulo. Las aristas de las piezas, cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos.

Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladro, serán libres de rebabas y de las dimensiones especificadas.

Los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas indicadas y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles.

El doblado de los elementos se efectuarán en caliente o en frío como se requiera, pero en todo caso las superficies se ajustarán a la forma del material requerido y quedarán libres de defectos como agrietamiento e irregularidades.

Para uniones soldadas se empleará soldadura de arco y las piezas se preparan de acuerdo a la forma indicada, realizando una limpieza previa de escamas, óxidos y grasas.

Las superficies de las piezas a soldarse deberán colocarse en forma adecuada para asegurar la penetración de la suelda y evitar porosidades o vacíos. Una vez realizada la soldadura, deberá removerse la escoria y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo por medio de un proceso mecánico apropiado o aplicando chorro de arena a fin de evitar fallos en el galvanizado. El roscado de pernos y tuercas corresponderá a la serie Rosca Gruesa, cuyo paso y número de hilos por pulgadas deberán ser definida por las normas ASA-BI-I. El roscado de los pernos deberá tener el juego necesario para mantener las dimensiones nominales después del galvanizado.

Las cabezas de los pernos de conexión serán cuadradas y centradas, con su superficie perpendicular al eje del perno. El filo será redondo y libre de puntas y desarrollado en toda la longitud del perno.

Las tuercas serán cuadradas y de dimensión adecuada para desarrollar un ajuste pleno de los pernos. La superficie de contacto será perpendicular al eje de la tuerca y no tendrá esquinas chaflanadas.

Para todos los pernos se suministrará adicionalmente una arandela cuadrada, tuerca y contratuerca de seguridad (locknuts).

Los hilos serán de acuerdo al American National Standard Coarse Series. Los pernos serán maquinados antes del galvanizado para asegurar su limpieza interior y tendrán una clase de libertad “grado 2” con respecto al perno galvanizado.

1.6.21.1 GALVANIZADO

Todos los herrajes serán galvanizados por el proceso de inmersión de las piezas en un baño zinc fundido.

Previamente a la inmersión las piezas deberán ser cuidadosamente limpiadas del óxido, escamas, grasas y escorias, mediante un baño de solución acida.

El baño de zinc deberá mantenerse a una temperatura algo superior a la fusión del metal y libre de sedimento y escoria. La inmersión deberá asegurar la formación de una capa continua y uniforme de zinc, para herrajes galvanizados según ASTM A153 como mínimo 2.00 onz/pie2 de superficie o su equivalente en espesor 3.40 mils o un rango 86 a 100 micras.

Para las piezas de forma irregular deberán aplicarse métodos adecuados para remover el exceso de zinc, se recomienda la utilización de una centrifugadora o vibradora.

1.6.21.2 CONFORMACIÓN DE PERNOS

Deberá tenerse en cuenta que cada unidad de los pernos estará compuesto de:

- Perno máquina: 2 arandelas cuadradas, tuerca y contratuerca

- Perno pin: tendrá una rosca de plástico troncocónico de 1”

- Perno tipo ojo: 1arandela cuadrada, tuerca y contratuerca

- Perno tipo ojo rosca corrida: 3 arandelas cuadradas y 3 tuercas.

- Perno tipo U: 4 arandelas cuadradas, 4 tuercas y 2 contratuercas.

- Perno rosca corrida: 4 arandelas cuadradas y 4 tuercas.

- Abrazaderas: Pletina de hierro galvanizado 1 ½” x ¼”, completa con pernos, tuercas y arandelas.

- Brazo tensor farol: tendrá accesorios para sujeción en poste, de rango 6” – 7” y para sujetar cable de acero de 3/8”.

1.6.21.3 GRAPAS Y MISCELANEOS

Estas especificaciones abarcan las grapas y misceláneos de distintos tipos a utilizarse en los conductores y cables.

1.6.21.4 NORMAS DE FABRICACIÓN Y ENSAYOS

Regirán las mejores prácticas de fabricación para obtener los acabados y resistencias solicitadas. Para los elementos galvanizados deberán cumplirse las especificaciones de las Normas ANSI y ASTM pertinentes.

1.6.21.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Todas las partes de los conectores estarán libres de superficies ásperas y bordes filosos de inducción a la corona.

Las grapas deberán tener una conductividad no menor que la del conductor a los que se aplicarán.

El cuerpo de las grapas para conductores ACSR deberán forjarse en aleación de aluminio libre de cobre y los elementos de ajuste será de acero galvanizado. El cuerpo de las grapas para cables de acero galvanizado serán de hierro dúctil.

Las grapas con pernos en “U”, para cables ACSR, serán de aleación de aluminio fundido de alta resistencia y tratado técnicamente.

Las grapas deberán ser con conector de cuenca, horquilla apernadas y de acuerdo con los conductores a los cuales se aplicarán y con la descripción que de ellas se dé, en la lista de materiales.

Todos los conectores deberán rellenarse con compuestos eléctricos para juntas. Se deberá suministrar una cantidad adecuada de compuesto eléctrico para juntas a ser aplicado a las superficies de contacto de los conductores que serán conectados. El compuesto para juntas deberá tener las características propias para el uso en las líneas aéreas, en un ambiente tropical con alta temperatura y humedad. Embalaje y transporte Todos los materiales deberán ser embalados adecuadamente en fundas plásticas según el caso y cajas de madera aptas para el manipuleo y transporte.

1.6.22 IMPORTANTE

El contratista se compromete a:

- Mantener un Ingeniero Eléctrico como residente de obra.

- Entrega Planos  "as built"

- Cumplimiento de normas de seguridad industrial y permanente uso de EPP´S por parte del personal eléctrico que labore en la obra.

__________________

Ing. Víctor Ramírez Y.

Reg. Prof. 03-G-1189

- CUADROS DE CARGA

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

3.1. Normas

Mientras no se indique lo contrario, o se especifique en planos, todos los materiales eléctricos, equipo, instalación y pruebas, se regirán de acuerdo a lo establecido en las siguientes instituciones:

National Electrical Code de National Fire Protection Association

American National Standards Institute (ANSI)

National Electrical Manufactures Association (NEMA)

Underwriter’s Laboratories (UL)

American Society for testing and Materials (ASTM)

Insulated Cables Engineers Association (ICEA)

Normas y reglamentos de la Empresa Eléctrica Local.

3.2. Materiales

Todos los materiales serán de alta calidad, nuevos, sin uso, libres de defectos, adecuados para el uso que se ha determinado y para el voltaje de operación.

Las referencias a productos comerciales que se hacen en los planos y en estas especificaciones tienen solamente fines descriptivos. Podrían ser usados productos de otros fabricantes de igual calidad y especificaciones a los mencionados, siempre que sean aprobados por el fiscalizador de la obra.

3.2.1.  Tuberías

La tubería será PVC de tipo pesado, del diámetro indicado en el plano para los alimentadores  secundarios y los circuitos derivados.

La tubería y sus accesorios quedarán empotrados en contrapisos y sobrepuesta en paneles y tumbados, siempre que no se especifique lo contrario en el plano.

### Generalmente se utilizará este tipo de tubería para los circuitos derivados  y circuitos alimentadores.

3.2.2.  Cajas

3.2.2.1.  Cajas Metálicas

Serán de tipo de acero galvanizado y tendrán las siguientes características:

a) Para salidas de alumbrado:

- Octogonales de 1 1/2" x 3 1/4" Hasta tres derivaciones

- Octogonales de 1 1/2" x 4"       De tres a cinco derivaciones

- Cuadradas de 1 1/2" x 4"          Mas de cinco derivaciones

b) Para tomacorrientes e interruptores de 120 V:

- Rectangulares de 4" x 2 1/8" x 1 7/8"

- Rectangulares de 4" x 2 1/8" x 2 1/8"

- Cuadradas de 4" x 4" x 1 1/2"

- Cuadradas de 4" x 4" x 2 1/8"

Según el número de conductores o cantidad de dispositivos a instalarse.

c) Para tomacorrientes de 240 V, o salidas especiales:

- Cuadradas de 4" x 4" x 2 1/8"

Cuando sea necesaria la instalación de cajas de mayor tamaño ya sea en los circuitos derivados o alimentadores, deberán ser fabricadas con planchas de hierro galvanizado de 1/16" de espesor con 4 tapas desmontables y aseguradas a la caja mediante tornillos.

Las dimensiones de las mismas deberán tener relación con el número y calibre de los conductores que van en ellas.

3.2.3.  Conductores de Baja Tensión

Los conductores serán de cobre electrolítico con aislamiento para 600 voltios tipo THHN.

Serán de Flexibles hasta el número 10 A.W.G. y cableados del número 8 A.W.G. en adelante.

Se usará en lo posible, diferentes colores para cada fase y se reservará el color blanco para el conductor neutro y el color verde para los conductores a tierra.

3.2.4.  Tableros

Serán de estructura metálica de plancha de 1/16" como mínimo y en su interior contendrá las barras de cobre, disyuntores, aisladores y demás accesorios cuyas indicaciones se muestran en el plano.

Las cubiertas y tapas metálicas serán removibles, sujetas a la estructura. Las cubiertas metálicas recibirán un acabado de esmalte de primera calidad, puesto sobre una base de anticorrosivo.

El tablero estará protegido contra contactos accidentales, así como contra la penetración de cuerpos extraños en su interior.

En ningún caso se instalará junto a los tableros, equipos o materiales que sean fácilmente combustibles.

La barra del neutro estará ubicada en un lugar accesible dentro del tablero donde se permita revisar fácilmente todas sus conexiones.

En la lámina de detallas se hace referencia a las dimensiones y características físicas de los tableros.

3.2.5. Paneles de Distribución

Serán de cajas metálicas del tipo empotrable, con tapa frontal, cuya remoción dará acceso a los disyuntores y conexiones internas.

Los paneles serán para el uso de disyuntores termomagnéticos del tipo enchufable.

En la parte posterior de la puerta de los paneles se inscribirá las listas de los circuitos que se distribuyen de cada uno de ellos.

Los paneles están provistos de la barra para tierra.

3.2.6. Disyuntores

Los disyuntores de protección de los circuitos serán automáticos y estarán provistos de dispositivos termomagnéticos de acción rápida.

Se han considerado dos tipos de disyuntores:

a) DISYUNTORES SOBREPUESTOS

Van montados sobre una base y se instalarán en el tablero de medición. Este disyuntor protege al circuito alimentador.

b) DISYUNTORES ENCHUFABLES

Se utilizarán en los paneles de distribución y darán protección a los circuitos derivados.

El amperaje nominal y número de polos de cada disyuntor se indica en las planillas de disyuntores y diagrama unifilar del sistema.

La capacidad mínima de interrupción de los disyuntores enchufables será de 10.000 amperios asimétricos mientras no se especifique lo contrario.

3.2.7.  Interruptores tomacorrientes

Los interruptores serán del tipo empotrable 10A-250V, con placa metálica.

Los tomacorrientes de los circuitos de 120V, serán del tipo doble polarizados 10A-250V, con placa metálica, similar a los interruptores.

Los tomacorrientes de los circuitos de 240V, serán sencillos, para empotrar en caja, la capacidad de los mismos viene indicada en el plano respectivo.

Se consideran las siguientes alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado:

- Interruptores         1.20 mts.

- Tomacorrientes     0.40 mts.

Para las alturas de las demás salidas se consultará con el constructor civil o propietario en el momento de la construcción de la obra.

Todos los accesorios interruptores y tomacorrientes serán marca BTICINO de la línea MATIX.

3.3 DISPOSICIONES GENERALES

Cualquier aumento, disminución o modificación en la instalación, seguirá las mismas especificaciones aquí indicadas, y cualquier aumento o información técnica complementaria o especificaciones omitidas se resolverán de acuerdo a las normas del código nacional eléctrico, normas de CONELEC, código eléctrico norteamericano y reglamentos de la empresa eléctrica local.

__________________

Ing. Víctor Ramírez Y.