PROYECTO DE LOS ESTUDIOS COMPLETOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM

MEMORIA TÉCNICA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA

ÍNDICE

1.	MEMORIA TÉCNICA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA	2

1.1	ANTECENDENTES	2

1.2  OBJETIVOS	2

1.3  DESCRIPCION DEL PROYECTO	2

1.4  CONSIDERACIONES DE DISENO	3

PROYECTO DE LOS ESTUDIOS COMPLETOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM

- MEMORIA TÉCNICA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA

  - ANTECENDENTES

En el sector de San Pedro en los laboratorios del CENAIM  se lleva a cabo el proyecto de la ampliación de las instalaciones de los laboratorios donde incluyen un laboratorio de cuarentena para las especies traídas a este centro de investigación.

Estas nuevas edificaciones está destinada para el estudio y producción de especies acuáticas. El proyecto está formado la existencia de 67 piscinas de varios tamaños y profundidades que se pueden agrupar en  seis tipos de piscinas y un edificio administrativo o de oficinas.

1.2  OBJETIVOS

El presente documento describe los parámetros y sistemas utilizados en este proyecto para mantener las condiciones ambientales internas de las nuevas aplicaciones agradables para el personal que labora en el mismo.

Adicionalmente considera el manejo ambiental adecuado apra un laboratorio de cuarentena como el que se incluye en este proyecto.

Las variables a considerar son:

•	Calidad de aire en las áreas del laboratorio

•	Condiciones de temperatura y humedad en las áreas del laboratorio

1.3  DESCRIPCION DEL PROYECTO

Para una mejor descripción del proyecto debemos indicar que las condiciones ambientales del sector de las piscinas del  laboratorio, no es un factor principal para el estudio de las especies marinas,  pero para el área del laboratorio en cuarentena si es importante la calidad de aire en el interior del mismo.

El sistema está constituido de un conjunto de extractores e inyectores de aire con sus respectivos filtros.

En el área de las piscinas de los laboratorios se da movimiento de aire atravesó de dos extractores tipo hongo de techo ubicados en la cubierta que extraen el aire del interior del laboratorio  haciendo que ingrese aire inducido por medio de rejillas  ubicadas en la pared de la edificación.

En el área de laboratorio de cuarentena se inyecta aire del exterior  por medio de extractores centrífugos, el aire es filtrado con  filtros del 80%  ( merv 13) y en el área  se mantiene presiones para evitar que ingresen bacterias o aire contaminado del exterior.  Las áreas guardan una relación de presión positiva una con respecto a la otra (sistema cascada)  evitando que aire contaminado ingrese del exterior y llegue al cuarto de trabajo seco.

El aire en el área de cuarentena  es extraído por medio de extractores tipo hongo de techo, estos expulsan el aire con fuerza verticalmente hacia arriba evitando que los inyectores reingresen este aire al interior del laboratorio de cuarentena

El sistema está considerado para operar las 24 horas.

1.4  CONSIDERACIONES DE DISENO

El diseño de los sistemas de Bombeo, se realizan de acuerdo a los manuales d de Sistemas de bombeo Hidrosanitarias que se han publicado.

Las variables a considerar dadas por le cliente son:

a. Condiciones del Diseño

- Temperatura interior:  76 a 90 °F .

- Criterio de Ruido: 35 - 45 NC

- Velocidad en Difusores: 450 - 500 FPM [pies/minuto]

- Velocidad en Rejillas: 500 - 600 FPM [pies/minuto]

- Velocidad máxima en ductos: 2500 FPM [pies/minuto]

b. Condiciones Exteriores de Diseño.

Las condiciones exteriores de diseño son las siguientes:

- Ciudad: San Pedro ( Santa Elena ).

- Temperatura máxima en el sector de San Pedro : 92°F

- Altura de Operación: 5 msnm