PROYECTO DE LOS ESTUDIOS COMPLETOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM

MEMORIA DISEÑO ESTRUCTURAL

CUARTO DE MÁQUINAS

ÍNDICE

1.- NOMBRE DEL PROYECTO.	1

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL.	1

3.- UBICACIÓN DEL PROYECTO.	1

4.- MATERIALES	2

5.- MODELO ESTRUCTURAL	2

5.1.- FUNDAMENTOS DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL	2

5.2.- CODIGOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ESPECÍFICAS	2

6.- CARGAS DE DISEÑO	2

6.1.- CARGAS PERMANENTES.	3

6.3 .- CARGA SISMICA.	3

10

7.- CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL	10

7.2.-COMBINACIONES DE CARGA:	11

8.- CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA DE LOS MATERIALES	11

8.1.- ACERO DE REFUERZO	11

8.2.- RESISTENCIA DEL CONCRETO	12

9.- FASES DEL PROYECTO  ESTRUCTURAL	12

10.- RESULTADOS	13

ANEXO	14

PROYECTO DE LOS ESTUDIOS COMPLETOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS PARA EL CENAIM

# 1.- NOMBRE DEL PROYECTO.

CUARTO DE MÁQUINAS Y TANQUE, CENAIM

# 2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL.

El proyecto CUARTO DE MÁQUINAS Y TANQUE consiste en una estructura tipo pórtico tridimensional resistente a momento cuya finalidad será soportar un reservorio de un volumen de agua.

La estructura del tanque está compuesta por cuatro columnas de soporte con vigas de arriostramiento cada cierta altura y una losa con vigas peraltadas que soportarán un tanque elevado en hormigón armado.

Se ha solicitado la consultoría del diseño de la estructura para su construcción.

# 3.- UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Las instalaciones del CENAIM se encuentran ubicadas en el Km 41 Vía Santa Elena-Manglar Alto.

# 4.- MATERIALES

| Hormigón en cimientos: | F’c= 240 kg/cm². |
| --- | --- |
| Hormigón en vigas: | F’c= 240 kg/cm². |
| Hormigón en columnas: | F’c= 280 kg/cm². |

# 5.- MODELO ESTRUCTURAL

## 5.1.- FUNDAMENTOS DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL

El presente informe tiene por objeto exponer los resultados obtenidos del análisis y diseño del tanque elevado para reservorio de agua que se conforma por una estructura tipo pila con una base tipo losa con vigas peraltadas  en hormigón armado;  la modelación y el análisis se realizaron utilizando el Método de los Elementos Finitos.

La herramienta computacional utilizada para modelar la estructura es el programa: ETABS para el análisis y diseño de la estructura.

## 5.2.- CODIGOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ESPECÍFICAS

El análisis y diseño de los elementos de la estructura de la edificación, tiene como principal documento de apoyo las últimas ediciones  de los siguientes códigos y documentos técnicos:

- Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC-15.

- ACI Standard 318-11, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary.

- ACI Standard 318-14, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary.

- ASCE 7-10, A Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures.

# 6.- CARGAS DE DISEÑO

La estructura en su totalidad fue diseñada para resistir el total del peso propio de los elementos del tanque elevado, la carga permanente generada por el fluido en el tanque y adicionalmente se consideran las cargas por la acción sísmica en la estructura.

## 6.1.- CARGAS PERMANENTES.

El peso propio es considerado como parte de la carga permanente  D y el peso de  cada elemento es calculado directamente por el programa de análisis estructural en función de sus dimensiones, sección transversal y propiedades de los materiales.

Peso Unitario del Concreto.....................		2400 Kg/m3

Peso Unitario del Acero……	……………….…	7850 Kg/m3

| ELEMENTO | CARGA MUERTA (Tons) |
| --- | --- |
| Tanque (DS) | 87.8 |

## 6.3 .- CARGA SISMICA.

Son cargas extremas muy importantes que suelen causar daños catastróficos.  Esas cargas resultan de la distorsión en la estructura causada por el movimiento del suelo y la resistencia lateral de ésta. Sus magnitudes dependen de la velocidad y tipo de aceleraciones del suelo, así como de la masa y rigidez de la estructura.

Por lo tanto, las estructuras deberán diseñarse para resistir los movimientos sísmicos tomando en consideración la relación entre el sitio y las zonas sísmicas de las fallas activas, la respuesta sísmica del suelo en el sitio y las características de la respuesta dinámica de toda la estructura.

Para el análisis sísmico se usará como elemento básico el análisis modal espectral, tomado en cuenta las normas y recomendaciones del  NEC  (Norma Ecuatoriana de la Construcción).

Los parámetros para el análisis sísmico según el CEP INEN 5 P1 se describen a continuación.

Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z     (NEC-15)

Valores de factor Z en función de la zona sísmica adoptada (NEC-15)

Clasificación de los perfiles de suelo (NEC-15)

Tipo de suelo y factores de sitio Fa (NEC-15)

Tipo de suelo y factores de sitio Fd (NEC-15)

Tipo de suelo y factores de comportamiento inelástico del subsuelo Fs (NEC-15)

Factor de importancia según tipo de uso y destino de la estructura (NEC-15)

Factor de Reducción de Resistencia Sísmica R

Para la definición del factor de reducción de resistencia R, se tomaron como criterios, tanto las recomendaciones de los códigos UBC-94 y UBC-97, como otros propios, que incluyen aspectos de agrupamiento de estructuración, diferencias entre realidades constructivas y de calidad entre los materiales y la construcción en los Estados Unidos y el Ecuador, así como penalizaciones dirigidas hacia cierto tipo de estructuras que no permiten disponer de ductilidad apropiada para soportar las deformaciones inelásticas requeridas por el sismo de diseño.

Si bien se conoce claramente que los factores de reducción de resistencia R dependen realmente de muchas variables, entre otras, del tipo de estructura, del tipo de suelo, del período de vibración considerado y de los factores de ductilidad, sobre-resistencia, redundancia y amortiguamiento de una estructura en condiciones límite, se ha simplificado a un parámetro constante dependiente únicamente de la tipología estructural.

Peso reactivo de sismo  en de la estructura.

Según el NEC-15 en el artículo 6.1.7, la carga sísmica reactiva W, representa la carga reactiva por sismo y es igual a la carga muerta total de la estructura.

La carga muerta D se desglosa en la carga por peso propio (D) calculado por el programa y la carga muerta sobreimpuesta (DS).

PESO REACTIVO=    D + DS

| ANALISIS DEL ESPECTRO SISMICO ELASTICO DE ACELERACIONES NEC 2011 (NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION) CAPITULO 2: PELIGRO SISMICO Y REQUISITOS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABILIDAD TECNICA: |  |  |  |  |  | Ricardo Armijos Galarza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POBLACION: |  |  |  |  |  | SAN PABLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANTON: |  |  |  |  |  | STA. ELENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVINCIA: |  |  |  |  |  | STA. ELENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Región: |  |  |  |  |  | COSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona sísmica: |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor de Zona Sísmica Z: |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amenaza sísmica: |  |  |  |  |  | Muy Alta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Perfil de Suelo |  |  |  |  |  | Descripción |  |  |  |  |  | Definición |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o perfiles de suelos rígidos que cumplan con la definición 2 ó 3. |  |  |  |  |  | 1.- 360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 2.- 50 > N ≥ 15.0 3.-100 kPa (≈ 1 kgf/cm2) > Su ≥ 50 kPa (≈0.5 kgf7cm2) |  |  |  |  |
| Coeficientes de amplificación dinámica del perfil Fa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientes de amplificación dinámica del perfil Fd: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientes de amplificación dinámica del perfil Fs: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.65 |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de reducción de respuesta estructural R: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| Categoría : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estructura no esencial ni especial |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de importancia (I): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Irregularidad en planta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No hay irregularidades en planta |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de configuración estructural en planta (Фp): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Irregularidad en elevación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No hay irregularidades en elevación |  |  |  |  |  |  |
| Coeficiente de configuración estructural en elevación (Фe): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| DEFINICION DE LA GRAFICA DEL ESPECTRO SISMICO ELASTICO DE ACELERACIONES (Sa Vs T): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T (Seg) |  |  | Sa (g) |  | Sa*I / R (g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 |  |  | 1.035 |  | 0.230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc =1.03 |  |  | 1.035 |  | 0.230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  | 0.380 |  | 0.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 |  |  | 0.272 |  | 0.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 |  |  | 0.207 |  | 0.046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.50 |  |  | 0.164 |  | 0.036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.00 |  |  | 0.134 |  | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.50 |  |  | 0.113 |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.00 |  |  | 0.096 |  | 0.021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.50 |  |  | 0.083 |  | 0.019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.00 |  |  | 0.073 |  | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.50 |  |  | 0.065 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.00 |  |  | 0.058 |  | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.50 |  |  | 0.052 |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.00 |  |  | 0.048 |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.50 |  |  | 0.043 |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.00 |  |  | 0.040 |  | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.50 |  |  | 0.037 |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.00 |  |  | 0.034 |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.50 |  |  | 0.032 |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.00 |  |  | 0.029 |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.50 |  |  | 0.028 |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.00 |  |  | 0.026 |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.50 |  |  | 0.024 |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7.- CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL

Para el diseño de los elementos y de su refuerzo tanto longitudinal como transversal se utilizarán las combinaciones de carga del Método de Factores de Resistencia y Carga (Método LRFD), el cual incorpora los conceptos probabilísticos en la determinación de las cargas aplicadas y resistencias de las secciones.

Se distinguen  dos situaciones límites:

- Estados Límites de Resistencia: las cuales están asociados a la capacidad resistente de la estructura, determinada por su resistencia a esfuerzos axiales, cortantes y de flexión.

- Estados Límites de Servicio: asociados al comportamiento de la estructura bajo cargas normales o de uso, determinada por limitaciones de deformación, deslizamiento, vibración, agrietamiento, etc.

HORMIGON Y ACERO DE REFUERZO:

A continuación se dan algunos valores de   (coeficientes de reducción de resistencia) para el diseño de los elementos.

Valor de 	Miembro o conexión

  - Sección total en tracción

  - Sección neta de conexión en tracción

  - Miembros en flexión

  - Miembros en compresión axial

## 7.2.-COMBINACIONES DE CARGA:

Las siguientes combinaciones han sido utilizadas:

Nota: D (incluye la carga muerta por peso propio).

COMBO 1:	1.4 D

COMBO 2:	1.2D + 1.6L

COMBO 3:	1.2D + 0.5L + 1.0Ex + 0.30Ey

COMBO 4:	1.2D + 0.5L + 1.0Ex - 0.30Ey

COMBO 5:	1.2D + 0.5L - 1.0Ex + 0.30Ey

COMBO 6:	1.2D + 0.5L - 1.0Ex - 0.30Ey

COMBO 7:	1.2D + 0.5L + 0.30Ex + 1.0Ey

COMBO 8:	1.2D + 0.5L + 0.30Ex – 1.0Ey

COMBO 9:	1.2D + 0.5L - 0.30Ex + 1.0Ey

COMBO 10:	1.2D + 0.5L – 0.30Ex – 1.0Ey

COMBO 11:	0.9D + 1.0Ex + 0.30Ey

COMBO 12:	0.9D + 1.0Ex - 0.30Ey

COMBO 13:	0.9D - 1.0Ex + 0.30Ey

COMBO 14:	0.9D - 1.0Ex - 0.30Ey

COMBO 15:	0.9D + 0.30Ex + 1.0Ey

COMBO 16:	0.9D + 0.30Ex - 1.0Ey

COMBO 17:    	0.9D - 0.30Ex + 1.0Ey

COMBO 18:	0.9D - 0.30Ex - 1.0Ey

ENVE: Envolvente de todas las combinaciones

D (CARGA PESO PROPIO).

L (CARGA VIVA).

Ex (SISMO REDUCIDO EN SENTIDO X).

Ey (SISMO REDUCIDO EN SENTIDO Y).

En ningún momento la resistencia del elemento a diseñar será menor que la resistencia requerida.    De igual forma, se deben de cumplir las restricciones de deformación admisible.

# 8.- CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA DE LOS MATERIALES

## 8.1.- ACERO DE REFUERZO

En el acero de refuerzo las propiedades físicas de mayor interés para el diseñador son: esfuerzo de fluencia, esfuerzo de ruptura en tensión, resistencia, ductilidad, elongación, composición química, etc.

A continuación se presentan las características más relevantes:

- E (Módulo de Elasticidad)				=  2´100.000 kg/cm2

- G (Modulo de elasticidad al esfuerzo cortante)	=  784.000 kg/cm2

- v (Relación de Poisson)				=  0.30

-  (Coeficiente de dilatación térmica)			=  1.1 x 10-6 por oC

-  (Densidad)						=  7850 kg/m3

- Fy (Esfuerzo de fluencia mínimo garantizado)	=  4200 kg/cm2

## 8.2.- RESISTENCIA DEL CONCRETO

Resistencia nominal a  la compresión a los 28 días:   F'c = 280Kg/cm², para elementos como columnas y F'c = 240Kg/cm² como cimientos y vigas.

La capacidad teórica de los elementos estructurales es reducida por un factor de reducción  de capacidad "".   Este coeficiente prevé la posibilidad de variaciones en la resistencia del material (f'c) en la mano de obra y en las dimensiones dentro de los límites aceptables (ACI. 318-14).

El módulo de elasticidad del concreto se ha obtenido  de la siguiente ecuación:

El factor de reducción de capacidad "  " será:

Flexión en concreto reforzado con o sin tensión axial:......................	     0.85

Compresión axial o flexo compresión armado con estribo................	     0.70

Cortante y Torsión:..............................................................................	     0.75

Aplastamiento en concreto..................................................................	     0.65

# 9.- FASES DEL PROYECTO  ESTRUCTURAL

El diseño sismo-resistente de la estructura ha sido realizado para disponer de una rigidez adecuada y  limitar las deformaciones, a través de las siguientes fases:

- Hipótesis Generales, Estados de Carga y Métodos de Diseño a utilizar.

- Prediseño estructural.

- Análisis estructural y determinación de las fuerzas internas actuantes tipo Cargas axiales, Momentos flectores, Cortantes y Torsores mediante el uso del software      ETABS.

- Evaluación de las deformaciones horizontales y verticales de la estructura.

# 10.- RESULTADOS

- Con las características del comportamiento de la estructura se ha llegado a un diseño basado en las fuerzas  y deformaciones que se obtienen de un análisis linealmente elástico.

- El diseño de los elementos tales como vigas, columnas, cimientos y losas se han basado en la especificación ACI 318-14.

- El diseño de los elementos fue realizado revisando en forma digital que los estados límites de los elementos más críticos no sean excedidos.  Esta revisión fue complementada con el uso del pos-procesador del programa ETABS.

- Para el caso de las vigas, los estados límites considerados fueron: deformaciones plásticas, resistencia a la flexión y corte de los elementos

- En el Anexo “CUARTO DE MÁQUINAS Y CISTERNA, CENAIM”  se indican los resultados del modelo y se realizan los criterios de verificación para momentos, fuerzas cortantes y deformaciones Admisibles.

RICARDO A. ARMIJOS GALARZA

Ingeniero Civil, M. Sc.

# ANEXO

“CUARTO DE MÁQUINAS Y CISTERNA, CENAIM”

MODELO TRIDIMENSIONAL

VISTA SUPERIOR

DEFORMACIONES DEBIDO A CARGAS DE SERVICIO EN m. (D+DS+L)

DEFORMACIONES DEBIDO A CARGA SÍSMICA EN m.

MOMENTOS 3-3  EN PÓRTICOS DEBIDO A LA ENVOLVENTE DE TODAS LAS COMBINACIONES

CORTANTES 2-2  EN  DEBIDO A LA ENVOLVENTE DE TODAS LAS COMBINACIONES