3. INFORME HIDROSANITARIO

# 3.1. Introducción

El CENAIM se ubica en la comuna de San Pedro pertenece a la Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia del mismo nombre. La comuna San Pedro limita al norte con la comuna Valdivia, al sur y al este con el Cerro San Pedro y al oeste con el Océano Pacífico.

El presente documento propone identificar y definir la Factibilidad de servicio y los  Criterios de diseño para el diseño hidrosanitario de Proyecto de los Estudios Completos Definitivos que permitan la construcción de las Obras Nuevas para el CENAIM.

# 3.2. Objetivo del documento

El objetivo del presente documento es describir la Factibilidad de servicio y los criterios de diseño para los siguientes sistemas:

1.Sistema de agua potable

2.Sistema de aguas servidas domésticas

3.Sistema de aguas lluvias

4.Sistema hidráulico contra incendios

4.Sistema de agua de mar

# 3.3. Alcance de la ingeniería

El alcance de la Ingeniería Básica de este proyecto considera dos aspectos principales:

# 3.3.1. Factibilidad de servicio

Basándose en los requerimientos de servicio tomando como referencia el proyecto arquitectónico y la topografía del terreno se determinará el diagnóstico respectivo que significa la descripción, ubicación y definición de condiciones de los sistemas existentes requeridos para el diseño del proyecto.

# 3.3.2. Criterios de diseño

Se definirán de forma general los parámetros, normativas y criterios requeridos o esperados a utilizar en el diseño del proyecto.

# 3.4. Factibilidad de servicio

# 3.4.1. Sistema de agua potable

# 3.4.1.1. Redes

No se dispone de planos de las redes, por lo cual, con el apoyo del Personal Operativo de CENAIM, encargados de la operación de estos sistemas y ex trabajadores de la misma, se elaboró un plano de las redes existentes; sin embargo, podemos garantizar la existencia de las mismas de una forma referencial y de diagnóstico.

Con base en estas investigaciones se constató que la red de distribución cubre el 100% del área de estudio, las tuberías son de PVC  y de hierro galvanizado, con diámetros variables entre 1/2” y 4”, instaladas a distintas profundidades, en algunos sectores mayores a 1,5 m. No poseen hidrantes para combatir incendios ni válvulas de control que permitan su sectorización para las reparaciones.

Para la verificación y estimación del estado de las redes de distribución y∕o de  accesorios existentes, esta Consultoría ha realizado sondeos en la red, en varios puntos de la red, durante los cuales se visualizó que las tuberías de dicha red se encuentran operativas.

# 3.4.1.2. Servicio público aapp

CENAIM cuenta con un medidor de aapp de d=1½” de diámetro con sus respectivas válvulas, accesorios y filtro y está conectado al llenado al reservorio bajo. El abastecimiento desde la red pública al momento no es operativo por lo que será parte de este Estudio gestionar y definir los procedimientos para que la empresa proveedora HIDROPLAYAS y AGUAPEN, provean este servicio en el sector.

Medidor aapp d=1½”

Imagen 3.1. Medidor aapp d=1½” - CENAIM

# 3.4.1.3. Reservorio

CENAIM, consta de un reservorio bajo y un reservorio elevado con las siguientes características:

Reservorio bajo

Ubicación: Parte posterior de edificio principal N+3.91.

Largo: 6.00m

Ancho: 6.00m

Altura útil: 1.65 m

Volumen útil: 60.00 m³

Material construido: Hormigón armado

Tapas de acceso: Metálica

Tipo de llenado: A gravedad desde toma de tanquero d=6” y servicio público desde medidor aapp d=1½”.

Condiciones: Operativo

Reservorio bajo aapp

Equipo de presión aapp

Imagen 3.2. Reservorio bajo y equipo de presión aapp - CENAIM

Toma de tanquero aapp d=6”

Imagen 3.3. Llenado de tanquero d=6” aapp - CENAIM

Reservorio alto

Ubicación: Parte lateral de edificio de comedor N+36.76.

Área útil: 3.00 m²

Altura útil: 1.65 m

Volumen útil: 5.00 m³

Material construido: Hormigón armado

Tapas de acceso: Metálica

Tipo de llenado: A presión desde equipo de bombeo d=2”.

Descarga: A gravedad d=4”.

Condiciones: Operativa

# 3.4.1.4. Equipo de presión

Ubicación: Parte posterior de edificio principal N+3.91 sobre reservorio bajo.

Cantidad: 2 bombas

Capacidad: 3.50hp

Tipo: Centrífuga de eje horizontal

Material: Hierro fundido

Diámetro de distribución: 2”

Condiciones: Operativo

# 3.4.1.5. Factibilidad de servicio de agua potable

Una vez definida la arquitectura del proyecto se verificará si las capacidades de los elementos de agua potable existentes abastecerán las nuevas demandas del proyecto.

Actualmente CENAIM tiene problemas de escases de agua potable, el llenado por tanquero no es eficiente y se requieren obras que mejoren la calidad y cantidad del servicio básico.

# 3.4.2. Sistema de aguas servidas domésticas

# 3.4.2.1. Redes

No se dispone de planos de las redes, por lo cual, con el apoyo del Personal Operativo de CENAIM, encargados de la operación de estos sistemas y ex trabajadores de la misma, se elaboró un plano de las redes existentes; sin embargo, podemos garantizar la existencia de las mismas de una forma referencial y de diagnóstico.

Existe un sistema independiente de aguas servidas domésticas compuesto por colectores de PVC y hormigón de d=160mm que interconectados por cajas de registro, recolecta las descargas de edificio comedor y edificio principal hacia tanques sépticos y campos de infiltración que descargan el efluente tratado hacia el océano Pacífico.

El total de las cajas de registro de aguas servidas presenta un deterioro corrosivo a nivel de incrustación metal-cemento por lo que será parte de este proyecto proponer un nuevo sistema de recolección en los tramos existentes de aguas servidas domésticas.

Imagen 3.4. Tanques sépticos aass – CENAIM

# 3.4.2.2. Factibilidad de servicio de aguas servidas domésticas

Los nuevos edificios deberán preveer el área suficiente en función de la descarga o aportación de aguas servidas para implementar los sistemas de tratamiento más adecuados a las necesidades planteadas por el nuevo proyecto.

No existe un sistema de alcantarillado público en el sector por lo que un sistema de tratamiento provisional de aguas servidas domésticas es lo más aconsejable en este tipo de estudios.

# 3.4.3. Sistema de aguas lluvias

# 3.4.3.1. Canales y recolección en áreas exteriores

En todos los ambientes de CENAIM existe un sistema de recolección de aguas lluvias del tipo superficial siguiendo la pendiente de la topografía existente que descarga en captaciones en los puntos bajos mediante cajas sumidero que a su vez descargan en canales abiertos para finalmente drenar toda la aportación en el océano Pacífico, mediante colectores de PVC.

Imagen 3.5. Descargas sistemas aguas lluvias a océano Pacífico – CENAIM

# 3.4.3.2. Sistema de aguas lluvias interior

Todas las edificaciones recolectan la aportación de las aguas lluvias en un sistema de bajantes empotrados en la estructura que descargan directamente en los canales circundantes que realizan la recolección a gravedad de las aguas pluviales.

# 3.4.3.3. Factibilidad de servicio de sistema de aguas lluvias

Todos los sistemas de aguas lluvias deberán descargar mediante un sistema independiente hacia la red de canales abiertos y sumideros y realizar la descarga directa hacia el océano Pacífico. Se ha verificado la capacidad del canal abierto principal de hormigón ubicado a lo largo de la vía de acceso y considerando a su vez la aportación existente de aall más el caudal de drenaje a proyectar que drenarán los futuros laboratorios. (Ver anexo tabla de cálculo).

# 3.4.4. Sistema de hidráulico contra incendios

CENAIM no tiene incorporado un sistema hidráulico contra incendios.

# 3.4.4.1. Factibilidad de sistema hidráulico contra incendios

Una vez definida la arquitectura del proyecto se establecerán los niveles de riesgo que permitan implementar un sistema hidráulico contra incendios que cumpla con la normativa local y NFPA.

Se puede implementar una reserva de agua tratada para el uso de extinción contra incendios.

# 3.4.5. Sistema de agua de mar

# 3.4.5.1. Captación en océano Pacífico

CENAIM cuenta con un sistema de bombeo electrosumergible con bombas de 7hp y 5hp que elevan desde la cámara de captación un caudal aproximado de 40m³/h hacia la reserva de agua de mar requerida por los actuales laboratorios.

# 3.4.5.2. Reserva de agua de mar y filtros

Los actuales laboratorios CENAIM cuentan con una reserva de agua de mar de 400m³, repartidos en dos compartimentos. El agua de mar es previamente filtrada desde un filtro a gravedad y desde un filtro automático.

# 3.4.5.3. Factibilidad de agua de mar

Los actuales laboratorios CENAIM utilizan el 100% de la capacidad de agua de mar que captan del océano Pacífico, por lo que es necesario la implementación de una nueva obra de captación y reserva para los nuevos requerimientos parte de este proyecto.

# 3.5. CRITERIOS DE DISEÑO

# 3.5.1. Normas y códigos aplicables

# 3.5.1.1. Normas nacionales

- NEC 11 C16 .- Normativa Nacional Hidrosanitaria del Ecuador.

- Normas técnicas y de diseño hidráulico y sanitario del ex - IEOS.

- Reglamento de Prevención de Incendios emitido por el Ministerio de Bienestar Social del Ecuador.

# 3.5.1.2. Normas internacionales

- NSPC ASA 2006, National Standard Plumbing Code I.

- AWWA, American Water Works Association Inc.

- NFPA #10, Standard for Portable Fire Extinguishers (Sistema de Extintores)

- NFPA #13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems. (Sistema de Rociadores Automáticos ó Sprinklers)

- NFPA #14, Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant, and Hose Systems. (Sistema de gabinetes y mangueras)

- NFPA #20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection (Equipos de bombeo normados).

# 3.5.2. Sistema agua potable

Los principales criterios de diseño del proyecto son:

# 3.5.2.1. Caudal, presión y diámetro

Para el funcionamiento adecuado de los aparatos sanitarios, se deberá dimensionar la red interior tal que, bajo condiciones normales de funcionamiento, provea los caudales instantáneos mínimos y a las presiones dadas en la Tabla del NEC.

Cuadro No. 3.1.

Toda unidad de consumo y muebles sanitarios deberán proveerse por lo menos de una llave de corte. Deben instalarse las llaves de corte necesarias para facilitar las reparaciones en el sistema.

Caudal

Si el caudal asumido para los fluxores es menor o igual que el resto de aparatos sin fluxor, entonces no será necesario incluir consideraciones especiales en el cálculo de la red de distribución interna. Si en cambio el número de fluxores es mayor que 150 ó el caudal previsto para los fluxores es mayor que el valor del caudal asumido para todos los demás puntos de consumo, entonces se deberá considerar la instalación de los fluxores de alguna de las siguientes maneras:

- Desde un depósito de acumulación y regulación interno: en este caso el fluxor pasa a ser considerado en  el cálculo un nudo de consumo más en una instalación normal, calculada de la misma manera que el resto de nudos de consumo, desde el depósito ubicado a una cota tal que garantice al fluxor más elevado una presión residual de 10 m c.a. (14.22 psi); y,

- Directo de la red pública con una red de suministro independiente para los fluxores: en tal caso se deberá considerar la conexión de las tuberías, válvulas, accesorios y medidor independientes, todos de mayor diámetro que para las instalaciones sin fluxor. En este caso de dimensionamiento se deberá considerar por separado su factor de simultaneidad y la implícita determinación también independiente de caudales probables de consumo por fluxores.

- Criterio  de simultaneidad: cuando existe un predominio de fluxores la simultaneidad (ks) del uso de ellos se calculará con la ecuación 16-1 y el caudal máximo probable con la ecuación:

Presión

a.	Si la presión disponible en la red de suministro es insuficiente, debe proveerse de un sistema de bombeo con tanque bajo y tanque alto o de un sistema de bombeo mediante un equipo de presión.

b.	La presión en cualquier nudo de consumo no deberá ser mayor que 50 m c.a. (71.12 psi); y, siempre se deberá tomar en cuenta la presión residual recomendada por el fabricante del aparato a instalar.

c.	Se debe exigir que toda tubería y accesorio instalado en la red interior pueda resistir la presión de 150 m c.a., en cuyo valor se garantiza la resistencia a la presión de servicio y la provocada por fenómenos transitorios ó golpes de ariete que se pudieran generar en el sistema.

# 3.5.2.2. Velocidades

La velocidad de diseño del agua en las tuberías debe fluctuar entre 0.6 m/s y 2.5 m/s, valores mínimo y máximo, respectivamente. Se considera óptimo el valor de velocidad de 1.2 m/s.

La velocidad del agua en la acometida debe fluctuar el valor de 1.5 m/s.

# 3.5.2.3. Reservorios y dotaciones de agua potable

a.	Debe proveerse un depósito de almacenamiento, cuyo volumen útil corresponda al consumo que se requiere en la edificación para el suministro estimado en 24 horas; en caso de diseñar depósito subterráneo y elevado, con equipo de bombeo (grupo motor-bomba), el volumen total debe dividirse  en sesenta por ciento (60%) para el depósito subterráneo (cisterna) y cuarenta por ciento (40%) para el depósito elevado (tanque).

b.	Los depósitos de agua deberán  diseñarse y  construirse de tal manera que garanticen la potabilidad del agua en el tiempo y que no permita el ingreso de ningún tipo de contaminante. Cabe en este caso la posibilidad de incluir condensadores hidráulicos (depósitos de almacenamiento presurizados).

c.	El cálculo de volúmenes mínimos de los depósitos de almacenamiento en edificaciones e inmuebles destinados a usos específicos, se hará tomando en consideración las siguientes dotaciones:

Dotaciones para edificaciones de uso específico

| Tipo de edificación | Unidad | Dotación |
| --- | --- | --- |
| Bloques de viviendas | L/habitante/día | 200 a 350 |
| Bares, cafeterías y restaurantes | L/m2 área útil /día | 40 a 60 |
| Camales y planta de faenamiento | L/cabeza | 150 a 300 |
| Cementerios y mausoleos | L/visitante/día | 3 a 5 |
| Centro comercial | L/m2 área útil /día | 15 a 25 |
| Cines, templos y auditorios | L/concurrente/día | 5 a 10 |
| Consultorios médicos y clínicas con hospitalización | L/ocupante/día | 500 a 1000 |
| Cuarteles | L/persona/día | 150 a 350 |
| Escuelas y colegios | L/estudiante/día | 20 a 50 |
| Hospitales | L/cama/día | 800 a 1300 |
| Hoteles hasta 3 estrellas | L/ocupante/día | 150 a 400 |
| Hoteles de 4 estrellas en | L/ocupante/día | 350 a 800 |

| Tipo de edificación | Unidad | Dotación |
| --- | --- | --- |
| adelante |  |  |
| Internados, hogar de ancianos y niños | L/ocupante/día | 200 a 300 |
| Jardines y ornamentación con recirculación | L/m2/día | 2 a 8 |
| Lavanderías y tintorerías | L/kg de ropa | 30 a 50 |
| Mercados | L/puesto/día | 100 a 500 |
| Oficinas | L/persona/día | 50 a 90 |
| Piscinas | L/m2 área útil /día | 15 a 30 |
| Prisiones | L/persona/día | 350 a 600 |
| Salas de fiesta y casinos | L/ m2 área útil /día | 20 a 40 |
| Servicios sanitarios públicos | L/mueble sanitario/día | 300 |
| Talleres, industrias y agencias | L/trabajador/jornada | 80 a 120 |
| Terminales de autobuses | L/pasajero/día | 10 a 15 |
| Universidades | L/estudiante/día | 40 a 60 |
| Zonas industriales, agropecuarias y fábricas* | L/s/Ha | 1 a 2 |

Cuadro 3.2.

* La dotación de agua para el consumo industrial, agropecuario y fábricas deberá verificarse según el tipo de producción y proceso a desarrollar particularmente en su manufactura en cada caso.

a.	Si la variación de los consumos asignados es dispersa entre algún caso particular y la tabla de dotaciones, entonces queda la posibilidad de asumir el valor del caudal máximo probable según el fabricante del aparato.

b.	El número mínimo de muebles sanitaros recomendado para edificaciones seguirá lo dispuesto por el National Standard Plumbing Code, 2006-ASA A40.8, (Minimun number of required plumbing fixtures, tabla 7.21.1).

c.	El control de llenado de los depósitos podrá ser mediante boya o flotador u otro dispositivo de apertura y cierre “todo o nada”, electroválvula, o mediante válvulas de altitud con su respectivo filtro de protección; inmediatamente antes de éste dispositivo de  control de  llenado debe instalarse  una válvula ó  llave de compuerta. Aguas abajo de todo depósito de almacenamiento, debe instalarse una llave de cierre. Antes de dicha llave de cierre se podrá instalar un sistema de filtros en línea dependiendo de la calidad de agua a suministrar.

d.	La alimentación del depósito se hará siempre por arriba del nivel de rebose. La salida (conexión a la bajante) se ubicará en la parte inferior del depósito.

e.	Todos los depósitos atmosféricos (no presurizados), deberán estar convenientemente ventilados.

f.	Los depósitos de almacenamiento no presurizados deberá incluir un sistema de control de reboses o desbordes mediante conductos, colocados a una distancia mínima de 0.10 m entre la tapa del depósito y la clave del conducto. El diámetro del conducto para control de desbordes en depósitos deberá ser mayor que aquel que lo abastece  y no menor que  50 mm; además, se  deberá proteger debidamente para evitar la entrada de animales o contaminantes.

g.	Las redes de distribución internas de edificaciones que contemple depósitos, se deberán diseñar de tal manera que el agua no permanezca almacenada por más de 24 horas en los mismos.

h.	Los tanques elevados, deben configurarse de tal modo que los niveles en su interior, mínimo y máximo, comanden el arranque y paro de la bomba, respectivamente.

i.	Los depósitos enterrados o semienterrados para almacenamiento de agua deben construirse con algún material que brinde adecuadamente resistencia a las cargas; deben ser revestidos con aditivos impermeabilizantes; tales que, en conjunto no permitan el deterioro de la calidad del agua potable. Las paredes del depósito deben levantarse 0.30 m sobre el nivel del piso y ubicarse dentro de una caseta. La boca de inspección del depósito debe ser de mínimo 0.60 m x 0.60 m.

j.	Los depósitos enterrados y semienterrados, deben ubicarse  a una distancia horizontal mayor que 3.0 m y a mínimo 0.50 m por arriba de la clave del conducto de los desagües de aguas negras. Deberá proveerse de un sistema de drenajes en la solera o fondo del depósito. Con relación a los muros de lindero, el depósito se deberá separar mínimo 2.0 m.

k.	Ningún depósito para reserva de agua podrá tener paredes ni solera que sean porosas o absorbentes.

l.	La infraestructura que brinda alojamiento al depósito deberá facilitar su limpieza periódica.

# 3.5.3. Sistema aguas servidas domésticas

Los principales criterios de diseño del proyecto son:

# 3.5.3.1. Trazado de la red

Los criterios adoptados para el trazado de las redes de aguas servidas están considerados para las redes exteriores o colectores y son los establecidos en las bases de diseño y que rigen para el presente estudio, los mismos que se detallan a continuación:

- Las tuberías están direccionadas conforme las pendientes del terreno natural.

- Las redes de alcantarillado se localizarán en las calzadas de vías públicas o en aceras peatonales.

- Cuando se produzcan cruces con otras ingenierías o instalaciones, se propenderá a que la altura libre proyectada será de 0.2 m. y la mínima distancia horizontal entre las redes de aguas servidas, de aguas lluvia y agua potable será de 1.00 m.

- Las tuberías de alcantarillado sanitario en calle deberán estar localizadas a una distancia mínima de 1,20 m del borde de la calzada; en aceras esta distancia podrá reducirse a 0,60 m.

- Se deberá tener en cuenta que la localización relativa de los conductos permita la conexión de las tuberías domiciliarias respectivas de cada edificio.

- Las tuberías de alcantarillado no podrán ir en la misma zanja de las de agua potable.

- La profundidad de los colectores para todo tipo de alcantarillado no será menor de 1,0 m a la cota de corona y si fuera necesaria una profundidad menor (0,60 a 1,00 m), deberá protegerse la tubería y el diseño debe ser aprobado por la Fiscalización.

Los criterios de trazado para las redes interiores estarán gobernados por la ubicación más favorable respecto a las piezas sanitarias y que la arquitectura del proyecto lo permita.

# 3.5.3.2. Caudal de diseño

El criterio de diseño para el caudal de aguas servidas de todos los edificios obedecerá al Método de Hunter y considerando un factor de retorno de 80%, determinándose el volumen total de descarga con una probable simultaneidad que predice el porcentaje probable de descarga en función del total de piezas sanitarias. Roy B. Hunter propuso el sistema de unidades equivalente conjuntamente con la ley de probabilidades de uso. Hunter determinó para el lavamanos un caudal de 28.50 lts/min = 0.48 L/s, este valor se tomó como base y se le llamó unidad de descarga y varía según cada pieza sanitaria.

El criterio de diseño para el cálculo de caudales especiales en laboratorios estará definido por los especialistas requeridos en este proyecto.

# 3.5.3.2.1. Coeficiente de retorno  (CR)

Es un coeficiente que expresa el porcentaje de la dotación unitaria de agua potable que se vierte al sistema sanitario, conformando las aguas residuales domésticas. Para este coeficiente se recomienda  un valor entre 0.8 y 0.9, por lo que para el presente proyecto se elige un coeficiente de retorno de 0,80.

# 3.5.3.3. Dimensionamiento de redes

El criterio de diseño para el dimensionamiento de las redes internas y bajantes de todos los edificios obedecerá al Método de Hunter, determinándose el volumen total de descarga con una probable simultaneidad que predice el porcentaje probable de descarga en función del total de piezas sanitarias y dimensionando de acuerdo a la capacidad establecida por este método para cada diámetro específico.

El criterio de diseño para el dimensionamiento de las redes exteriores o colectores consiste en la modelación o cálculo mediante modelos matemáticos, para lo cual se empleará el Software SewerCAD, que es un programa para el diseño y análisis de flujo a gravedad y a presión a través de una red de tuberías y estaciones de bombeo. La red a gravedad se calcula usando un modelo numérico, el cual utiliza el paso directo o el método del paso estándar para el cálculo del flujo.

# 3.5.3.4. Velocidades máximas

Las velocidades máximas dependerán del material. En general se recomienda una velocidad máxima de 5 m/s en escurrimiento a gravedad, en la Tabla 1 se muestran valores recomendados por los fabricantes.

| Material | Velocidad máxima (m/s) |
| --- | --- |
| PVC | 6 |
| concreto centrifugado | 4 |
| concreto normal | 2 |
| Concreto con recubrimiento centrifugado | 2,5 |
| Gres diámetro 150 a 200 mm | 2,5 |
| Gres diámetro mayores a 200 mm | 3,5 |

###### Tabla No.3.1 Velocidades máximas de acuerdo al material de la tubería

###### 3.5.3.5. Pendientes

La pendiente de las tuberías secundarias y de colectores, se adoptará igual a la del terreno natural mientras se cumplan los criterios respecto a velocidades máximas y mínimas.

Al comienzo de la red si es posible la pendiente deberá ser 5/1000.

# 3.5.3.6. Pendiente mínimas

La pendiente mínima de la tubería será aquella que garantice la velocidad mínima  definida en la siguiente tabla:

| DIÀMETRO (mm) | MATERIAL | PENDIENTE MÌNIMA % |
| --- | --- | --- |
| 150 | PVC | 0.33 |
| 200 | PVC | 0.30 |
| 250 | PVC | 0.24 |
| 300 | PVC | 0.20 |
| 350 | PVC | 0.16 |
| 400 | PVC | 0.14 |
| 450 | PVC | 0.13 |
| 500 | PVC | 0.12 |
| 600 | PVC U HORMIGON ARMADO | 0.11 |

###### Tabla No. 3.2. Pendientes Mínimas

# 3.5.3.7. Profundidad mínima de instalación

Los valores mínimos de profundidad de instalación a clave o lomo de tubo serán:

- Zonas verdes y/o peatonales: 0.60 m

- Vías vehiculares : 1.20 m

# 3.5.3.8. Profundidad máxima  de instalación

Debido a las condiciones del suelo en la mayoría del área de estudio de suelos inestables y nivel freático bajo se trata de mantener una profundidad menor a 3.5 metros en las tuberías principales. Para profundidades mayores se deberá justificar técnicamente garantizando la estabilidad estructural de la tubería, cimentaciones, rellenos y recubrimientos.

# 3.5.3.9. Profundidad hidráulica máxima

Para garantizar el flujo libre del sistema, se establece la profundidad hidráulica  máxima en el 75 % del diámetro interno real de la tubería.

# 3.5.3.10. Diámetro mínimo

El diámetro mínimo para los ramales domiciliarios es DN 150mm (6") y para los colectores DN 200mm (8"), para las acometidas domiciliarias es DN 110mm (4").

# 3.5.4. Sistema aguas lluvias

Los principales criterios de diseño del proyecto son:

# 3.5.4.1. Método de cálculo de caudal

Para la determinación de los caudales de aguas lluvias para el proyecto, se utilizará la fórmula del Método Racional, cuya ecuación es:

Q = 2.78C I A

En donde:

Q = 		Caudal (l/s)

C =	 	Coeficiente de escorrentía (adimensional)

I = 		Intensidad promedio de la lluvia (mm/hora)

A = 		Área de la cuenca de drenaje (ha)

2.78 = 	Constante de conversión

# 3.5.4.2. Frecuencia de diseño

La selección de la frecuencia óptima de diseño debe responder a un estudio de tipo hidro-económico que permita escoger a aquella que presente el valor mínimo para la suma del daño anual esperado, ocasionado por los eventos de lluvias, más los costos de inversión, operación y mantenimiento de las obras de drenaje.

El cálculo de los daños para los diferentes niveles de inundación que generan las lluvias de diversos periodos de recurrencia, es una actividad compleja y requiere de una gran cantidad de información de campo y metodologías que permitan definir el costo de los daños por efecto de las inundaciones. Por esta razón la frecuencia de diseño se la define a partir de lo establecido en normas del ex IEOS que dicen lo siguiente:

- Con propósitos de selección de las frecuencias de las lluvias de diseño, se considerará el sistema de drenaje como constituido por dos sistemas diferentes. El sistema de drenaje inicial o de microdrenaje compuesto por pavimentos, cunetas, sumideros y colectores y el de macrodrenaje, constituido por grandes colectores. (canales, esteros y ríos).

- El sistema de microdrenaje se dimensionará para el escurrimiento cuya ocurrencia tenga un período de retorno entre 2 y 10 años, seleccionándose la frecuencia de diseño en función de la importancia del sector y de los daños y molestias que puedan ocasionar las inundaciones periódicas.

- Los sistemas de macrodrenajes se diseñarán para escurrimientos de frecuencias de 25 y 50 años. La selección de la frecuencia de diseño será el resultado de un análisis de los daños a propiedades y vidas humanas que puedan ocasionar escurrimientos de frecuencias superiores.

- Para el microdrenaje se aplicarán tablas de cálculo especializadas y para el macrodrenaje pluvial se aplicará el modelo matemático StormCad.

# 3.5.4.3. Precipitación, Intensidad y Frecuencia de lluvias

La precipitación diaria ha sido considerada según el INOCAR por la estación pluviométrica más cercana que es Libertad, en donde se presenta un gráfico comparativo de las intensidades de la costa ecuatoriana durante el mes de mayor lluvia del último invierno.

Imagen 3.6. Acumulado mensual de precipitaciones

La construcción de las curvas IDF se realizó utilizando como base el estudio de lluvias intensas desarrollado por el INAMHI en 1999, el mismo que presenta una zonificación de las intensidades de lluvia en todo el país.

El Estudio de Lluvias Intensas, publicado por el INAMHI (1999), está basado en registros pluviográficos y pluviométricos. Dicho estudio presenta una zonificación de las ecuaciones de intensidades máximas para varias duraciones en función de las intensidades en 24 horas para las estaciones representativas de cada zona; a partir de tales ecuaciones es posible determinar las curvas IDF características de la zona en la cual se encuentra el proyecto.

De acuerdo al mencionado estudio, el área del proyecto se encuentra ubicada en la Zona 8, cuya estación representativa es Salinas, que tiene las siguientes:

Se recomienda para el cálculo del microdrenaje  de este proyecto el uso de la ecuación con tiempo de concentración ≤30 min.

Así mismo en el año 1999, la IIFIUC (Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Guayaquil), elaboró el Plan Emergente de Drenaje Pluvial de la ciudad de Guayaquil, en dicho estudio se determinaron nuevas ecuaciones pluviométricas utilizando la distribución de frecuencia de Gumbel, con datos que incluyen lluvias intensas hasta el año de 1998.

Posteriormente el M.I. Municipio de Guayaquil y la empresa Interagua en la formulación de su Plan Maestro, generó nuevas ecuaciones a partir de la construcción de nuevas y modernas estaciones pluviométricas que permitieron tener datos actuales de las variaciones climáticas de la ciudad. La estación referente para el proyecto CENAIM es Libertad sin embargo se ha decidido utilizar estos estudios para el Macro drenaje del proyecto. Las ecuaciones derivadas por estos estudios y que se recomiendan para el presente proyecto se anotan a continuación.

F = 5 años		i = 181.8 / t ^0.2645        para t < 34 min

i = 438.1 / t ^0.5148       para 34 min < t < 120 min

F = 25 años		i = 217.6 / t ^0.2491        para t < 34 min

i = 520.9 / t ^0.4969       para 34 min < t < 120 min

# 3.5.4.4. Tiempo de concentración

Se lo define como el tiempo necesario (tc) para que una gota de agua llegue desde el punto más alejado de la cuenca hasta el punto donde se necesita estimar el caudal de escorrentía.  Este es un concepto muy importante, dado que para calcular el caudal de escorrentía, se debe asumir que el valor de la intensidad media de la lluvia, es el correspondiente a la duración t, de lluvia igual al tiempo de concentración tc.

Para el microdrenaje, el valor de tc se obtiene mediante la suma del tiempo de  concentración inicial y del tiempo de recorrido.

tc = ti + tr

Donde:

ti  = Tiempo inicial (minutos)

tr  = Tiempo de recorrido (minutos)

Tiempo inicial es el tiempo requerido, expresado en minutos, para que el agua fluya por la superficie del terreno hasta la primera entrada del sistema de recolección.

Para calcular el tiempo de concentración se han desarrollado un sinnúmero de ecuaciones que se encuentran en la literatura técnica, y cuya utilización no se justifica para áreas urbanas de pequeño tamaño, por lo que se utilizará los tiempos de concentración iniciales, recomendados en las normas del exIEOS.

Para el presente proyecto se ha asumido un tiempo de concentración inicial de 5 minutos.

Tiempo de recorrido es el tiempo requerido, expresado en minutos, para que el agua fluya en la alcantarilla desde el inicio hasta el final de esta.

Para el cálculo de este tiempo se empleará la siguiente expresión:

tr =       L

60 x V

Donde:

tr  = Tiempo de recorrido (minutos)

L =  Longitud del tramo (metros)

La simulación del comportamiento hidráulico de los colectores, en el presente trabajo se la realizará empleando tablas de cálculo especializadas.  Dentro de la rutina de cálculo se considera el tiempo de recorrido, a lo largo de los conductos, calculado como el cociente entre la longitud del tramo y su velocidad media.

En el caso del macrodrenaje, se detallan a continuación dos métodos para calcular el Tiempo de Concentración:

Ecuación de Kirpich: desarrollada para pequeñas cuencas montañosas por California Culverts Practice (1942)

tc = 60 (0.87*(Lˆ3/H))ˆ0.385

En donde:

tc = Tiempo de Concentración (min)

L = Longitud del curso de agua más largo en Km.

H = Diferencia de nivel entre la divisoria de agua y la salida en metros

Ecuación del SCS: desarrollada para pequeñas cuencas, con áreas inferiores a 800 ha. (1973).

tc = (0.136*Lˆ0.8((1000/CN)-9)ˆ0.70)/Sˆ0.5

En donde: 	tc = Tiempo de Concentración (min)

L = Longitud (mayor trayectoria de flujo) m.

CN = Numero de curva SCS

S = Pendiente promedio de la cuenca, %

# 3.5.4.5. Coeficiente  de  escurrimiento

El coeficiente de escorrentía, C, es función del tipo de suelo, del grado de permeabilidad de la zona, de la pendiente del terreno y otros factores que determinan la fracción de la precipitación que se convierte en escorrentía. En su determinación deben considerarse las pérdidas por infiltración en el suelo y otros efectos retardadores de la escorrentía. De igual manera, debe incluir consideraciones sobre el desarrollo urbano, los planes de ordenamiento territorial y las disposiciones legales locales sobre uso del suelo. El valor del coeficiente C debe ser estimado tanto para la situación inicial como la futura, al final del periodo de diseño.

Para el presente proyecto se utilizarán los coeficientes de escorrentía determinados en la “Hidrología Aplicada” de Ven Te Chow y cuyos valores medios pueden resumirse en el Cuadro siguiente. Estos valores de C so recomendados por las normas del ex IEOS.

| TIPO DE ZONA | COEFICIENTE "C" |  |
| --- | --- | --- |
|  | RANGO | ADOPTADO |
| Zonas centrales densamente construidas, con vías y calzadas pavimentadas | 0.70 - 0.90 | 0.90 |
| Zonas adyacentes al centro de menor densidad poblacional con calles pavimentadas | 0.70 | 0.70 |
| Zonas residenciales medianamente pobladas | 0.55 - 0.65 | 0.60 |
| Zonas residenciales con baja densidad | 0.35 - 0.55 | 0.40 |
| Parques, campos de deportes | 0.10 - 0.20 | 0.15 |

Cuadro No.3.3   Valores medios del coeficiente de escorrentía “C”

Cuando sea necesario se calculará un coeficiente de escurrimiento compuesto, basado en porcentajes de diferentes tipos de superficie. En esos casos se podrá utilizar los valores que se presentan en el siguiente cuadro.

| TIPO DE SUPERFICIE | “C” |
| --- | --- |
| Cubierta metálica o teja vidriada | 0.95 |
| Cubierta con teja ordinaria o impermeabilizada | 0.9 |
| Pavimentos asfálticos en buenas condiciones | 0.85 a 0.90 |
| Pavimentos de hormigón | 0.8 a 0.85 |
| Empedrados (juntas pequeñas) | 0.75 a 0.8 |
| Empedrados (juntas ordinarias) | 0.4 a 0.5 |
| Pavimentos de macadam | 0.25 a 0.6 |
| Superficies no pavimentadas | 0.1 a 0.3 |
| Parques y jardines | 0.05 a 0.25 |

Cuadro 3.4.Valores de “C”  para diversos tipos de superficies

Para la determinación del coeficiente de escorrentía de cada zona es necesario establecer las distintas áreas y tipos de protección.

El coeficiente medio ponderado de escorrentía es igual a:

C = ∑ (A i x Ci)/Sum( A)

En donde:

∑ = Sumatoria

C = coeficiente medio de escorrentía

Ai = área de aportación correspondiente a cada tipo de protección

Ci = coeficiente de escorrentía correspondiente a cada tipo de protección

A = área total aportación

Para la conducción y evacuación de las aguas lluvias de los colectores, se ha considerado elementos geométricos de sección circular, como tuberías de PVC,  hormigón simple o armado, y secciones cuadradas o rectangulares para ductos cajón de hormigón armado.

# 3.5.4.6. Cálculo de los caudales o capacidad hidráulica

El dimensionamiento hidráulico de las tuberías de alcantarillado pluvial, se efectuara aplicando las fórmulas hidráulicas universales de continuidad y de Manning, que se expresan en la siguiente fórmula:

Q = A x V

V = (1/n) x Rh2/3 x S0.5

En donde:

Q = 	Caudal de descarga en la tubería o conducto, en l/s

A = 	Área o sección transversal del conducto, en m2

V = 	Velocidad media del agua, en m/s

Rh =	Radio Hidráulico, en m.

S = 	Pendiente de instalación del conducto

n = 	Coeficiente de rugosidad del conducto

El coeficiente de rugosidad n utilizado en los cálculos hidráulicos es de 0.013, para tuberías de hormigón y de 0.009 para el caso de tuberías de P.V.C.

# 3.5.4.7. Profundidad mínima de instalación

La determinación de la profundidad mínima de instalación está orientada a disponer siempre una altura de relleno de protección sobre el lomo de la tubería, mínimo de 1.00 m; en caso de que no se alcance esta altura de relleno, se deberá proteger la tubería con un elemento estructural de hormigón armado.

# 3.5.4.8. Cambio de diámetro

Cuando en un punto o pozo del colector aumenta el diámetro de la tubería o se une a una tubería de menor diámetro con otra mayor, el invert de la tubería grande se colocará más abajo hasta obtener una misma gradiente de energía y permitir el flujo normal del agua.

# 3.5.4.9. Localización y distancias máximas de cámaras  de inspección

Las cámaras de inspección se colocarán en los siguientes lugares:

- Al inicio de todo colector

- En la intersección de los colectores

- En los cambios de dirección

- En los cambios de pendiente

- En los cambios de diámetros

Las distancias máximas entre cámaras de inspección, de conformidad a las “Normas y Criterios de diseño para alcantarillado de la ciudad de Guayaquil, Volumen 3 Redes de Alcantarillado de la I. Municipalidad del cantón Guayaquil” serán las siguientes:

- < Ø 200 mm				L=  100 m

- Ø 200 mm   y     Ø 450 mm		L = 120 m

- Ø 450 mm   y     Ø 600 mm		L =  150 m

Es de suponer que para diámetros mayores a 600 mm se facilitan las labores operativas, por lo que se  considerará las recomendaciones del ex IEOS, respecto a las distancias máximas entre cámaras de inspección para estos diámetros:

- Entre Ø 600 mm y Ø 800 mm	L = 150 m

- Mayores a Ø 800 mm			L =  200 m

# 3.5.4.10. Velocidades permitidas

Las velocidades máximas admisibles en tuberías o colectores dependen del material de fabricación.  Se recomienda usar los valores que consta en el siguiente cuadro.

En lo que se refiere a la velocidad de flujo, el ex IEOS indica que el valor mínimo aceptable para alcantarillas de aguas de lluvias será de 0,70 m/s para colectores secundarios y 0.90 m/s para colectores principales. En ciertos casos, especialmente cuando se puedan producir arrastres excesivos, se podrá exigir una velocidad mínima de 1 m/s. Las velocidades máximas permisibles en las redes de aguas de lluvias estarán en función del material de las tuberías (y de las indicaciones del fabricante). Como valores de referencia se incluye una tabla con las velocidades máximas  recomendadas, en función del material del conducto. En cada tramo deberá verificarse el comportamiento de autolimpieza del flujo, para lo cual es necesario utilizar el criterio de esfuerzo cortante medio, estableciéndose que sea mayor a 3.0 N/m2 o 0.3 kg/m2 para el caudal de diseño y mayor o igual a 1.5 N/m2   ó  0.15 kg/m2 para el 10% de la capacidad a tubo lleno.

| Tipo de Material de la tubería | Velocidad Máxima (m/s) |
| --- | --- |
| Acero | 6.0 |
| Cloruro de Polivinilo (PVC) | 10.0 |
| Acero con recubrimiento de mortero centrifugado | 4.5 |
| Cobre | 4.0 |
| Concreto normal | 5.0 |
| Concreto reforzado | 6.5 |
| Ladrillo común | 3.0 |
| Gres | 5.0 |
| Hierro Dúctil con recubrimiento de mortero centrifugado | 4.5 |

Cuadro No.3.5  Velocidades máximas según material de la tubería

Fuente: Interagua

# 3.5.4.11. Pendientes permitidas

La pendiente mínima estará determinada por la velocidad mínima de auto limpieza. Aun cuando las pendientes máximas están determinadas en general por la velocidad máxima, también deberá tenerse en cuenta que en el diseño de canales o estructuras complementarias no se produzca flujo crítico o cercano al crítico (dentro de un 10% de la altura del agua correspondiente al flujo crítico).

Esto tiene por objeto evitar que puedan presentarse cambios en el estado del flujo en el canal, cambios que producirán represamientos o alteraciones inconvenientes. En caso de régimen supercrítico se debe presentar el estudio de las condiciones hidráulicas hasta la entrega final mediante estructuras de disipación o similares.

Cabe destacar que la determinación del tipo de régimen de flujo se realizará mediante la utilización del número de Froude. Este es el parámetro adimensional que caracteriza los regímenes de flujo a superficie libre donde la fuerza predominante sobre el escurrimiento es la fuerza de gravedad. Este número se define como:

F = V / (gA/Bs)0.5

Donde:

V: Velocidad real del agua para el tubo funcionando parcialmente lleno (m/s).

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) – 9,81 m/s2

A: Área transversal mojada de la sección del conducto (m2).

Bs: Ancho superficial (m).

La discriminación del tipo de flujo mediante este parámetro se realiza mediante la siguiente manera:

F < 1

El régimen de flujo es subcrítico lo que implica que cualquier modificación que se le produzca a la sección transversal del escurrimiento, aumento o disminución en corte o en planta, se traducirá en elevación o depresión de la misma y esta perturbación se propagará hacia aguas arriba.

F = 1

El régimen de flujo es crítico y se caracteriza por la inestabilidad de la superficie libre con la consecuente formación de ondulaciones en la misma.

F >1

El régimen de flujo es supercrítico o de alta velocidad, lo que implica que cualquier modificación que se le produzca a la sección transversal del escurrimiento, aumento o disminución en corte o en planta, se traducirá en depresión o elevación de la misma y esta perturbación se propagará hacia aguas abajo.

# 3.5.4.12. Relación de colado a diámetro

El criterio para definir esta relación puede estar en función del máximo porcentaje de utilización de la capacidad de transporte de agua en la tubería (Q/Q0), dado en la tabla que se muestra a continuación, o de la relación entre la altura del agua al diámetro interno del colector (Y/D).

En este sentido la definición de esta relación se convierte en una restricción para la adopción final del diámetro del colector, que en  ocasiones obliga a tomar un diámetro superior al hidráulicamente necesario.

| Relaciones (q/qo) y (y/d) para alcantarillado sanitario |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIAMETRO DE LA TUBERIA (mm) | Q/Qo | Y/D |
| 200 a 600 | 0,60 | 0,60 |
| 600 a 1200 | 0,70 | 0,65 |
| > 1200 | 0,90 | 0,80 |

Cuadro No.3.6

| Relaciones (q/qo) y (y/d) para alcantarillado pluvial |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIAMETRO DE LA TUBERIA (mm) | Q/Qo | Y/D |
| TODOS | 0,90 | 0,80 |

Cuadro No.3.7

Para los canales se considerará una altura de seguridad de por lo menos 50 cm sobre el nivel del agua. (Fuente: Villón Béjar Máximo, Hidráulica de Canales, Dpto. de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica).

# 3.5.4.13. Corrosión

La corrosión es un factor indispensable de controlarlo, por lo que se tomara en consideración dentro del diseño que las reacciones químicas que deban a la formación de ácido sulfhídrico, factor principal de la corrosión, no se produzcan.

Este problema se agrava en situaciones de pendientes bajas, produciendo velocidades bajas y tiempos de retención muy largos.

Su control se lo puede hacer mediante el revestimiento interno de la tubería en un material inerte, la ventilación forzada del conducto o con cloración.  En el diseño se pondrá en consideración este aspecto con la utilización y aplicación del índice de Pomeroy que controla la posible generación de ácido sulfhídrico.

Donde:

Ip=		índice de Pomeroy

DBO5=	Media de las 6 horas consecutivas con máxima DBO5 a 20°C (mg/L)

T=		Temperatura media del líquido en los tres meses más calidos °C

X=		Perimetro mojado de la cañeria (m)

Bs=		Ancho de la superficie liquida en la cañeria (m)

i=		pendiente de la cañería (m)

Q=		caudal circulante por el tramo (l/s)

| ESTIMACION DE LA POSIBILIDAD DE GENERACION DE H2S SEGÚN EL INDICE DE POMEROY |  |
| --- | --- |
| Índice de Pomeroy | Generación de H2S |
| < 5000 | Poco probable |
| 5000 – 10000 | Posible |
| > 10000 | Muy probable |

Cuadro  No. 3.8

Fuente: Libro de Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados - Ricardo López Cualla

# 3.5.4.14. Diámetros y secciones de las alcantarillas

Tanto para tuberías de hormigón como PVC, el diámetro mínimo considerado para alcantarillado sanitario es de 0.20 m, y para alcantarillado pluvial de 0.30 m

# 3.5.4.15. Cimentación y accesorios de alcantarillado

# 3.5.4.15.1. Cimentación de las tuberías de alcantarillado

El procedimiento a observarse para diseñar la cimentación de las tuberías, luego de conocer en el campo las condiciones en las que se instalarán los conductos puede resumirse en la siguiente forma:

- Cómputo del valor de la carga que actúa sobre el conducto instalado en condición de zanja, terraplén, túnel, etc., según sea el caso.

- Obtención de factor de carga, utilizando un factor de seguridad mínimo de 1,5.

- A base del valor del factor de carga, se procederá a determinar el tipo de lecho o cimentación para el conducto.

# 3.5.4.16. Cámaras  de revisión

En sistemas de alcantarillado, las cajas de revisión se colocarán al inicio de todo colector, en todo cambio de diámetro en todos los cambios de pendientes, cambios de dirección, exceptuando el caso de alcantarillas curvas, y en las confluencias de los colectores.  La máxima distancia entre cámaras de revisión será:

| DIAMETRO (mm) | DISTANCIA MÁXIMA (m) |
| --- | --- |
| < 200 mm | 100 |
| DE 200 mm A 450 mm | 120 |
| DE 450mm A 600 mm | 150 |
| DE 600mm A 800 mm | 150 |
| Mayor a 800 mm | 200 |

Cuadro  No.3.9. Distancias máximas entre cámaras

Fuente: Interagua

Estas distancias podrán ser modificadas a criterio de INTERAGUA. Para los casos que se consideren especiales presentando la sustentación correspondiente

- Para todos los diámetros de colectores, las cámaras podrán colocarse a distancias mayores, dependiendo de las características topográficas y urbanísticas del proyecto, considerando siempre que la longitud máxima de separación entre las cámaras no deberá exceder a la permitida por los equipos de limpieza.

- La abertura superior de la cámara será como mínimo 0,6 m. El cambio de diámetro desde el cuerpo de la cámara hasta la superficie se hará preferiblemente usando un tronco de cono excéntrico, para facilitar el descenso al interior de la cámara.

- El diámetro del cuerpo de la cámara  estará en función del diámetro de la máxima tubería conectada al mismo, de acuerdo al cuadro.

- El diámetro del cuerpo de la cámara  estará en función del diámetro de la máxima tubería conectada al mismo, de acuerdo al cuadro.

| Diámetro de la tubería (mm) | Diámetro de la cámara (m) |
| --- | --- |
| menor e igual a 550 | 0,9 |
| mayor a 550 | Diseño especial |

Cuadro No.3.10.   Diámetros recomendados de las cámaras de revisión

Fuente: Interagua

- La tapa de la cámara  de revisión será circular y generalmente de hierro fundido. Tapas de otros materiales, como por ejemplo hormigón armado, podrán utilizarse previa la aprobación de la Fiscalización del proyecto. Las tapas irán aseguradas al cerco mediante pernos, o mediante algún otro dispositivo que impida su apertura por personas no autorizadas.  De esta manera se evitarán las pérdidas de las tapas o la introducción de objetos extraños al sistema de alcantarillado.

- La corona de la cámara  se mantendrá a 0.10 m por encima de la superficie del terreno en calles no pavimentada y a nivel con el pavimento en calles pavimentadas.

- No se recomienda el uso de peldaños en la cámara.  Para acceder a las alcantarillas a través de la cámara, se utilizarán escaleras portátiles.

- El fondo de la cámara  deberá tener cuantos canales sean necesarios para permitir el flujo adecuado del agua a través del pozo sin interferencias hidráulicas, que conduzcan a pérdidas grandes de energía. Los canales deben ser una prolongación lo más continua que se pueda de la tubería que entra  a  la cámara  y de la que sale del mismo; de esta manera, deberán tener una sección transversal en U. Una vez conformados los canales, se deberá proveer una superficie para que el operador pueda trabajar en el fondo de la cámara. Esta superficie tendrá una pendiente de 4% hacia el canal central.

- Si el conducto no cambia de dirección, la diferencia de nivel, en la cámara, entre la solera de la tubería de entrada y aquella de la tubería de salida corresponderá a la pérdida de carga que se haya calculado para la respectiva transición.

Para el caso de tuberías laterales que entran a la cámara  en la cual el flujo principal es en otra dirección, los canales del fondo serán conformados de manera que la entrada se haga a un ángulo de 45 grados respecto del eje principal de flujo.  Esta unión se dimensionará de manera que las velocidades de flujo en los canales que se unan sean aproximadamente iguales. De esta manera se reducirán las pérdidas al mínimo.

Cámaras Tipo

Las cámaras se clasifican en Tipo I, Tipo II, Tipo III, son cámaras circulares de hormigón simple, con losa rectangular.

Cámaras Tipo I

Son cámaras circulares de 1,6 m de diámetro con base rectangular, cilindro de hormigón simple y losa superior en concreto reforzado, para tuberías cuyos diámetros oscilan entre 8” a 30”.  La resistencia a la compresión simple del concreto a los 28 días, será de f’c= 280 kg/cm2. Se muestran detalles en el Plano Cámara de Inspección de AA.LL. y AA.SS con tapa de hormigón Tipo I.

Cámaras Tipo II

Son cámaras con base rectangular, para tuberías cuyos diámetros oscilan entre 30” a 48”. y sin cambios de dirección en la línea del flujo. La resistencia a la compresión simple del concreto a los 28 días, será de f’c= 280 kg/cm2. Se muestran detalles en Plano Cámara de Inspección de AA.LL. y AA.SS con tapa de hormigón Tipo II.

Cámaras Tipo III

Son cámaras con base de concreto reforzado, para tuberías cuyos diámetros sean mayores a 48”. La resistencia a la compresión simple del concreto a los 28 días, será de f’c= 280 kg/cm2, se muestran detalles en el Plano Cámara de Inspección de AA.LL. y AA.SS con tapa de hormigón Tipo III.

# 3.5.4.17. Cálculo de la caída en cámara de inspección

Como ya se indicó, la simulación hidráulica de los colectores, en el presente trabajo se realiza con el empleo del StormCad, que calcula la superficie del agua en los conductos, considerando flujo gradualmente variado. En cada cámara se calculan las pérdidas de carga, dependiendo de los ángulos de llegada de las tuberías con respecto al de la salida y, eventualmente, el número de tuberías que llegan a la cámara.  A partir del cálculo de los perfiles, en régimen gradualmente variado, se define el salto que es necesario incluir en la cámara para evitar que la tubería trabaje a presión en el tramo de llegada a la cámara.

Se adjunta un cuadro donde se indican los coeficientes k de las pérdidas de carga en las cámaras, para diversas situaciones de entrada y salida de las tuberías.

Imagen 3.7.

Las pérdidas de carga se calculan como   hl =  k  V2

2 g

# 3.5.4.18. Canales (pluviales)

Los canales abiertos para la conducción de aguas de lluvias en áreas públicas deben proyectarse, en coordinación con la M.I. Municipalidad del cantón La Libertad, en cuanto se refiere a las características y localización de vías y zonas verdes dentro de las cuales deben proyectarse y construirse.

En todos los casos, la definición de utilizar un canal cerrado o abierto, debe ser el producto de un análisis de alternativas, considerando los costos de inversión, operación y mantenimiento.

Los canales, en caso de ser necesario,  deberán ser revestidos con elementos estructurales, los cuales se diseñarán según recomendaciones y parámetros producto del estudio de mecánica de suelos fundamentalmente.

La sección del canal debe tener en cuenta las dimensiones e importancia de la vía y las características de las zonas verdes.

En términos generales, el drenaje será a gravedad. En caso de presentarse sectores de difícil drenaje a gravedad, deberán preverse las soluciones o alternativas del caso.

# 3.5.4.19. Cunetas

Las calles, cunetas y sumideros, constituyen el componente superficial de un sistema de drenaje pluvial.  El resto del sistema (subterráneo) está constituido por cámaras, colectores y otras estructuras singulares.  Si el componente superficial no funciona, el sistema no trabaja, ya que el agua no ingresa al sistema de recolección subterránea.  De aquí que las calles, cunetas y sumideros juegan un rol estelar en un sistema de drenaje pluvial.

En nuestro medio, no ha sido costumbre diseñar el sistema superficial y la preocupación es siempre dimensionar cuidadosamente el sistema de colectores.

La capacidad de conducción de las cunetas se la calculará de acuerdo con la fórmula de Izzard.

Q = 0.375 ( z/n )  S ½ Y 8/3

Q =  caudal en m3/s

Z  = inverso de la pendiente transversal de la cuneta

S =  pendiente longitudinal de la cuneta

Y =  tirante del agua en el bordillo (m)

n= coeficiente de rugosidad de Manning

Para el cálculo de la capacidad de las cunetas se empleará el programa Flow-Master, el que permite resolver (utilizando la fórmula de Izzard) de una manera ágil y segura la capacidad de conducción de las cunetas y el ancho de inundación, cuando la capacidad de éstos es superada por el caudal del escurrimiento superficial. En los siguientes gráficos se presenta el caudal de acuerdo a la pendiente longitudinal de la vía y el ancho de inundación de la calzada, para rugosidades de 0.015 y 0.020.

n=0.015

Imagen 3.8.

n=0.020

Imagen 3.9.

# 3.5.4.20. Sumideros

Son las estructuras encargadas de captar el agua que circula por las cunetas y luego conducirlas a los colectores.  Se ha utilizado los sumideros simples y dobles.  Estos sumideros cuentan con una estructura tipo sifón, que impide la salida de gases.  Se ha previsto rejillas de hierro fundido por tratarse de un ambiente altamente corrosivo.

# 3.5.5. Sistema hidráulico contra incendios

Los principales criterios de diseño del proyecto son:

Se considerarán las disposiciones indicadas en el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios emitido por el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) mediante Registro Oficial No.114 en la República del Ecuador del 5 de junio del 2009.

Se han considerado los siguientes criterios de acuerdo a este Reglamento del Registro Oficial y de acuerdo a la NFPA13, NFPA14 y NFPA20.

- El Sistema húmedo propuesto debe tener mangueras en gabinetes para entregar un caudal de 100 gpm/gabinete a una presión de 42 mca en el punto más desfavorable.

- En las áreas de oficinas, comedor y administrativas se utilizará el gabinete  tipo I que consta de una entrada con válvula de 11/2” prevista con manguera de 1½” de L=30m. (NFPA 14).

- En las áreas de bodegas y procesos se utilizará el gabinete  tipo III que consta de una entrada con válvula de 11/2” prevista con manguera de 1½” de L=30m. (NFPA 14).y otra entrada con válvula de 21/2” prevista para el uso extensivo de la Unidad Bomberil Local (NFPA 14).

- En las áreas exteriores se utilizará una bocatoma de dos entradas de 2½” prevista con manguera de 2½” de L=30m. (NFPA 14). y con válvula de compuerta para su mantenimiento.

- El suministro de agua contra incendios es independiente y es de uso “Exclusivo para el sistema contra incendios”, para mantener el sistema funcionando bajo condiciones de incendio durante 120 minutos como mínimo utilizando dos gabinetes simultáneamente o de acuerdo al nivel de riesgo del área en estudio.

- Se instalarán  en cada uno de los gabinetes de manguera extintores ABC portátiles, de acuerdo a la norma NFPA 10.

- Todos los sistemas de extinción aquí descritos serán monitoreados por el sistema de detección y alarma, que obedece a otro proyecto.

# 3.5.6. Sistema de agua de mar

Todos los parámetros o criterios de diseño a seguirse para este estudio referente a la utilización de agua de mar serán definidos por CENAIM y por la arquitectura del proyecto.

Cabe recalcar que para efectos de funcionamiento se optó por generar criterios de diseños similares a los que se encuentran en la parte construida y funcionando en los laboratorios del CENAIM,

que basicamente funciona con un sistema de captación, impulción, filtrado, almacenamiento redistribución, distribución y evacuación de exedentes.

CONSULTOR