## DRENAJE DE B AALL (hidden)
CALCULO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS - EN CUBIERTA DE EDIFICACIONES
TABLA 1 INTENSIDAD DE LLUVIA (INAMHI)-ESTACIÓN METEOROLOGICA SALINAS
TABLA 1
|  |  | PARA 5min < t < 30min |  |  | Tiempo | Intensidad de Lluvia
[6 empty] | (min) | (mm/h)
[6 empty] | 5 | 202.4794
|  |  | PARA 30min < t < 1440min |  |  | 10 | 147.4755
[6 empty] | 15 | 122.5162
[6 empty] | 20 | 107.4135
Donde: | [5 empty] | 30 | 89.2344
tc : | Tiempo de concentración = |  | 5 | min |  | 40 | 78.2344
T : | Periodo de retorno = |  | 10 | años |  | 50 | 70.6449
I : | Intensidad de lluvia = |  | 202.4794 | mm/h |  | 60 | 64.9937
[6 empty] | 120 | 47.338
TABLA 2 ÁREA DE DRENAJE PARA COLECTORES SEGÚN SU DIÁMETRO
|  | Ø NOMINAL | Ø INTERNO | TUBERÍA LLENA |  | TUBERIA AL 75% |  | Area Máxima Drenada (m2)
n (PVC) = | 0.009 |  |  | V (m/s) | Q (l/s) | V (m/s) | Q (l/s)
C escorr = | 0.95 | 75 | 71 | 0.75606 | 2.9934 | 0.74623 | 2.3767 | 44.4461
S = | 1% | 110 | 105.6 | 0.98513 | 8.628 | 0.97232 | 6.8506 | 128.1098
|  | 160 | 153.6 | 1.2647 | 23.4342 | 1.2482 | 18.6068 | 347.954
|  | 200 | 192.2 | 1.4685 | 42.6072 | 1.4495 | 33.8301 | 632.6365
CÁLCULO DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS
BAJANTES DE AA LL | ÁREA DE APORTACIÓN | INTENSIDAD | CAUDAL PLUVIAL | COLECTOR PROPUESTA |  |  | COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD
| (m2) | (mm/h) | (l/s) | Ø | Area Máxima Drenada (m2)
C 1 | 39 | 202.4794 | 2.0839 | 110 | 128.1098 |  | OK.
C 2 | 107.18 | 202.4794 | 5.7268 | 110 | 128.1098 |  | OK.
C 3 | 63.47 | 202.4794 | 3.3913 | 110 | 128.1098 |  | OK.
C 4 | 63.47 | 202.4794 | 3.3913 | 110 | 128.1098 |  | OK.
C 5 | 87.37 | 202.4794 | 4.6684 | 110 | 128.1098 |  | OK.
C 6 | 87.37 | 202.4794 | 4.6684 | 110 | 128.1098 |  | OK.
C 7 | 39 | 202.4794 | 2.0839 | 110 | 128.1098 |  | OK.
C 8 | 107.18 | 202.4794 | 5.7268 | 110 | 128.1098 |  | OK.
C 9 | 63.47 | 202.4794 | 3.3913 | 110 | 128.1098 |  | OK.
C 10 | 63.47 | 202.4794 | 3.3913 | 110 | 128.1098 |  | OK.
C 11 | 87.37 | 202.4794 | 4.6684 | 110 | 128.1098 |  | OK.
C 12 | 87.37 | 202.4794 | 4.6684 | 110 | 128.1098 |  | OK.

## CUBIERTA
CALCULO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS - EN CUBIERTA DE SS HH
TABLA 1 INTENSIDAD DE LLUVIA (INAMHI)-ESTACIÓN METEOROLOGICA SALINAS
TABLA 1
|  |  | PARA 5min < t < 30min |  |  | Tiempo | Intensidad de Lluvia
[6 empty] | (min) | (mm/h)
[6 empty] | 5 | 202.4794
|  |  | PARA 30min < t < 1440min |  |  | 10 | 147.4755
[6 empty] | 15 | 122.5162
[6 empty] | 20 | 107.4135
Donde: | [5 empty] | 30 | 89.2344
tc : | Tiempo de concentración = |  | 5 | min |  | 40 | 78.2344
T : | Periodo de retorno = |  | 10 | años |  | 50 | 70.6449
I : | Intensidad de lluvia = |  | 202.4794 | mm/h |  | 60 | 64.9937
[6 empty] | 120 | 47.338
TABLA 2 ÁREA DE DRENAJE PARA COLECTORES SEGÚN SU DIÁMETRO
|  | Ø NOMINAL | Ø INTERNO | TUBERÍA LLENA |  | TUBERIA AL 75% |  | Area Máxima Drenada (m2)
n (PVC) = | 0.009 |  |  | V (m/s) | Q (l/s) | V (m/s) | Q (l/s)
C escorr = | 0.95 | 75 | 71 | 0.75606 | 2.9934 | 0.74623 | 2.3767 | 44.4461
S = | 1% | 110 | 105.6 | 0.98513 | 8.628 | 0.97232 | 6.8506 | 128.1098
|  | 160 | 153.6 | 1.2647 | 23.4342 | 1.2482 | 18.6068 | 347.954
|  | 200 | 192.2 | 1.4685 | 42.6072 | 1.4495 | 33.8301 | 632.6365
SELECCIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS
BAJANTES DE AA LL | ÁREA DE APORTACIÓN | INTENSIDAD | CAUDAL PLUVIAL | COLECTOR PROPUESTA |  |  | COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD
| (m2) | (mm/h) | (l/s) | Ø | Area Máxima Drenada (m2)
SUMIDERO 1 DE LOSA | 39.57 | 202.4794 | 2.1143 | 110 | 128.1098 |  | OK.
BAJANTE 1 DE AA LL | 39.57 | 202.4794 | 2.1143 | 110 | 128.1098 |  | OK.
CAUDAL DRENADO EN TUBERÍA
CANAL DE AA LL | ÁREA DE APORTACIÓN | INTENSIDAD | CAUDAL PLUVIAL | CAUDAL PLUVIAL
| (m2) | (mm/h) | (l/s) | (M3/s)
BAJANTE 1 DE AA LL | 39.57 | 202.4794 | 2.1143 | 0.0021143
ING. IVAN ZAMBRANO MENDOZA

## DRENAJE INTERNO PISO
DRENAJE DE CUBIERTA DE SS HH
DATOS PARA EL CALCULO DE TUBERÍA DE TRASLADO HASTA CAJA DE REGISTRO:
Q= | 0.0021143
S= | 0.003
Diametro= | 0.11
Coef. Rugosidad = | 0.009
Area mojada= | 0.0047517
Perimetro Mojado = | 0.17279
Radio Hidraulico = | 0.0275
y (calado) = | 0.055
B (Libre) = | 0.055
V= | 0.55446
NUMERO DE FROUDE= | 0.75485 | FLUJO SUBCRITICO
ING. IVAN ZAMBRANO MENDOZA